## LEIA-ME
Caracterização consolidada de M&E – Ultracargo Palmeirante-TO (base 07/10/2026; v2 12/10 com cotações OPE154; v3 13/10 com aba SINTESE)
Cores do texto (descrição e colunas de dados):
Preto – crítica de orçamento M&E de 05/11/2024 (RT GEREN/COSAN 2024/189): descrição, quantidade, preços, fornecedor, Finame.
Vermelho – relação de notas fiscais de M&E do relatório de comprovação RT0538/2025 (nº, data, emitente, CNPJ, descrição resumida, valor).
Verde – inventário Ultracargo: Base de Ativos Palmeirante (seleção SAP) – local de instalação, descrição, nº do equipamento, código ABC.
Amarelo – listas de projeto: LI-3100-6105 (lista de linhas), LI-3100-6107 (itens especiais), LI-3100-7700 (equipamentos de segurança), DE-3100-5100 (arranjo), as-built do eletrocentro DE-3100-4300-014 e proposta VOLGA 20230138 rev. 6A.
Azul – leitura de placa em campo (vistorias de 15, 17 e 18/09/2026 e fotos de terceiros) e relatório fotográfico da ANP de 11/04/2025.
Estrutura: uma linha CONJUNTO por linha da crítica (22 linhas, total R$ 16.576.852,44) e, abaixo, uma linha COMPONENTE por equipamento ou parte identificada. GRUPO = NF que cobre várias linhas (14 e 15-17). As somas usam só CONJUNTO e GRUPO.
NF por linha: a NF descreve o conjunto; as linhas de componente apontam para a NF do conjunto. Onde uma NF cobre várias linhas, a coluna "Base da atribuição" diz como foi feita (exata, decomposição aritmética, indício por descrição).
Achado novo: as NFs KSB 34370 e 34511 decompõem-se de forma única pelos preços unitários da crítica – 34370 = 10 un. da linha 4 + linhas 5, 12 e 13; 34511 = 2 un. da linha 4 + linhas 6, 7, 8, 9 e 10. A NF 543048 fica como a linha 11.
Achado novo: a placa KSB da B-3101 A (ANP Fig. 184) traz "Ano 07/02/2025", "RC30376" e rotor Ø465 mm – posterior à NF de 05/04/2024.
Achado novo: as dimensões dos selos batem com as placas dos tanques – linha 15 = TQ-3103/3104; linha 16 = TQ-3109/3110; linha 17 = 2 dos 3 tanques TQ-3111/3112/3113.
Achado novo: B-31100 = sistema de pressurização dos chuveiros de emergência (LI-3100-6107: Q 10 m³/h, AMT 57 mca, 7,5 cv), igual à placa.
Achado novo: projeto (HC, descarga), SAP ("DESCARREG", PTM-10) e ANP Fig. 175-178 indicam que as duas bombas do skid de descarga 14d são as B-3124/B-3125 da linha 13 – possível dupla contagem (NF KSB 34370 × NF PHD 1551).
Limites: a relação de NFs do RT0538 traz só descrição resumida (sem itens, NCM e quantidades); o detalhamento depende dos XMLs. A base SAP é a seleção enviada (não tem skids, instrumentos, selos, Megaflow nem B-31100). Não há lista de equipamentos Metroval no dossiê.
Ilegível ou não lido fica registrado como "não lido"; nenhuma leitura de campo foi ajustada para bater com documento – divergências estão na coluna de observação.
v2 – 12/10/2026 – o que mudou (base de 07/10 preservada nas colunas A-U; tudo que é novo está em colunas e abas à parte):
Azul escuro (002060) – dados das propostas comerciais do OPE154_48.zip (49 PDFs: STEMAC, KSB ×2, Metroval, Romão, VOLGA, Chronus, Ecoserv, Redlands, Kidde, Endress, Solo, RI, Protego, Tecnofluid etc.). Coluna V da CARACTERIZACAO, coluna I da NF_ME e aba COTACOES_OPE154.
Roxo (7030A0) – achados, correções e proposições do avaliador: combinação das fontes, contexto técnico ou de mercado e decisões propostas. Coluna W da CARACTERIZACAO, coluna J da NF_ME, aba ACHADOS_v2 e trechos "Novo v2" das células únicas. "CORREÇÃO v2:" marca texto que substitui o que está escrito na base (o texto da base fica, sem tachado, para rastreabilidade).
Coluna X (CARACTERIZACAO) e aba CONDENSADO – CÉLULA ÚNICA por conjunto: reúne crítica, NF, SAP, projeto, placa/campo, observação e fotos do conjunto e de todos os seus componentes, cada trecho na cor da fonte de origem, seguidos da cotação (azul escuro) e do novo (roxo). Texto tachado = redundância (2ª ocorrência em diante de modelo, TAG, documento de projeto, frase-padrão etc. dentro da mesma célula); a 1ª ocorrência fica normal. Texto novo (roxo/azul escuro) nunca é tachado. Para os componentes não se repetem as colunas E-J (já contidas na descrição D); para o conjunto elas entram na "Ficha".
Correção de formato na célula única: na base a coluna D estava toda na cor do 1º rótulo (NF e SAP apareciam em preto dentro de "Crítica"); na célula única cada rótulo tem a cor da legenda (NF vermelho, SAP verde, Projeto amarelo, Placa/campo azul). A coluna D original não foi alterada.
Correções de vínculo TAG × linha pela planilha de preços KSB RAS0051138 Rev. 10 (ver ACHADOS_v2 A01/A02): linha 4 = B-3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115; linha 6 = B-3116, B-3117; linha 8 = B-3120, B-3122, B-3123; linha 9 = B-3121. As linhas da base não foram movidas; a célula única já agrupa os componentes pelo vínculo corrigido e marca "[CORREÇÃO v2]" nos seis TAGs afetados.
Limite de exibição: a célula única tem até ~25 mil caracteres; no Excel a linha mostra no máximo 409 pt de altura (aba CONDENSADO já está nessa altura, coluna de 230 de largura). Para ler tudo, use a barra de fórmulas ou copie a célula para o Word.
Painel de congelamento da CARACTERIZACAO ajustado para D4 (na base estava em D122) e autofiltro estendido até a coluna X.
Anexo não usado: 2026-10-11_PRE_ANALISE_UNICA_v3.zip trata da documentação das Fazendas Paloma (Paulo Roberto de Paula) e não contém nada da Ultracargo – nenhum dado dele entrou nesta planilha (ACHADOS_v2 A19).
v3 – 13/10/2026 – aba SINTESE: uma célula sintética por conjunto, redigida de novo (sem repetições e sem tachado), na ordem descrição do conjunto → componentes → NF e cotação; coluna própria de Observações/divergências; colunas de valor da crítica, das NFs e da cotação com as diferenças. A síntese privilegia a crítica de orçamento e as leituras de campo; projeto, SAP, NF e cotação entram só no que acrescentam. A aba CONDENSADO (v2, com tudo e tachado) foi mantida para rastreabilidade.

## SINTESE
SÍNTESE por conjunto (v3 – 13/10/2026): descrição do conjunto (crítica + placa), componentes (função, marca, modelo, capacidade, série), notas fiscais e cotação; divergências na coluna Observações; valores da crítica, das NFs e da cotação para comparação.
Cores: preto = crítica de orçamento ¦ azul = placa/campo/ANP ¦ vermelho = NF (RT0538) ¦ verde = SAP ¦ amarelo = projeto ¦ azul escuro = cotação OPE154 ¦ roxo = avaliador (divergências, correções, proposições). Sem texto tachado: as redundâncias foram eliminadas na redação. Valores em branco = não atribuível ao subitem.
Linha | Nível | Conjunto | Síntese (descrição, componentes, NF e cotação) | Observações / divergências | Valor crítica (R$) | Valor NF (R$) | Valor cotação (R$) | NF − crítica (R$) | Cotação − crítica (R$) | Fotos / fontes de campo
1 | CONJUNTO | Grupo gerador diesel GD-3101 (STEMAC) | GRUPO GERADOR DIESEL GD-3101 Grupo gerador diesel STEMAC, linha Global Lite, montado em contêiner silenciado leve (85 dB(A) a 1,5 m), potência 575/506 kVA – 460/405 kWe (emergência/principal), trifásico, FP 0,8, 440/254 Vca, 60 Hz, funcionamento singelo e automático, com quadro de comando e disjuntor de proteção; tanque de 650 L na base, IP23 no gerador, porta Modbus-TCP, regime stand-by (300 h/ano). Placa STEMAC do conjunto: GMG nº 0575002423, 506 kVA, 440 V, 754 A, 60 Hz, 1800 rpm, 4.730 kg, fabricação DEZ/2023. SAP: GD-3101 GERADOR 01, equip. 000000123511, local BPAM-SELE-GER-01-01, ABC A. Componentes • Motor diesel: Moteurs Baudouin (Weifang Power) 6M21G460/6, 683 HP / 510 kW, 1800 rpm, s/n 5123S001673, ordem DHM21D0052*01. • Alternador: WEG AG10 280M(30Z) B15T, nº 1091387382, MAT 17548900, 11/2023, IP23, forma B15T. • Quadro de comando automático com disjuntor (USCA), no contêiner. Nota fiscal e cotação NF 149420 de 15/12/2023 – STEMAC S.A. Grupos Geradores (CNPJ 92.753.269/0052-02): "GMG 0575KVA 440V 60HZ", R$ 393.500,00 (valor exato da linha). Cotação STEMAC 13107/2023 REV01 de 29/08/2023: R$ 393.500,00, Finame 04105372, frete CIF, prazo 120 dias, garantia 12 meses da entrega técnica. | TAG GD-3101 não pintada em campo (só no SAP). Placa do conjunto grava o motor como s/n 123S001673 e a placa do motor 5123S001673 – mesma unidade. Placa do conjunto com os primeiros dígitos da potência cortados ("...506 kVA"). CNPJ de faturamento da proposta (92.753.268/0052-62, Itumbiara) difere do CNPJ da NF – conferir no XML. Catálogo Perkins 125 kVA do dossiê não é deste bem. Sem imagem da ANP. | 393500 | 393500 | 393500 | 0 | 0 | 0052-0060 (placas 0052-0058)
2 | CONJUNTO | Motobombas diesel do SCI B-3101A e B-3101B (KSB) | BOMBAS PRINCIPAIS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO – B-3101A / B-3101B 2 conjuntos motobomba KSB Megacpk 250-200-500, Q 650,12 m³/h, H 100,04 mca, 1800 rpm, rotor Ø465 mm (placa KSB, ANP Fig. 184), bomba centrífuga horizontal back-pull-out acionada por motor diesel estacionário MWM 6.12TCE de 275 kW a 1800 rpm, conforme NFPA 20 / NBR 16.704, com painel de partida automática 220 V, painel local de instrumentos, baterias 2 × 150 Ah, válvula de alívio 6" e waste cone por bomba. Função: bombas principais do SCI na casa de bombas (CBI); sucção 14" do tanque de água TQ-3120, recalque 12"; diesel dos tanques TQ-3122/3123 (LI-3100-7700 e LI-3100-6105). Montagem dos conjuntos: REVIMAQ, 03/2024, 220 Vca / 12 Vcc. SAP: B-3101A equip. 000000123885 (BPAM-SSCI-RDA-01-01) e B-3101B equip. 000000123899 (RDA-04-01), ABC B. Componentes • B-3101A – KSB MCPK 250-200-500 GG, OP M482301143, placa KSB com ano 07/02/2025 e RC30376; plaqueta REVIMAQ ORC 77532 / OS 63419 / OV 9975318361-000100. • B-3101B – KSB MCPK 250-200-500 GG, OP M482301144, 470 kg, 2024; plaqueta REVIMAQ ORC 77533 / OS 63420 / OV 9975318361-100. • Tanques de diesel TQ-3122 / TQ-3123 – 1.000 L cada, adesivo KSB, etiquetas B-3101 A/B, sem plaqueta (em aço carbono com visor e chave de nível, inclusos no fornecimento KSB). • Motores diesel – placas não fotografadas legíveis (foto 0018). Pela cotação: MWM 6.12TCE, 275 kW, 1800 rpm. Nota fiscal e cotação NF 526572 de 05/04/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0001-14): "Conjunto bomba KSB", R$ 850.000,00, cobre as linhas 2 e 3 (815.201,04 + 34.798,96); parcela desta linha R$ 815.201,04. Cotação KSB RAS0045265 Rev. 7 de 19/09/2023, item 1: 2 × R$ 407.600,52 = R$ 815.201,04, Finame 03279333, prazo 150 dias, CIF, garantia 8.000 h / 12 / 18 meses. | Placa KSB da B-3101A traz "Ano 07/02/2025", posterior à NF (04/2024) e à cotação (09/2023): indica placa refeita ou intervenção (rotor Ø465 mm rebaixado?) – pedir explicação à KSB/Ultracargo. Em campo só foram lidas as plaquetas REVIMAQ; dados KSB vêm da ANP (Fig. 184). Motores diesel sem placa lida. Tanques TQ-3122/3123 não são bem à parte (inclusos no preço KSB). | 815201.04 | 815201.04 | 815201.04 | 0 | 0 | 0041-0043, 1003-1010 ¦ ANP Fig. 183, 184, 199
3 | CONJUNTO | Bomba jockey B-3102 (KSB Hydrobloc) | BOMBA JOCKEY B-3102 Bomba KSB Hydrobloc M A 604, centrífuga horizontal monobloco, selo mecânico, conexões rosqueadas, motor elétrico WEG 220/380/440 V IP55 isolação F, painel de partida automática NFPA 20 em 440 V trifásico, partida direta. Função: pressurização da rede de água de combate a incêndio (CBI); sucção 2½", recalque 2" (LI-3100-7700 / LI-3100-6105). Campo: só a plaqueta REVIMAQ ORC 77426 / OS 63336 / OV 9975318361-000200, 03/2024, 440/220 Vca / 24 Vcc; vazão, altura e potência ilegíveis. SAP: B-3102 BOMBA JOCKEY, equip. 000000123913, BPAM-SSCI-RDA-07-01, ABC B. Nota fiscal e cotação NF 526572 de 05/04/2024 – KSB Brasil Ltda: parcela desta linha R$ 34.798,96 (mesma NF da linha 2). Cotação KSB RAS0045265 Rev. 7, item 2: R$ 33.703,60 + IPI 3,25 % = R$ 34.798,96, Finame 02171421. | Placa KSB do Hydrobloc e placa do motor WEG não fotografadas – pendência para a próxima visita. Planilha de preços KSB grafa a TAG como "B-1002" (erro de digitação). Crítica, projeto e SAP concordam na função. | 34798.96 | 34798.96 | 34798.96 | 0 | 0 | 0041
4 | CONJUNTO | 12 bombas de produto CETRAN 01 – Megacpk 125-080-315 (KSB) | BOMBAS DE PRODUTO – CETRAN 01 (12 un.) 12 bombas centrífugas KSB Megacpk 125-080-315, placas MCPK 125-80-315 EE, Q 120 m³/h, H 50 a 54 mca, 1775 rpm, 158–163 kg, ano 2024, OPs sequenciais M4823016xx, back-pull-out, selo mecânico cartucho (plano API 11), motor à prova de explosão WEG W22Xdb IR2 220/380/440 V Ex db IIA/IIB/IIC T4. Função: transferência de produtos (gasolina, diesel S10, diesel S500, etanol hidratado, biodiesel) para o carregamento rodoviário e ferroviário; sucção 8" ou 6", recalque 6" ou 4" (LI-3100-6105, fluxograma DE-3100-1300-002). SAP: 12 TAGs cadastradas como BOMBA CENTRIFUGA, local BPAM-SCAR-CET-01-xx, ABC B. Componentes (TAG – serviço de campo – OP – H – nº SAP) • B-3103 – gasolina A, carreg. rodoviário – OP M482301611 – H 52 mca – 121798 • B-3104 – gasolina A, carreg. rodoviário – OP M482301612 – H 52 mca – 121816 • B-3105 – diesel S10, carreg. rodoviário – OP M482301613 – H 54 mca – 121831 • B-3106 – diesel S10, carreg. rodoviário – OP M482301614 – H 54 mca – 121849 • B-3107 – diesel S500, carreg. rodoviário – OP M482301616 – H 51 mca – 121746 • B-3108 – diesel S500, carreg. rodoviário – OP M482301617 – H 51 mca – 121764 • B-3110 – etanol hidratado, reserva da B-3109 – OP M482301619 – H 52 mca – 121724 • B-3111 – biodiesel, carreg. rodoviário – OP M482301620 – Q 72 m³/h, H 53 mca – 121636 • B-3112 – biodiesel, reserva – OP M482301621 – Q 72 m³/h, H 53 mca – 121656 • B-3113 – diesel S10/S500, reserva rodoviária – OP M482301615 – H 54 mca – 121779 • B-3114 – biodiesel, carreg. ferroviário – OP M482301622 – H 50 mca, 158 kg – 121603 • B-3115 – biodiesel, reserva ferroviária – OP M482301623 – H 50 mca, 158 kg – 121621 Notas fiscais e cotação NF 34370 de 15/08/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0009-71): "Bomba KSB", R$ 1.328.703,93 (10 un. desta linha + linhas 5, 12 e 13); NF 34511 de 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda: "Conjunto bomba KSB", R$ 1.139.300,87 (2 un. desta linha + linhas 6 a 10). Parcela desta linha: R$ 1.223.780,04. Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10 de 11/12/2023, itens 1-6 e 8-13: 12 × R$ 101.981,67 = R$ 1.223.780,04 (R$ 87.307,12 sem impostos cada), Finame 03279333, prazo 150 dias, CIF. | CORREÇÃO: a base de 07/10 incluía B-3116/B-3117 nesta linha e levava B-3111/B-3112 para a linha 6; a planilha de preços KSB mostra que os 12 TAGs de R$ 101.981,67 são os listados acima e que B-3116/3117 (R$ 87.358,35) são a linha 6. OPs lidas parcialmente em campo (B-3103, 3104, 3105, 3110, 3111, 3112, 3115) foram completadas pela ANP (Fig. 146-158); nenhuma contradição entre campo e ANP. A atribuição de cada TAG a uma das duas NFs continua indeterminada (as NFs não listam TAGs). Soma da cotação das 28 bombas = linhas 4-13 da crítica (1 centavo); as 3 NFs KSB excedem a cotação em R$ 71.060,00. | 1223780.04 | 1223780.04 | 1223780.04 | 0 | 0 | 0074-0160 (por TAG na CARACTERIZACAO) ¦ ANP Fig. 146-158
5 | CONJUNTO | Bomba de produto B-3109 – Megacpk 100-065-315 (KSB) | BOMBA DE PRODUTO B-3109 Bomba KSB Megacpk 100-065-315, placa MCPK 100-65-315 EE, OP M482301618, Q 70 m³/h, H 42 mca, 1784 rpm, 150 kg, 2024; serviço em campo: etanol anidro – carregamento rodoviário. Projeto: etanol anidro, sucção 6", recalque 4" (DE-3100-1300-002). SAP: B-3109, equip. 000000121706, BPAM-SCAR-CET-01-19-01, ABC B. Nota fiscal e cotação NF 34370 de 15/08/2024 – KSB Brasil Ltda: parcela R$ 71.978,04 (decomposição aritmética). Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10, item 7: R$ 71.978,04 (R$ 61.620,83 sem impostos), Finame 03279333. | Campo leu OP "M482301818"; ANP (Fig. 152, nítida) e a sequência 1611-1625 dão M482301618 – erro de leitura de campo. Única 100-065-315 em campo. | 71978.04 | 71978.04 | 71978.04 | 0 | 0 | 0102-0105 ¦ ANP Fig. 152
6 | CONJUNTO | 2 bombas de produto B-3116 e B-3117 – Megacpk 125-080-315 (KSB) | BOMBAS DE PRODUTO B-3116 / B-3117 (etanol anidro – ferroviário) 2 bombas KSB Megacpk 125-080-315, placas MCPK 125-80-315 EE, Q 120 m³/h, H 50 mca, 1771 rpm, 158 kg, 2024. Projeto: etanol anidro, sucção 6", recalque 6" (DE-3100-1300-002). Componentes • B-3116 – etanol anidro, carreg. ferroviário – OP M482301624 (dígito coberto na placa; sequência confirma) – SAP 121673 • B-3117 – etanol anidro, reserva ferroviária – OP M482301625 – SAP 121691 Nota fiscal e cotação NF 34511 de 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda: parcela R$ 174.716,70. Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10, itens 14 e 15: 2 × R$ 87.358,35 = R$ 174.716,70 (R$ 74.788,01 sem impostos cada), Finame 03279333. | CORREÇÃO: a base de 07/10 atribuía esta linha a B-3111/B-3112 (Q 72 m³/h, recalque 4"); a cotação KSB mostra que o preço menor é de B-3116/B-3117. Mesmo modelo de placa das 12 bombas da linha 4; o preço menor vem da cotação, não de diferença visível na placa. | 174716.7 | 174716.7 | 174716.7 | 0 | 0 | 0106-0117 ¦ ANP Fig. 159, 160
7 | CONJUNTO | 2 bombas CETRAN 02 B-3118 e B-3119 – Megacpk 125-100-315 (KSB) | BOMBAS CETRAN 02 (ferroviário) – B-3118 / B-3119 – gasolina 2 bombas KSB Megacpk 125-100-315, placas MCPK 125-100-315 (EE), Q 180 m³/h, H 32 mca, 1776 rpm, 159 kg, 2024; motor WEG W22Xd 180M/L, 18,5 kW / 25 cv, 1780 rpm, 220/380/440 V, 247 kg, Ex db IIB T4 Gb, DNV 18.0055 X. Projeto: gasolina, sucção 8", recalque 6" (DE-3100-1300-007). SAP: B-3118 equip. 121928 (CET-13-01-01) e B-3119 equip. 121949 (CET-13-04-01), ABC B. Componentes • B-3118 – OP M482301626. • B-3119 – OP M482301627. Nota fiscal e cotação NF 34511 de 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda: parcela R$ 161.876,22. Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10, itens 16-17: 2 × R$ 80.938,11 = R$ 161.876,22, Finame 03279333. | Atribuição por indício (motor 18,5 kW = preço menor) agora documentada pela cotação. ANP Fig. 167/168 sem leitura de placa. | 161876.22 | 161876.22 | 161876.22 | 0 | 0 | 0788-0796, 1068-1076
8 | CONJUNTO | 3 bombas CETRAN 02 B-3120, B-3122 e B-3123 – Megacpk 125-100-315 (KSB) | BOMBAS CETRAN 02 (ferroviário) – B-3120 / B-3122 / B-3123 – diesel 3 bombas KSB Megacpk 125-100-315, placas MCPK 125-100-315 EE, Q 180 m³/h, 1775 rpm, 162-163 kg, 2024; motor WEG W22Xd 200M/L, 30 kW / 40 cv, 1780 rpm, 317 kg, Ex db IIB T4 Gb. Projeto: diesel S10 e S500, sucção 8", recalque 6" (DE-3100-1300-007). Componentes • B-3120 – diesel S10 – OP M482301628 – H não lida – SAP 121967 • B-3122 – diesel S500 – OP M482301630 – H 39 mca – SAP 122006 • B-3123 – diesel S500 – OP M482301631 – H 39 mca – SAP 122027 Nota fiscal e cotação NF 34511 de 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda: parcela R$ 308.561,97. Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10, itens 18, 20 e 21: 3 × R$ 102.853,99 = R$ 308.561,97, Finame 03279333. | CORREÇÃO: a base de 07/10 colocava B-3120/3121/3122 aqui e B-3123 na linha 9; a cotação dá B-3121 na linha 9 (R$ 102.010,24) e B-3123 aqui. As quatro bombas (B-3120 a 3123) são fisicamente idênticas; a diferença de R$ 843,75 é só de preço. | 308561.97 | 308561.97 | 308561.97 | 0 | 0 | 0797-0802, 0812-0826
9 | CONJUNTO | Bomba CETRAN 02 B-3121 – Megacpk 125-100-315 (KSB) | BOMBA CETRAN 02 (ferroviário) – B-3121 – diesel S10 Bomba KSB Megacpk 125-100-315, placa MCPK 125-100-315 EE, OP M482301629, Q 180 m³/h, H 42 mca, 1775 rpm, 162 kg, 2024; motor WEG W22Xd 200M/L 30 kW / 40 cv Ex db IIB T4 Gb. Projeto: diesel S10, sucção 8", recalque 6". SAP: B-3121, equip. 000000121988, CET-13-10-01, ABC B. Nota fiscal e cotação NF 34511 de 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda: parcela R$ 102.010,24. Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10, item 19: R$ 102.010,24 (R$ 87.331,58 sem impostos), Finame 03279333. | CORREÇÃO: a base de 07/10 atribuía esta linha à B-3123. | 102010.24 | 102010.24 | 102010.24 | 0 | 0 | 0804-0809
10 | CONJUNTO | 2 bombas de drenagem B-3130 e B-3131 – Megaflow V 80-250 K (KSB) | BOMBAS DE DRENAGEM / EFLUENTES – B-3130 / B-3131 2 bombas KSB Megaflow V 80-250 K, verticais (de poço), Q 35 m³/h, H 25 mca, 1775 rpm, 445 kg (650 kg o conjunto), 2024; motor WEG 220/380/440 V, 15 kW, 1775 rpm. Placa-base e coluna de suspensão em aço carbono, crivo de sucção, motor Ex WEG W22Xdb, lubrificação do mancal por líquido externo. Função: drenagem (DE-3100-1400-002), recalque 3". SAP: não cadastradas na seleção. Componentes • B-3130 – OP M502300011. • B-3131 – OP M502300012. Nota fiscal e cotação NF 34511 de 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda: parcela R$ 188.172,40. Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10, item 22: 2 × R$ 94.086,20 = R$ 188.172,40, Finame 03279333. | Placas lidas no lote 3 corrigem a ressalva antiga de "bombas subterrâneas sem placa". Par identificado pela cotação (o par de maior preço é o de Q 35 m³/h / 15 kW). | 188172.4 | 188172.4 | 188172.4 | 0 | 0 | 0771-0780, 1077-1086
11 | CONJUNTO | 2 bombas de drenagem B-3132 e B-3133 – Megaflow V 80-250 K (KSB) | BOMBAS DE DRENAGEM / EFLUENTES – B-3132 / B-3133 2 bombas KSB Megaflow V 80-250 K, verticais, Q 50 m³/h, H 10 mca, 1740 rpm, 570 kg (650 kg o conjunto), 2024. Função: drenagem (DE-3100-1400-002), recalque 3". SAP: não cadastradas na seleção. Componentes • B-3132 – OP M502300013. • B-3133 – OP M502300014. Nota fiscal e cotação NF 543048 de 09/09/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0001-14): "Bomba Megaflow V80-250K", R$ 233.546,68. Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10, item 23: 2 × R$ 81.243,34 = R$ 162.486,68, Finame 03279333. | NF excede a crítica e a cotação em R$ 71.060,00 – o excesso não tem contrapartida na proposta KSB (não é frete, CIF, nem start-up, cotado à parte); pedir a NF detalhada. Finame: crítica 02171533 × cotação 03279333. | 162486.68 | 233546.68 | 162486.68 | 71060 | 0 | 0175-0179, 1047-1056
12 | CONJUNTO | Skid de pressurização dos chuveiros de emergência B-31100 (KSB) | BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA DOS CHUVEIROS / LAVA-OLHOS – B-31100 Bomba KSB Megacpk 050-032-200.1, placa MCPK 50-32-200.1 GG, OP M482301632, Q 10 m³/h, H 57 mca, 3554 rpm, 50 kg, 2024; botoeira local "BOMBA 3160". Fornecida em skid com motobomba, tanque diafragma, painel com inversor de frequência, instrumentos, válvulas e tubulação; 7,5 cv, motor IP55 (LI-3100-6107, FD-3100-2500-028). Cotação: motor W22 IR3 Premium (área não classificada), eixo com gaxetas, painel, inversor, tanque de expansão, pressostato, válvulas e manômetro acoplados. SAP: a bomba não consta; só a gaveta GAV-PN-3104 LAV OLHOS no CCM PN-3100. Nota fiscal e cotação NF 34370 de 15/08/2024 – KSB Brasil Ltda: parcela R$ 76.802,33. Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10, item 24 (TAG "H-31100"): R$ 74.384,82 + IPI 3,25 % = R$ 76.802,33, Finame 03279333. | Três identificadores para o mesmo skid: B-31100 (projeto), H-31100 (cotação) e "BOMBA 3160" (botoeira). Motor e painel do skid não lidos em campo. Finame: crítica 02171533 × cotação 03279333. Alimenta os 74 chuveiros/lava-olhos cotados pela H&M (R$ 106.301,00, fora da crítica). | 76802.33 | 76802.33 | 76802.33 | 0 | 0 | 1029-1038
13 | CONJUNTO | 2 bombas de descarga rodoviária B-3124 e B-3125 – Megacpk 125-100-250 (KSB) | BOMBAS DE DESCARGA RODOVIÁRIA – B-3124 / B-3125 2 bombas KSB Megacpk 125-100-250, placas MCPK 125-100-250 EE, Q 140,82 m³/h, H 33,19 mca, 1721 rpm, 131 kg, 2024 (ANP Fig. 177/178). Função: descarga de caminhões-tanque (produto HC), linhas 1200-1205 (DE-3100-1300-003); sucção e recalque 6". SAP: BOMBA CENTRIFUGA DESCARREG, B-3124 equip. 122667 e B-3125 equip. 122691, local PTM-10, ABC B. Componentes • B-3124 – OP M482301633 (lado A da plataforma de descarga, ANP Fig. 175). • B-3125 – OP M482301634 (lado B, ANP Fig. 176). Nota fiscal e cotação NF 34370 de 15/08/2024 – KSB Brasil Ltda: parcela R$ 160.106,86. Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10, item 25: 2 × R$ 80.053,43 = R$ 160.106,86, Finame 03279333. | Campo leu Q "82" (só a parte decimal) e peso 140 kg na B-3124; vale a ANP (140,82 m³/h, 131 kg). Etiqueta de campo diz "Carregamento"; projeto e SAP dizem descarga. Estas são, com forte indício, as "duas bombas" do skid de descarga 14d – a sobreposição 13 × 14d é descritiva (a Ultracargo comprou as bombas da KSB; o skid PHD/Metroval foi cotado "com duas bombas"); só a composição da NF PHD 1551 fecha a questão. | 160106.86 | 160106.86 | 160106.86 | 0 | 0 | 0263-0266, 0273-0275 ¦ ANP Fig. 175-178
14 | GRUPO | Conjunto de skids de carregamento rodoviário e ferroviário (Metroval) – 14a a 14e | CONJUNTO DE SKIDS DE CARREGAMENTO E DESCARGA – LINHA 14 (= 14a + 14b + 14c + 14d + 14e) Fornecimento Metroval Controle de Fluídos: (a) skid + plataforma top loading, (b) unidade bottom loading, (c) skid de carregamento de vagões-tanque, (d) skid de descarga de caminhões-tanque com duas bombas, (e) carregamento ferroviário; total R$ 8.992.832,34, Finame 03204045. Arranjo DE-3100-5100-001/-006: plataformas PLCCT-01 e PLCCT-02 (carregamento de caminhão-tanque), PLDCT-03 (descarga), ilhas 01 a 07; não há lista de equipamentos Metroval no dossiê. SAP: skids, braços, medidores, válvulas e presets não constam na seleção. Notas fiscais e cotação 14 NFs somam R$ 9.073.319,40: 41385 Metroval 02/07/2024 "sistema de carregamento rodoviário bottomload e topload" R$ 4.881.799,51; 1551 PHD Master 01/03/2024 R$ 1.728.513,25; 42239 Metroval 13/11/2024 "válvula on-off" R$ 260.000,03; 7032 TSPRO 04/06/2024 R$ 87.357,24 e 7488 TSPRO 03/10/2024 R$ 218.393,10 (braços BT 4"); 11642 Redlands 05/09/2024 escada pantográfica R$ 241.395,00; 11726 Redlands 09/10/2024 R$ 49.425,00; 1621 PHD 22/10/2024 R$ 591.154,24; 91 Ecoserv 01/03/2024 R$ 182.000,00; 110 Ecoserv 24/04/2024 monitor de aterramento R$ 386.880,00; 142 Ecoserv 12/08/2024 amostrador R$ 100.000,00; 161 Ecoserv 04/11/2024 R$ 110.000,00; 26460 MKG 22/03/2024 R$ 193.140,00; 4965 Metroval 16/09/2024 serviço de assistência R$ 43.262,03. Cotação Metroval 230200112STM-SC-RevE de 30/08/2023: preço único R$ 8.992.832,34 para os 5 subitens, Finame 03204045, CIF, prazo 150 dias, com faturamento direto previsto pela Redlands, MKG, PHD Master e Ecoserv (condições 7.2). | NFs do grupo excedem a crítica em R$ 80.487,06. A proposta Metroval explica as NFs de Redlands, MKG, PHD e Ecoserv (faturamento direto dentro do pacote); a TSPRO não está na lista – compra adicional ou substituição (sem a TSPRO as NFs ficam R$ 225.263,28 abaixo do pacote). NFs identificadas pelo OPE154: 11642 = 21 escadas pantográficas; 110 = 32 monitores de aterramento KFW; 142 = 4 amostradores KFW. Falta o de-para NF × subitem (pedido M16). Os presets Toptech vistos em campo correspondem à opção 5.1 da proposta (sem preset Metroval). | 8992832.34 | 9073319.4 | 8992832.34 | 80487.06 | 0 | ver subitens
14a | CONJUNTO | Skid + plataforma TOP LOADING (PLCCT, 2 posições, 7 pontos) | SKID E PLATAFORMA DE CARREGAMENTO TOP LOADING – 14a Unidade de skid com plataforma para carregamento de caminhões-tanque, duas posições de estacionamento, braços top loading centrais e estrutura metálica do pavimento superior; 7 pontos de entrega: 2 gasolina C, 2 diesel S10, 2 diesel S500, 1 etanol hidratado; fornecedor Metroval. Plataformas PLCCT-01/PLCCT-02 (DE-3100-5100-006) com troles e trava-quedas de 1,5 t e chuveiros de emergência H-3143 a 3145 (LI-3100-6107). Em campo: plataforma com 6 braços superiores Redlands (ANP Fig. 97/98), medidores tipo turbina e presets/overfill (ANP Fig. 106/108); sem placa geral do skid. Componentes • Braços de carregamento superior Redlands CC3201408310, Ø 4", 2024, pedido de compra 11715/11716 – BR-3101 nº 3632, BR-3102 nº 3633, BR-3103 nº 3634, BR-3104 nº 3635, BR-3105 nº 3636, BR-3106 nº 3637. • Acessórios cotados à parte: 40 troles manuais LEA 1,5 t (Granville, R$ 44.680,00) e 21 escadas pantográficas Redlands PF-1604 (R$ 241.395,00 = NF 11642). Nota fiscal e cotação Sem NF própria; provável NF 41385 Metroval de 02/07/2024 (R$ 4.881.799,51, bottomload e topload, junto com 14b). Cotação Metroval RevE item (a): sem preço individual (preço único do conjunto). | Crítica fala em 7 pontos; em campo há 6 braços – o 7º (etanol hidratado) não foi identificado. Os braços Redlands não têm cotação própria no OPE154; podem estar nas NFs Redlands 11726 (R$ 49.425,00, "itens diversos") ou no fornecimento Metroval. Troles e escadas: decidir se entram como componentes ou como Outros Fixos. NF 41385 excede 14a + 14b em R$ 690.801,61. | 2273264.11 |  |  |  |  | 0732-0768 ¦ ANP Fig. 97, 98, 106, 108
14b | CONJUNTO | Unidade BOTTOM LOADING (2 posições, 7 pontos) | UNIDADE DE CARREGAMENTO BOTTOM LOADING – 14b Unidade de skid para carregamento de caminhões-tanque, duas posições, braços bottom loading centrais, sem estrutura de plataforma; 7 pontos: 2 gasolina C, 2 diesel S10, 2 diesel S500, 1 etanol hidratado; fornecedor Metroval. Projeto: chuveiros/lava-olhos e trole da "plataforma bottom" (LI-3100-6107). Componentes • Presets (computadores de vazão) Toptech MultiLoad II Ex – BOTTOM-3107 (preset A) e BOTTOM-3108 (preset B), sem nº de série lido; 1 preset Toptech MultiLoad II EXL sem TAG (lote 3). • Braços bottom loading (acoplador API, braço de vapor): não caracterizados em campo. • Monitores de aterramento KFW (32 un., Ecoserv 036/24 = NF 110): parte deles nesta unidade (lidos em campo como XS-xxxx, SLA-S-Y – ver 14 (comp.)). Nota fiscal e cotação Sem NF própria; provável NF 41385 Metroval (junto com 14a). Cotação Metroval RevE item (b): sem preço individual. | Os 7 braços de bottom loading não foram fotografados nem lidos – pendência de campo. Parte dos FT/FCV/SDV/TE da seção "14 (comp.)" pertence a esta unidade, sem documento que diga quais. | 1917733.79 |  |  |  |  | 0475, 0476, 0990-0991
14c | CONJUNTO | Skid de carregamento de vagões-tanque PLCVT-01 / U-3105 (4 pontos) | SKID DE CARREGAMENTO DE VAGÕES-TANQUE – 14c Unidade de skid para carregamento de vagões-tanque: 2 pontos de biodiesel B100 e 2 de etanol anidro; fornecedor Metroval. Placa Metroval da unidade (foto 0836): PLCVT-01 / U-3105, 4 braços, vazão máx. 120 m³/h por braço, pressão de projeto 10 kgf/cm², operação 3 kgf/cm², ASME B31.3, produtos biodiesel / etanol anidro, 2024, sem nº de série. SAP: não consta. Componentes • Medidores mássicos (Coriolis) Metroval OI 600 SIMT/F2, 300–3.000, 4" 150# RF, 19,5 bar, 60 °C, B100, 2024 – FT-3180 série 12537; FT-3182 série 12538. • Medidor turbina Metroval MTF 80, DIMEL 365/2020, classe 0,3, QMM 100, 19,58 bar, 150/15, etanol anidro, 2024 – FT-3181 série 01361123. • Válvulas de controle de vazão Metroval VCDM-100 (DN 100, PN 10 bar, 70 °C) – FCV-3180 série 0313; FCV-3181 série 0316; FCV-3182 série 0314; FCV-3183 série 0315. • Transmissores de temperatura Alutal CEX-A-00015, Ex ia IIC T6..T1 Ga, IP66 – TE-3181A e TE-3183A (ambos com série 377046 lida). Nota fiscal e cotação Nenhuma NF da relação descreve este skid – não identificável. Cotação Metroval RevE item (c): sem preço individual. | A proposta Metroval diz "duas unidades" no texto e "1 unidade" na composição de preço; a crítica e a placa confirmam 1 unidade de 4 pontos. Série 377046 lida nos dois TE (provável leitura repetida da mesma placa). Anos de fabricação das FCV e dos TE não lidos. Os 28 visores de fluxo "Ferroviária" (Vidrak, H-3177 a 31204) são do desvio ferroviário, não deste skid. | 1610488.85 |  |  |  |  | 0836-0881
14d | CONJUNTO | Skid de DESCARGA de caminhões-tanque com duas bombas (PLDCT-03) | SKID DE DESCARGA DE CAMINHÕES-TANQUE – 14d Unidade de skid para descarga de caminhões-tanque, com duas bombas; fornecedor Metroval. Plataforma de descarga PLDCT-03 (DE-3100-5100-006), com trole e chuveiros (LI-3100-6107); linhas HC 1200-1205 das bombas B-3124/3125 (LI-3100-6105). Campo/ANP: sem caracterização própria do skid; as imagens ANP Fig. 175/176 ("bomba de descarregamento lado A/B") mostram os conjuntos KSB/WEG B-3124 e B-3125. Componentes • Duas bombas de descarga = B-3124 / B-3125 (KSB Megacpk 125-100-250, linha 13). • 4 amostradores "sampler" de hidrocarboneto KFW para skid de descarga (Ecoserv 036/24 de 20/02/2024 = NF 142, R$ 100.000,00). Nota fiscal e cotação NF 1551 de 01/03/2024 – PHD Master Consultoria Ltda (CNPJ 68.806.496/0001-29): "Itens diversos", R$ 1.728.513,25 – valor exato da linha. Cotação Metroval RevE item (d): sem preço individual; PHD Master prevista como faturamento direto. | Emitente da NF (PHD Master) ≠ fornecedor da crítica (Metroval) – explicado pelo faturamento direto da proposta. Possível dupla contagem das bombas (NF KSB 34370 × NF PHD 1551) se a NF 1551 incluir bombas; pedir composição. Skid sem placa, medidores e válvulas lidos – pendência de campo. | 1728513.25 | 1728513.25 |  | 0 |  | ANP Fig. 175, 176
14e | CONJUNTO | Carregamento ferroviário (braços TSPRO, SDV, sensores, alvos, botoeiras) | CARREGAMENTO FERROVIÁRIO – 14e 10 válvulas SDV para os braços de carregamento, 10 sensores de braço modelo XNNN-0210 com proteção mecânica, 30 alvos de braço abaixado MS-PSH-G e 6 botoeiras de emergência; fornecedor Metroval. Projeto: trole da plataforma de descarga ferroviária e visores de fluxo do desvio ferroviário H-3177 a 31204 (LI-3100-6107). Em campo: 7 ilhas de carregamento cadastradas no preset (ilhas 8 a 14, lado B). Componentes • Braços de carregamento superior ferroviário TSPRO BTC-42CA.0466-4, 4", carbono/alumínio/viton, ASME B31.3 / IX, cliente Ultracargo Palmeirante – lote 1: rastreamento 7741/24-02, -03, -04, -05, pedido 5700013342, 28/05/2024; lote 2: rastreamento BP-2123, pedido 5700017052 (≈6 placas ilegíveis por reflexo). • Válvulas on-off Metroval VOOM-100 (DN 100, PN 10) lidas em campo: SDV-3103 série 0331, SDV-3111 série 0336 (2024), SDV-3112 série 0338, SDV-3113 série 0339 (vínculo ao ferroviário não documentado – ver 14 (comp.)). • Sensores, alvos e botoeiras: não contados um a um. Notas fiscais e cotação Prováveis: NF 42239 de 13/11/2024 – Metroval (CNPJ 58.762.956/0001-00): "Válvula on-off", R$ 260.000,03 (10 SDV); NF 7032 de 04/06/2024 – TSPRO (CNPJ 13.108.393/0001-01): "BT modelo C 4 pol. vedações", R$ 87.357,24; NF 7488 de 03/10/2024 – TSPRO: "BT modelo C 4 pol.", R$ 218.393,10. Cotação Metroval RevE item (e): "um carregamento ferroviário", sem detalhamento nem preço. Cotados à parte: 32 visores de fluxo Vidrak (R$ 66.684,04) e 11 botões de emergência Sermatex/Naville (R$ 8.185,21). | A crítica detalha SDV/sensores/alvos/botoeiras, a cotação Metroval não. TSPRO não está na lista de faturamento direto da Metroval – braços comprados diretamente pela Ultracargo (2 pedidos). Lado A e numeração completa das plataformas a confirmar (pedido M16). Para o relatório fotográfico: uma SDV com placa, um sensor e um alvo. | 1462832.34 |  |  |  |  | 0886-0960 ¦ ANP Fig. 119, 128, 131
14 (comp.) | COMPONENTES | Instrumentos e válvulas de campo da linha 14 sem vínculo documentado (58 un.) | COMPONENTES DE CAMPO DA LINHA 14 SEM VÍNCULO A 14a / 14b / 14d (58 un.) • Medidores de vazão tipo turbina Metroval MTF-80 (DIMEL 365/2020, 2024, classe 0,3, QMM 100, 60/−20 °C, 19,58 bar, vazão 150/15) – com TAG: FT-3141 série 01311123 gasolina; FT-3142 série 01?3?1123 diesel S-500; FT-3148 série 01421123 etanol hidratado; FT-3151 série 01341123 diesel S-500; FT-3159 série 01451123 gasolina. Sem TAG lida: 01291123 etanol anidro; 01381123 diesel S-10; 01391123 diesel S-10 (FT-3102?); 01411123 etanol anidro; 01431123 diesel S-500 (FT-315?); 01441123 diesel S-500 (FT-3146?); 01471123 gasolina; 01481123 diesel S-500 (FT-3158?); 01491123 diesel S-10; 01501123 etanol anidro. • Medidores mássicos Metroval OI 50 SMPF/F2 (30–300 L/min, 2" 150# RF, 20 bar, 60 °C, biodiesel B100, 2024) – FT-3143 série 12527; FT-3154 série 12529; FT-3156 série 12531; FT-3163 série 12528. • Válvulas de controle de vazão Metroval VCDM (PN 10 bar, 70 °C, combustíveis) – DN 100: FCV-3140 s/n 0281; FCV-3142 0289 (2024); FCV-3144 0308; FCV-3146 0310 (2024); FCV-3148 0312 (2024); FCV-3149 0290; FCV-3151 0291 (2024); FCV-3155 0293; FCV-3157 0294; FCV-3159 0295 (2024); FCV-3161 0307; FCV-3164 0311. DN 80: FCV-3145 0270 (2024); FCV-3147 0274 (2024); FCV-3158 0271 (2024); FCV-3160 0272. DN 50: FCV-3141 0302 (2024); FCV-3150 0317 (2024); FCV-3152 0318 (2024); FCV-3156 0321; FCV-3165 0323. • Válvulas on-off Metroval VOOM-100 (DN 100, PN 10) – SDV-3103 s/n 0331; SDV-3111 0336 (2024); SDV-3112 0338; SDV-3113 0339. • Transmissores de temperatura Alutal CEX-A-00015 (Ex ia IIC T6..T1 Ga, IP66W, INMETRO) – TE-3101A, TE-3141A, TE-3147A, TE-3149A, TE-3152A (todos com série 377041 lida). • Monitores de transbordamento e aterramento KFW (Qingdao Aiptec) SLA-S-Y (cert. DNV 18.0113 X, 85–250 Vca, Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb) – XS-3103A; XS-3104 s/n 2011011; XS-3104B; XS-3107A; XS-3107B; XS-3108A s/n 21022?42; XS-31209 s/n 911?03?; XS-31211; XS-31212 s/n 2011002(?). Nota fiscal e cotação Sem NF individual – dentro das NFs da linha 14 (os monitores KFW: NF 110 Ecoserv, R$ 386.880,00). Ecoserv 036/24 de 09/02/2024: 32 monitores de aterramento completos × R$ 12.090,00 (9 lidos em campo). | Nenhum documento liga cada instrumento a um ponto de carregamento (14a, 14b ou 14d). Séries repetidas nos TE (377041 em 5 placas; 377046 em 2) indicam leitura repetida de uma mesma placa – reler. Leituras corrigidas em relação a versões anteriores: FCV-3151 (era FCV-3161), FCV-3156 (era FCV-3168), FCV-3160 (era FCV-3130), FCV-3164 (era FCV-3154), SDV-3103 (era SDV-3109), FCV-3152 s/n 0318 (terceiros leram 0309 – diverge). Proposta: tratar como componentes do conjunto de skids (linha 14) no laudo, comprovados por foto de placa. | [5 empty] | 0263-0725 (por item na CARACTERIZACAO)
15-17 | GRUPO | Selos flutuantes internos Romão E037 – 6 un. (linhas 15 + 16 + 17) | SELOS FLUTUANTES INTERNOS – LINHAS 15, 16 e 17 (6 un.) 6 selos flutuantes tipo película em alumínio, projeto/modelo Romão E037, para tanques de armazenamento de teto fixo: 2 de 14,4 × 13,33 m (linha 15), 2 de 9,60 × 11,45 m (linha 16) e 2 de 9,6 × 7,63 m (linha 17); total R$ 546.941,16; fornecedor Romão Tecnologias Industriais; Finame 03967780. Internos aos tanques: não verificáveis em vistoria externa; dimensões batem com as placas SOLO dos tanques (TQ-3103/3104 H 14.400 / D 13.330 mm; TQ-3109/3110 H 9.600 / D 11.450-11.430 mm; TQ-3111/3113 H 9.600 / D 7.630 mm). SAP: não constam. Nota fiscal e cotação NF 2739 de 29/05/2024 – Romão Tecnologias Industriais Ltda (CNPJ 02.807.845/0001-19): "Selo película vedação simples", R$ 601.341,12 (cobre as 3 linhas). Cotação Romão 00638 Rev 04 de 17/01/2024: selos R$ 546.941,16 (= crítica) + supervisão de montagem R$ 109.200,00 + frete R$ 101.183,92 = R$ 757.325,08; Finame 03967780; garantia 5 anos se a montagem for da Romão. | NF excede os selos em R$ 54.399,96 – não bate com frete nem supervisão da proposta; pedir NF detalhada. Montagem dos selos também cotada pela Solo Engenharia (serviço com os tanques): se não foi da Romão, a garantia cai para 12/18 meses. O RT0538 declara os selos encontrados; pedir certificado/data-book Romão por tanque e fotos internas. | 546941.16 | 601341.12 | 546941.16 | 54399.96 | 0 | placas dos tanques (CARACTERIZAÇÃO v4)
15 | CONJUNTO | Selos flutuantes TQ-3103 e TQ-3104 (gasolina A, 1.700 m³) | SELOS FLUTUANTES – TQ-3103 / TQ-3104 2 selos flutuantes Romão E037, alumínio, altura 14,4 m, diâmetro 13,33 m, 2 × R$ 124.911,76. Placas SOLO dos tanques: H 14.400 mm, D 13.330 mm – correspondência exata. NF 2739 (Romão, 29/05/2024) – ver grupo 15-17. Cotação Romão 00638 Rev 04: 2 × R$ 124.911,76 = R$ 249.823,52. | Não verificável em campo. | 249823.52 |  | 249823.52 |  | 0 | placas dos tanques
16 | CONJUNTO | Selos flutuantes TQ-3109 e TQ-3110 (etanol anidro, 800 m³) | SELOS FLUTUANTES – TQ-3109 / TQ-3110 2 selos flutuantes Romão E037, alumínio, altura 9,60 m, diâmetro 11,45 m, 2 × R$ 88.529,41. Placas: TQ-3109 H 9.600 / D 11.450 mm; TQ-3110 H 9.600 / D 11.430 mm. NF 2739 (Romão, 29/05/2024) – ver grupo 15-17. Cotação Romão 00638 Rev 04: 2 × R$ 88.529,41 = R$ 177.058,82. | 20 mm de diferença de diâmetro entre as placas dos dois tanques; selo único de 11,45 m. | 177058.82 |  | 177058.82 |  | 0 | placas dos tanques
17 | CONJUNTO | Selos flutuantes – 2 dos 3 tanques TQ-3111/3112/3113 (etanol hidratado, 300 m³) | SELOS FLUTUANTES – 2 dos tanques TQ-3111 / TQ-3112 / TQ-3113 2 selos flutuantes Romão E037, alumínio, altura 9,6 m, diâmetro 7,63 m, 2 × R$ 60.029,41. Placas: TQ-3111 e TQ-3113 H 9.600 / D 7.630 mm; TQ-3112 H 8.600 / D 7.630 mm. NF 2739 (Romão, 29/05/2024) – ver grupo 15-17. Cotação Romão 00638 Rev 04: 2 × R$ 60.029,41 = R$ 120.058,82. | São 3 tanques de D 7,63 m para 2 selos; a altura de 9,6 m indica TQ-3111 e TQ-3113 (TQ-3112 tem 8,6 m) – a confirmar no data-book. | 120058.82 |  | 120058.82 |  | 0 | placas dos tanques
18 | CONJUNTO | Subestação tipo eletrocentro (VOLGA) | SUBESTAÇÃO TIPO ELETROCENTRO – VOLGA Subestação abrigada em contêiner metálico, 34,5 kV / 440-380/220 V, composta por quadro de média tensão QGMT com cubículos Schneider SM6 36 kV (entrada GAM-2, medição GBC-B, TP CM, 3 TP fusível, saída DM1-A, relé Easergy P3U30, TC toroidal CSH120, 3 TP BDE-FT26C 36/√3-0,115/√3 V, 3 TC BDE-4000A 150/5-5 A, medidor PM5340), painel SMF, transformador de força TR 750 kVA, transformador auxiliar a seco TL 112,5 kVA 440-380/220 V IP-23, CCM PN-3100 (lados A e B), QGBT, banco de capacitores BC 170 kVAr, nobreak NB 20 kVA com transformador e gabinete de baterias, QD-UPS, QL (iluminação), 2 barramentos blindados IP-55, painéis PN-3105 e PN-3106; fornecedor Volga Engenharia; Finame 04037708. As-built DE-3100-4300-014 rev. 04: 26 itens com nº VOLGA; TAGs "-3100" (a crítica usa "-3101"). Placas dos painéis: fabricação 2024, cliente Ultracargo; sem placa geral do eletrocentro. SAP: SISTEMA DISTRIBUICAO ELETRICA, equip. 000000123508, local BPAM-SELE, ABC C; componentes cadastrados individualmente. Componentes (TAG – descrição – placa – nº VOLGA – nº SAP) • QGMT-3100-01 – quadro geral de média tensão – classe 36 kV, operação 34,5 kV, 630 A, 16 kA/1 s, comando 220 V, 1.730 kg, NBR IEC 62271-200 – BR15-2023-44-0129 – 123625 • SMF – sistema de medição para faturamento – 0,6/1 kV, 16 A, 10 kA – V2023-1543 • TR-3100 – transformador de força 750 kVA, IP-00 – SEM placa fotografada – V2023-1531 – TR-3101 / 123623 • PN-3100 lados A e B – centro de controle de motores, 13 colunas (gavetas MB-3102 a 3126, lava-olhos, elevatórias, HVAC, TL, BC) – 0,6/1 kV, 440 Vca, 1000 A e 20 kA (leitura incerta), NBR IEC 61439 – V2023-1533 (mesmo nº para os dois lados) – 123513 • BC-3100 – banco de capacitores 170 kVAr – 440 Vca, 400 A, IP-31 – V2023-1535 – 123606 • TL-3100 – transformador auxiliar a seco Pólux nº 1124063/001, 03/2024, 112,5 kVA, Dyn1, AT 418–462 V (taps), BT 380 V / 170,9 A, Z 6 %, 570 kg, IP-23, NBR 5356-11 – V2023-1532 – 123634 • QGBT-3100 – quadro geral de baixa tensão – 380 Vca, 160 A (ou 1600 A, leitura incerta), IP 54 – V2023-1534 – 123618 • TR.NB-3100 – transformador do nobreak 20 kVA 380-220 V – SEM placa – VE2023-0313 – 123635 • NB-3100 – nobreak Schneider Electric Easy UPS 3S E3SUPS20KHB, s/n 9E2346T14071, 20 kVA / 20 kW em 380-415 V – VE2023-0313 – 123616 • BB.NB-3100 – gabinete de baterias Schneider E3SXR6, s/n 9E2346W11014, 480 Vcc, 125 A, 125 kg – VE2023-0313 – 123615 • QL-3100 – painel de iluminação – 380/220 Vca, 125 A, 3 kA, IP 54 – V2023-1537 – 123619 • QD-UPS-3100 – quadro de distribuição estabilizada – etiqueta 2024 – V2023-1536 – 123617 • HVAC-WM – ar-condicionado wall-mounted MGE Air 12,5 TR, 12.500 m³/h, 18,35 kW, 440 V, R410A, série 1211_24, MAR/24 – VE2023-0310 – GAV-T-3101 / 123592 • BW.01 / BW.02 – busways TR/PN e PN (VB2023-0184 / 0183); exaustores 1-3 e termostato (VE2023-0310); extintores e gradil do trafo (VE2023-0300 / 0309) – sem placa. • PN-3105 – painel/CCM VOLGA da elevatória 01 de efluentes, nº V3323-1540, doc. PD-E557-EPA-EL-BEL-00400, 2024 – GAV-PN-3105 / 123590 • Painel VOLGA sem TAG (lote 1) – provável PN-3106 (elevatória 02). Notas fiscais e cotação NF 22 de 30/04/2024 R$ 249.883,91 + NF 33 de 22/05/2024 R$ 2.154.062,56 + NF 34 de 22/05/2024 R$ 759.140,99 – Volga Engenharia Ind. e Com. Ltda (CNPJ 03.347.463/0006-27): "Eletrocentro - subestação de energia" = R$ 3.163.087,46 (exato). Cotação VOLGA 20230138 REV 6A de 06/10/2023: R$ 3.163.087,46, Finame 04037708, prazo 170 dias, CIF sem descarga, garantia 12 meses; sem preço por painel (matriz CNPJ 03.347.463/0001-12). | Faltam as placas do TR-3100 (750 kVA, maior componente), do TR.NB-3100, dos busways e a placa geral – prioridade na próxima visita. TAGs: crítica "-3101", as-built/placas "-3100", SAP mistura. Nome do cliente varia nas placas (Terminais / Soluções Logística). Leituras incertas: corrente do PN-3100 e do QGBT-3100. PN-3105/3106 estão na crítica mas fora do as-built do eletrocentro – confirmar se as NFs 22/33/34 os incluem. O painel Chronus PNA-3105 (radares Endress) não integra esta linha (Outros Fixos). Pedir à VOLGA a PT20230138-REV6 para ratear o valor entre os itens. | 3163087.46 | 3163087.46 | 3163087.46 | 0 | 0 | 0782-0784, 0992-0995; terceiros 21 e 23/09/2026 (114620-114800)
|  | Totais (linhas CONJUNTO; grupos 14 e 15-17 pelos subitens) |  |  | 16576852.44 | 16782799.46 | 16576852.44
Conferência: crítica deve dar R$ 16.576.852,44; NF (soma das 23 NFs) R$ 16.782.799,46 – a coluna G soma as NFs sem dupla contagem (grupo 14 inclui a 1551 do 14d; grupo 15-17 cobre 15/16/17).

## CARACTERIZACAO
Caracterização consolidada de Máquinas e Equipamentos – Ultracargo Palmeirante-TO (crítica 05/11/2024 × NFs do RT0538 × base SAP × listas de projeto × campo/ANP) – posição 07/10/2026 | [22 empty] | v2 – 12/10/2026: colunas V, W e X e abas CONDENSADO, COTACOES_OPE154 e ACHADOS_v2 (ver LEIA-ME). Colunas A-U = base de 07/10/2026 sem alteração.
Cores do texto: preto = crítica de orçamento ¦ vermelho = relação de notas fiscais (RT0538) ¦ verde = inventário SAP (Base de Ativos) ¦ amarelo = listas de projeto (LI/LM/DE, as-built, proposta) ¦ azul = leitura de placa em campo, terceiros ou ANP. Valores: só as linhas CONJUNTO e GRUPO entram nas somas.
Linha da crítica | Nível | Item / TAG | Descrição consolidada (preto = crítica ¦ vermelho = NF ¦ verde = inventário SAP ¦ amarelo = listas de projeto ¦ azul = placa/campo/ANP) | Marca / fabricante | Modelo | Capacidade / dado de trabalho | Nº de série / OP / ID | TAG e nº equipamento SAP | Fabricação | NF nº | Data da NF | Fornecedor da NF (CNPJ) | Qtd (crítica) | Valor unitário crítica (R$) | Valor total crítica (R$) | Valor comprovado por NF (R$) | Diferença NF − crítica (R$) | Base da atribuição da NF | Observação: leituras de campo (placas/OCR) e ANP × dados teóricos | Fotos / fontes de campo | Cotação OPE154 (v2 – azul escuro) | Achados / correções / proposições (v2 – roxo) | CÉLULA ÚNICA v2 – conjunto + componentes (cores de origem; redundâncias taxadas; azul escuro = cotação; roxo = novo)
1 | CONJUNTO | Grupo gerador (GD-3101) | Crítica: Grupo gerador diesel, linha Global Lite, montado em contêiner, potência 575/506 kVA – 460/405 kWe (emergência/principal), trifásico, FP 0,8, 440/254 Vca, 60 Hz, funcionamento singelo e automático – 1 un. × R$ 393.500,00 = R$ 393.500,00; fornecedor Stemac SA Grupos Geradores; Finame 04105372.NF: NF 149420 de 15/12/2023 – STEMAC S.A. Grupos Geradores (CNPJ 92.753.269/0052-02): "GMG 0575KVA 440V 60HZ", R$ 393.500,00.SAP: GD-3101 GERADOR 01 – local BPAM-SELE-GER-01-01, equip. 000000123511, ABC A. | STEMAC (Global Lite – crítica) | Motor Baudouin 6M21G460/6 + gerador WEG AG10 280MI30ZI | 575/506 kVA – 460/405 kWe, 440/254 V, 60 Hz (crítica); placa: ...506 kVA, 440 V, 754 A, 1800 rpm, 4.730 kg | GMG nº 0575002423 | GD-3101 / 000000123511 | DEZ/2023 | 149420 | 15/12/2023 | STEMAC S.A. Grupos Geradores (92.753.269/0052-02) | 1 | 393500 | 393500 | 393500 | 0 | exata | Placa STEMAC (fotos 0057-0058) confirma 440 V, 754 A, 60 Hz, 1800 rpm e potência "...506 kVA" (dígitos iniciais cortados), compatível com 506 kVA principal da crítica. Fabricação 12/2023 coerente com NF de 15/12/2023. A placa do conjunto traz o motor como s/n "123S001673" e a do motor "5123S001673" (dígito inicial) – mesma unidade. TAG não pintada em campo; SAP usa GD-3101. O catálogo do dossiê (Perkins 125 kVA) não corresponde a este bem. Sem imagem da ANP. | 0052-0060 | Cotação STEMAC nº 13107/2023 REV01 (FSP 973/2023), 29/08/2023, obra ID10874_PALMEIRANTE: 1 grupo gerador diesel Global Lite 575/506 kVA – 440/254 Vca, 60 Hz, em contêiner silenciado leve 85 dB(A) @ 1,5 m, com motor, gerador, quadro de comando e disjuntor; tanque de 650 L em polietileno na base; IP23 no gerador (contêiner IP13), forma B15T, refrigeração a água por radiador, detetores térmicos bimetálicos, porta Ethernet Modbus-TCP, amortecedores; Finame 04105372; valor total com desconto R$ 393.500,00 (ICMS 12 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 % inclusos); frete CIF posto obra Palmeirante; prazo 120 dias; garantia 12 meses da entrega técnica (o item D004.01 "garantia 24 meses" consta como INCLUSO na lista de opcionais); faturamento STEMAC Itumbiara/GO, CNPJ 92.753.268/0052-62; documentos-base FD-E037-BPA-EL-005, MD-E037-BPA-EL-002, DE-1000-4300-004. | A cotação STEMAC fecha com a crítica e com a NF 149420 (R$ 393.500,00, Finame 04105372). Divergência de cadastro: a proposta indica faturamento pela unidade de Itumbiara/GO com CNPJ 92.753.268/0052-62, enquanto a NF do RT0538 traz 92.753.269/0052-02 – conferir o CNPJ no XML da NF. A garantia é de 12 meses (o "D004.01 Garantia 24 meses" é um opcional listado como incluso, mas as condições comerciais fixam 12 meses da entrega técnica). Contexto: grupo gerador de emergência/stand-by (300 h/ano na proposta); motor Baudouin 6M21G460/6 (Weifang, China) de 510 kW e alternador WEG AG10 280M confirmam a configuração "Global Lite" da STEMAC. Para o relatório fotográfico: usar a placa STEMAC do conjunto (0057-0058) como imagem-chave, com recortes das placas do motor e do alternador; a TAG GD-3101 só existe no SAP. | LINHA 1 – Grupo gerador (GD-3101) [CONJUNTO] Crítica: Grupo gerador diesel, linha Global Lite, montado em contêiner, potência 575/506 kVA – 460/405 kWe (emergência/principal), trifásico, FP 0,8, 440/254 Vca, 60 Hz, funcionamento singelo e automático – 1 un. × R$ 393.500,00 = R$ 393.500,00; fornecedor Stemac SA Grupos Geradores; Finame 04105372. NF: NF 149420 de 15/12/2023 – STEMAC S.A. Grupos Geradores (CNPJ 92.753.269/0052-02): "GMG 0575KVA 440V 60HZ", R$ 393.500,00. SAP: GD-3101 GERADOR 01 – local BPAM-SELE-GER-01-01, equip. 000000123511, ABC A. NF (colunas K-Q): NF nº 149420 de 15/12/2023 – STEMAC S.A. Grupos Geradores (92.753.269/0052-02) – valor comprovado R$ 393.500,00. Atribuição: exata. Crítica (colunas N-P): qtd 1, unitário R$ 393.500,00, total R$ 393.500,00. Ficha (colunas E-J): Marca: STEMAC (Global Lite – crítica). Modelo: Motor Baudouin 6M21G460/6 + gerador WEG AG10 280MI30ZI. Capacidade: 575/506 kVA – 460/405 kWe, 440/254 V, 60 Hz (crítica); placa: ...506 kVA, 440 V, 754 A, 1800 rpm, 4.730 kg. Série/OP: GMG nº 0575002423. TAG/SAP: GD-3101 / 000000123511. Fabricação: DEZ/2023. Obs. (coluna T): Placa STEMAC (fotos 0057-0058) confirma 440 V, 754 A, 60 Hz, 1800 rpm e potência "...506 kVA" (dígitos iniciais cortados), compatível com 506 kVA principal da crítica. Fabricação 12/2023 coerente com NF de 15/12/2023. A placa do conjunto traz o motor como s/n "123S001673" e a do motor "5123S001673" (dígito inicial) – mesma unidade. TAG não pintada em campo; SAP usa GD-3101. O catálogo do dossiê (Perkins 125 kVA) não corresponde a este bem. Sem imagem da ANP. Fotos (coluna U): 0052-0060. Cotação OPE154: Cotação STEMAC nº 13107/2023 REV01 (FSP 973/2023), 29/08/2023, obra ID10874_PALMEIRANTE: 1 grupo gerador diesel Global Lite 575/506 kVA – 440/254 Vca, 60 Hz, em contêiner silenciado leve 85 dB(A) @ 1,5 m, com motor, gerador, quadro de comando e disjuntor; tanque de 650 L em polietileno na base; IP23 no gerador (contêiner IP13), forma B15T, refrigeração a água por radiador, detetores térmicos bimetálicos, porta Ethernet Modbus-TCP, amortecedores; Finame 04105372; valor total com desconto R$ 393.500,00 (ICMS 12 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 % inclusos); frete CIF posto obra Palmeirante; prazo 120 dias; garantia 12 meses da entrega técnica (o item D004.01 "garantia 24 meses" consta como INCLUSO na lista de opcionais); faturamento STEMAC Itumbiara/GO, CNPJ 92.753.268/0052-62; documentos-base FD-E037-BPA-EL-005, MD-E037-BPA-EL-002, DE-1000-4300-004. Novo v2 (achados / correções / proposições): A cotação STEMAC fecha com a crítica e com a NF 149420 (R$ 393.500,00, Finame 04105372). Divergência de cadastro: a proposta indica faturamento pela unidade de Itumbiara/GO com CNPJ 92.753.268/0052-62, enquanto a NF do RT0538 traz 92.753.269/0052-02 – conferir o CNPJ no XML da NF. A garantia é de 12 meses (o "D004.01 Garantia 24 meses" é um opcional listado como incluso, mas as condições comerciais fixam 12 meses da entrega técnica). Contexto: grupo gerador de emergência/stand-by (300 h/ano na proposta); motor Baudouin 6M21G460/6 (Weifang, China) de 510 kW e alternador WEG AG10 280M confirmam a configuração "Global Lite" da STEMAC. Para o relatório fotográfico: usar a placa STEMAC do conjunto (0057-0058) como imagem-chave, com recortes das placas do motor e do alternador; a TAG GD-3101 só existe no SAP. COMPONENTES (2): • Motor diesel do GMG: Placa/campo: Moteurs Baudouin (Weifang) – modelo 6M21G460/6, s/n 5123S001673, ordem DHM21D0052*01, 683 HP / 510 kW, 1800 rpm, diesel. Obs.: 510 kW de motor para 460 kWe de gerador (emergência) – relação coerente. Sem dado teórico próprio do motor (crítica/NF descrevem o conjunto). Fotos: 0052-0055. Cotação: STEMAC 13107/2023 REV01: motor incluso no grupo Global Lite 575/506 kVA (marca não citada na proposta; a placa de campo identifica Baudouin 6M21G460/6). Novo v2: Contexto: Baudouin (Weifang Power) 6M21 = motor diesel 6 cilindros em linha, 21 L, da linha industrial de grupos geradores; 510 kW mecânicos para 460 kWe de emergência. • Alternador (gerador) do GMG: Placa/campo: WEG AG10 280M(30Z) B15T, nº 1091387382, MAT 17548900, 11/2023. Obs.: Nº de série confirmado na placa STEMAC do conjunto (recorte). Sem dado teórico próprio. Fotos: 0056, 0059, 0060. Cotação: STEMAC 13107/2023 REV01: gerador incluso, IP23, detetores térmicos bimetálicos no mancal e nos enrolamentos, forma construtiva B15T, regulação 0,5 % (folha de dados WEG citada nos desvios). Novo v2: Contexto: WEG AG10 280M = alternador síncrono trifásico sem escovas, carcaça 280, usado pela STEMAC na linha Global.
1 | COMPONENTE | Motor diesel do GMG | Placa/campo: Moteurs Baudouin (Weifang) – modelo 6M21G460/6, s/n 5123S001673, ordem DHM21D0052*01, 683 HP / 510 kW, 1800 rpm, diesel. | Baudouin (Weifang) Power | 6M21G460/6 | 683 HP / 510 kW; 1800 rpm | 5123S001673 (ordem DHM21D0052*01) | ↑ GD-3101 | não lido | [9 empty] | 510 kW de motor para 460 kWe de gerador (emergência) – relação coerente. Sem dado teórico próprio do motor (crítica/NF descrevem o conjunto). | 0052-0055 | STEMAC 13107/2023 REV01: motor incluso no grupo Global Lite 575/506 kVA (marca não citada na proposta; a placa de campo identifica Baudouin 6M21G460/6). | Contexto: Baudouin (Weifang Power) 6M21 = motor diesel 6 cilindros em linha, 21 L, da linha industrial de grupos geradores; 510 kW mecânicos para 460 kWe de emergência.
1 | COMPONENTE | Alternador (gerador) do GMG | Placa/campo: WEG AG10 280M(30Z) B15T, nº 1091387382, MAT 17548900, 11/2023. | WEG | AG10280M(30Z) B15T | não lido na placa do alternador (ver conjunto: 506 kVA) | 1091387382 | ↑ GD-3101 | 11/2023 | [9 empty] | Nº de série confirmado na placa STEMAC do conjunto (recorte). Sem dado teórico próprio. | 0056, 0059, 0060 | STEMAC 13107/2023 REV01: gerador incluso, IP23, detetores térmicos bimetálicos no mancal e nos enrolamentos, forma construtiva B15T, regulação 0,5 % (folha de dados WEG citada nos desvios). | Contexto: WEG AG10 280M = alternador síncrono trifásico sem escovas, carcaça 280, usado pela STEMAC na linha Global.
2 | CONJUNTO | Bombas SCI B-3101 A e B-3101 B | Crítica: Bomba SCI – KSB megacpk 250-200-500 – 2 un. × R$ 407.600,52 = R$ 815.201,04; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 03279333.NF: NF 526572 de 05/04/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0001-14): "Conjunto bomba KSB", R$ 850.000,00 – cobre as linhas 2 e 3 (815.201,04 + 34.798,96 = 850.000,00).SAP: B-3101A e B-3101B BOMBA CENTRIFUGA (BPAM-SSCI-RDA-01-01 e -04-01; equip. 000000123885 e 000000123899; ABC B).Projeto: LI-3100-7700-001: B-3101 A/B bomba centrífuga, bomba principal do sistema de combate a incêndio, cód. Ultracargo 8000012941, casa de bombas (CBI), FD-3100-2500-021 / RM-3100-2500-005; LI-3100-6105: sucção 14" do TQ-3120 (água), recalque 12"; tanques de diesel TQ-3122/TQ-3123 (linhas 0201-0204). | KSB (bomba) / REVIMAQ (montagem do conjunto) | MCPK 250-200-500 GG | Q 650,12 m³/h; H 100,04 mca; 1800 rpm (ANP Fig. 184) | OP M482301143 (A) / M482301144 (B) | B-3101A / 000000123885; B-3101B / 000000123899 | 2024 (B); placa da A: 07/02/2025 | 526572 | 05/04/2024 | KSB Brasil Ltda (60.680.873/0001-14) | 2 | 407600.52 | 815201.04 | 815201.04 | 0 | NF 526572 = linhas 2 + 3 (850.000,00 exatos); parcela da linha pelo valor da crítica | Modelo 250-200-500 confirmado pela placa KSB (ANP Fig. 184). Em campo só foram lidas as plaquetas REVIMAQ do conjunto (03/2024) – as placas KSB e dos motores diesel não foram fotografadas legíveis (foto 0018 "motor MWM?" ilegível). ATENÇÃO: a placa KSB da B-3101 A traz "Ano 07/02/2025", "RC30376" e rotor Ø465 mm – data posterior à NF (05/04/2024); indica placa refeita ou intervenção (reparo/rebaixamento de rotor). Pedir explicação. Tanques de diesel de 1.000 L com etiquetas B-3101 A/B = TQ-3122/TQ-3123 do projeto. | 0041-0043, 1003-1010 ¦ ANP Fig. 183, 184, 199 | Cotação KSB RAS0045265 Rev. 7, 19/09/2023, "Bombas SCI da Base de Palmeirante/TO": item 1 – TAG B-3101A/B, KSB MEGACPK 250-200-500, 2 un., Finame 03279333, R$ 407.600,52/un. com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %) = R$ 815.201,04; bomba centrífuga horizontal back-pull-out acoplada a motor diesel estacionário MWM 6.12TCE, 275 kW, 1800 rpm, conforme NFPA 20 / NBR 16.704; gaxetas; mancal "medium duty" apto a 25.000 h; válvula de alívio da carcaça; manômetros com certificado RBC; base em aço estrutural; luva elástica VICFLEX; contraflanges ANSI B16.5 300#; 2 baterias 150 Ah; tanque de combustível em aço carbono de 1.000 L com visor e chave de nível (autonomia 12 h + 10 %, fornecido fora da base); painel de partida automática NFPA 20 (220 V mono) e painel local de instrumentos; resistências de aquecimento; válvula de alívio principal 6" 150# e waste cone 6×10" (1 por bomba); pintura vermelho segurança Munsell 5R4/14; documentos-base FD-E037-BPA-SG-001_01 e RM-E037-BPA-SG-001_02; prazo 150 dias; frete CIF Palmeirante sem descarga; garantia 8.000 h / 12 meses da partida / 18 meses do faturamento. Total da proposta (itens 1 + 2) R$ 850.000,00. | A cotação KSB RAS0045265 explica o que a vistoria não leu: o motor diesel é MWM 6.12TCE de 275 kW / 1800 rpm (foto 0018 "motor MWM?" fica confirmada como MWM) e os tanques de 1.000 L em aço carbono com visor e chave de nível (TQ-3122/3123) fazem parte do fornecimento KSB – coerente com o adesivo KSB visto em campo. NF 526572 = cotação (R$ 850.000,00 para as linhas 2 + 3) – atribuição agora documentada. A placa KSB da B-3101 A com "ano 07/02/2025" continua sem explicação (cotação em 09/2023, prazo 150 dias, NF 04/2024): pedir à KSB/Ultracargo se houve troca de rotor (Ø465 mm) ou substituição da bomba. Contexto: MEGACPK 250-200-500 = bomba centrífuga horizontal back-pull-out (padrão ISO 2858/5199) de 650 m³/h a 100 mca, acionada a diesel conforme NFPA 20, com mancal apto a 25.000 h. | LINHA 2 – Bombas SCI B-3101 A e B-3101 B [CONJUNTO] Crítica: Bomba SCI – KSB megacpk 250-200-500 – 2 un. × R$ 407.600,52 = R$ 815.201,04; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 03279333. NF: NF 526572 de 05/04/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0001-14): "Conjunto bomba KSB", R$ 850.000,00 – cobre as linhas 2 e 3 (815.201,04 + 34.798,96 = 850.000,00). SAP: B-3101A e B-3101B BOMBA CENTRIFUGA (BPAM-SSCI-RDA-01-01 e -04-01; equip. 000000123885 e 000000123899; ABC B). Projeto: LI-3100-7700-001: B-3101 A/B bomba centrífuga, bomba principal do sistema de combate a incêndio, cód. Ultracargo 8000012941, casa de bombas (CBI), FD-3100-2500-021 / RM-3100-2500-005; LI-3100-6105: sucção 14" do TQ-3120 (água), recalque 12"; tanques de diesel TQ-3122/TQ-3123 (linhas 0201-0204). NF (colunas K-Q): NF nº 526572 de 05/04/2024 – KSB Brasil Ltda (60.680.873/0001-14) – valor comprovado R$ 815.201,04. Atribuição: NF 526572 = linhas 2 + 3 (850.000,00 exatos); parcela da linha pelo valor da crítica. Crítica (colunas N-P): qtd 2, unitário R$ 407.600,52, total R$ 815.201,04. Ficha (colunas E-J): Marca: KSB (bomba) / REVIMAQ (montagem do conjunto). Modelo: MCPK 250-200-500 GG. Capacidade: Q 650,12 m³/h; H 100,04 mca; 1800 rpm (ANP Fig. 184). Série/OP: OP M482301143 (A) / M482301144 (B). TAG/SAP: B-3101A / 000000123885; B-3101B / 000000123899. Fabricação: 2024 (B); placa da A: 07/02/2025. Obs. (coluna T): Modelo 250-200-500 confirmado pela placa KSB (ANP Fig. 184). Em campo só foram lidas as plaquetas REVIMAQ do conjunto (03/2024) – as placas KSB e dos motores diesel não foram fotografadas legíveis (foto 0018 "motor MWM?" ilegível). ATENÇÃO: a placa KSB da B-3101 A traz "Ano 07/02/2025", "RC30376" e rotor Ø465 mm – data posterior à NF (05/04/2024); indica placa refeita ou intervenção (reparo/rebaixamento de rotor). Pedir explicação. Tanques de diesel de 1.000 L com etiquetas B-3101 A/B = TQ-3122/TQ-3123 do projeto. Fotos (coluna U): 0041-0043, 1003-1010 ¦ ANP Fig. 183, 184, 199. Cotação OPE154: Cotação KSB RAS0045265 Rev. 7, 19/09/2023, "Bombas SCI da Base de Palmeirante/TO": item 1 – TAG B-3101A/B, KSB MEGACPK 250-200-500, 2 un., Finame 03279333, R$ 407.600,52/un. com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %) = R$ 815.201,04; bomba centrífuga horizontal back-pull-out acoplada a motor diesel estacionário MWM 6.12TCE, 275 kW, 1800 rpm, conforme NFPA 20 / NBR 16.704; gaxetas; mancal "medium duty" apto a 25.000 h; válvula de alívio da carcaça; manômetros com certificado RBC; base em aço estrutural; luva elástica VICFLEX; contraflanges ANSI B16.5 300#; 2 baterias 150 Ah; tanque de combustível em aço carbono de 1.000 L com visor e chave de nível (autonomia 12 h + 10 %, fornecido fora da base); painel de partida automática NFPA 20 (220 V mono) e painel local de instrumentos; resistências de aquecimento; válvula de alívio principal 6" 150# e waste cone 6×10" (1 por bomba); pintura vermelho segurança Munsell 5R4/14; documentos-base FD-E037-BPA-SG-001_01 e RM-E037-BPA-SG-001_02; prazo 150 dias; frete CIF Palmeirante sem descarga; garantia 8.000 h / 12 meses da partida / 18 meses do faturamento. Total da proposta (itens 1 + 2) R$ 850.000,00. Novo v2 (achados / correções / proposições): A cotação KSB RAS0045265 explica o que a vistoria não leu: o motor diesel é MWM 6.12TCE de 275 kW / 1800 rpm (foto 0018 "motor MWM?" fica confirmada como MWM) e os tanques de 1.000 L em aço carbono com visor e chave de nível (TQ-3122/3123) fazem parte do fornecimento KSB – coerente com o adesivo KSB visto em campo. NF 526572 = cotação (R$ 850.000,00 para as linhas 2 + 3) – atribuição agora documentada. A placa KSB da B-3101 A com "ano 07/02/2025" continua sem explicação (cotação em 09/2023, prazo 150 dias, NF 04/2024): pedir à KSB/Ultracargo se houve troca de rotor (Ø465 mm) ou substituição da bomba. Contexto: MEGACPK 250-200-500 = bomba centrífuga horizontal back-pull-out (padrão ISO 2858/5199) de 650 m³/h a 100 mca, acionada a diesel conforme NFPA 20, com mancal apto a 25.000 h. COMPONENTES (3): • B-3101A: SAP: B-3101A BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SSCI-RDA-01-01, equip. 000000123885, ABC B. Placa/campo: REVIMAQ ORC 77532 / OS 63419 / OV 9975318361-000100, 03/2024, 220 VCA / 12 VCC; ANP Fig. 184: KSB MCPK 250-200-500 GG, OP M482301143, Q 650,12 m³/h, H 100,04 mca, 1800 rpm, Ø465 mm, RC30376, ano 07/02/2025. Obs.: Campo: "bomba principal de incêndio". Projeto e SAP: bomba principal do SCI. Dados KSB só na ANP; motor diesel sem placa lida. Placa KSB com data 07/02/2025 posterior à NF. Fotos: 0042 ¦ ANP Fig. 184. Cotação: KSB RAS0045265 Rev. 7 (19/09/2023), item 1: TAG B-3101A/B, MEGACPK 250-200-500 com motor diesel MWM 6.12TCE 275 kW 1800 rpm, tanque 1.000 L, painel NFPA 20; R$ 407.600,52/un. com impostos; Finame 03279333. Novo v2: Motor diesel = MWM 6.12TCE 275 kW 1800 rpm (cotação KSB). Placa KSB com ano 07/02/2025 posterior à NF – pedir explicação (troca de rotor Ø465 mm?). • B-3101B: SAP: B-3101B BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SSCI-RDA-04-01, equip. 000000123899, ABC B. Placa/campo: REVIMAQ ORC 77533 / OS 63420 / OV 9975318361-100, 03/2024, 220 VCA / 12 VCC; ANP Fig. 184: KSB MCPK 250-200-500 GG, OP M482301144, Q 650,12 m³/h, H 100,04 mca, 1800 rpm, 470 kg, 2024. Obs.: Campo: "bomba de incêndio (diesel)". Projeto e SAP: bomba principal do SCI. Dados KSB só na ANP; motor diesel sem placa lida. Fotos: 0043 ¦ ANP Fig. 184. Cotação: KSB RAS0045265 Rev. 7 (19/09/2023), item 1: TAG B-3101A/B, MEGACPK 250-200-500 com motor diesel MWM 6.12TCE 275 kW 1800 rpm, tanque 1.000 L, painel NFPA 20; R$ 407.600,52/un. com impostos; Finame 03279333. Novo v2: Motor diesel = MWM 6.12TCE 275 kW 1800 rpm (cotação KSB). • TQ-3122 / TQ-3123 (tanques diesel das motobombas): Projeto: LI-3100-6105: linhas 0201-0204 de 3/4" ligando TQ-3123 ↔ B-3101A e TQ-3122 ↔ B-3101B (óleo diesel). Placa/campo: tanques de 1.000 L com adesivo KSB e etiquetas B-3101 A / B-3101 B (lote 3). Obs.: Acessório do conjunto motobomba (combustível). Coerente com o projeto. ANP Fig. 199. Fotos: 1003-1010 ¦ ANP Fig. 199. Cotação: KSB RAS0045265 Rev. 7: tanque de combustível em aço carbono de 1.000 L com visor de nível e chave de nível, conexões de entrada, saída e respiro corta-chamas, fornecido fora da base, tubulação de alimentação/retorno limitada a 10 m – incluso no preço das B-3101A/B. Novo v2: Tanques fornecidos pela KSB dentro do preço das B-3101A/B (cotação): não são bem à parte.
2 | COMPONENTE | B-3101A | SAP: B-3101A BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SSCI-RDA-01-01, equip. 000000123885, ABC B.Placa/campo: REVIMAQ ORC 77532 / OS 63419 / OV 9975318361-000100, 03/2024, 220 VCA / 12 VCC; ANP Fig. 184: KSB MCPK 250-200-500 GG, OP M482301143, Q 650,12 m³/h, H 100,04 mca, 1800 rpm, Ø465 mm, RC30376, ano 07/02/2025. | KSB / REVIMAQ | MCPK 250-200-500 GG | Q 650,12 m³/h; H 100,04 mca; 1800 rpm | OP M482301143 | B-3101A / 000000123885 | 07/02/2025 (placa KSB) / 03/2024 (REVIMAQ) | [9 empty] | Campo: "bomba principal de incêndio". Projeto e SAP: bomba principal do SCI. Dados KSB só na ANP; motor diesel sem placa lida. Placa KSB com data 07/02/2025 posterior à NF. | 0042 ¦ ANP Fig. 184 | KSB RAS0045265 Rev. 7 (19/09/2023), item 1: TAG B-3101A/B, MEGACPK 250-200-500 com motor diesel MWM 6.12TCE 275 kW 1800 rpm, tanque 1.000 L, painel NFPA 20; R$ 407.600,52/un. com impostos; Finame 03279333. | Motor diesel = MWM 6.12TCE 275 kW 1800 rpm (cotação KSB). Placa KSB com ano 07/02/2025 posterior à NF – pedir explicação (troca de rotor Ø465 mm?).
2 | COMPONENTE | B-3101B | SAP: B-3101B BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SSCI-RDA-04-01, equip. 000000123899, ABC B.Placa/campo: REVIMAQ ORC 77533 / OS 63420 / OV 9975318361-100, 03/2024, 220 VCA / 12 VCC; ANP Fig. 184: KSB MCPK 250-200-500 GG, OP M482301144, Q 650,12 m³/h, H 100,04 mca, 1800 rpm, 470 kg, 2024. | KSB / REVIMAQ | MCPK 250-200-500 GG | Q 650,12 m³/h; H 100,04 mca; 1800 rpm | OP M482301144 | B-3101B / 000000123899 | 2024 (KSB) / 03/2024 (REVIMAQ) | [9 empty] | Campo: "bomba de incêndio (diesel)". Projeto e SAP: bomba principal do SCI. Dados KSB só na ANP; motor diesel sem placa lida. | 0043 ¦ ANP Fig. 184 | KSB RAS0045265 Rev. 7 (19/09/2023), item 1: TAG B-3101A/B, MEGACPK 250-200-500 com motor diesel MWM 6.12TCE 275 kW 1800 rpm, tanque 1.000 L, painel NFPA 20; R$ 407.600,52/un. com impostos; Finame 03279333. | Motor diesel = MWM 6.12TCE 275 kW 1800 rpm (cotação KSB).
2 | COMPONENTE | TQ-3122 / TQ-3123 (tanques diesel das motobombas) | Projeto: LI-3100-6105: linhas 0201-0204 de 3/4" ligando TQ-3123 ↔ B-3101A e TQ-3122 ↔ B-3101B (óleo diesel).Placa/campo: tanques de 1.000 L com adesivo KSB e etiquetas B-3101 A / B-3101 B (lote 3). | KSB (adesivo) | - | 1.000 L cada | sem plaqueta | não consta na base SAP (seleção) | não lido | [9 empty] | Acessório do conjunto motobomba (combustível). Coerente com o projeto. ANP Fig. 199. | 1003-1010 ¦ ANP Fig. 199 | KSB RAS0045265 Rev. 7: tanque de combustível em aço carbono de 1.000 L com visor de nível e chave de nível, conexões de entrada, saída e respiro corta-chamas, fornecido fora da base, tubulação de alimentação/retorno limitada a 10 m – incluso no preço das B-3101A/B. | Tanques fornecidos pela KSB dentro do preço das B-3101A/B (cotação): não são bem à parte.
3 | CONJUNTO | Bomba jockey B-3102 | Crítica: Bomba – KSB Hydrobloc M A 604 – 1 un. × R$ 34.798,96 = R$ 34.798,96; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 02171421.NF: NF 526572 de 05/04/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0001-14): "Conjunto bomba KSB", R$ 850.000,00 – mesma NF da linha 2.SAP: B-3102 BOMBA JOCKEY – local BPAM-SSCI-RDA-07-01, equip. 000000123913, ABC B.Projeto: LI-3100-7700-001: B-3102 bomba centrífuga, bomba do sistema de pressurização da rede de água de combate a incêndio, cód. Ultracargo 8000012940, CBI, FD-3100-2500-022 / RM-3100-2500-006; LI-3100-6105: sucção 2½", recalque 2".Placa/campo: REVIMAQ ORC 77426 / OS 63336 / OV 9975318361-000200, 03/2024, 440/220 VCA / 24 VCC. | KSB (crítica) / REVIMAQ (montagem) | Hydrobloc M A 604 (crítica – não lido em placa) | não lido (vazão, altura e potência ilegíveis) | REVIMAQ ORC 77426 / OS 63336 / OV 9975318361-000200 | B-3102 / 000000123913 | 03/2024 | 526572 | 05/04/2024 | KSB Brasil Ltda (60.680.873/0001-14) | 1 | 34798.96 | 34798.96 | 34798.96 | 0 |  | Só a plaqueta REVIMAQ do conjunto foi lida; a placa KSB do modelo Hydrobloc não foi fotografada. Projeto, SAP e crítica concordam na função (jockey/pressurização do SCI). | 0041 | Cotação KSB RAS0045265 Rev. 7, 19/09/2023, item 2 – TAG grafada "B-1002" na planilha de preços (B-3102 no texto), KSB HYDROBLOC M A 604, 1 un., Finame 02171421, R$ 33.703,60 sem IPI + IPI 3,25 % = R$ 34.798,96; bomba centrífuga horizontal monobloco, selo mecânico, conexões rosqueadas (versão flangeada indisponível), motor elétrico WEG 220/380/440 V IP55 isolação F; painel de partida automática NFPA 20 440 V trifásico partida direta; sem base, acoplamento, manômetros e pressostato (fora do escopo). | A cotação confirma o modelo Hydrobloc M A 604 (monobloco, selo mecânico, conexões rosqueadas) que não foi lido em placa. A TAG "B-1002" na planilha de preços é erro de digitação da KSB (B-3102 no escopo). Finame 02171421 = crítica. Proposição: fotografar a placa KSB do Hydrobloc (vazão/altura/potência) e a placa do motor WEG na próxima visita; a plaqueta REVIMAQ atual só prova a montagem. | LINHA 3 – Bomba jockey B-3102 [CONJUNTO] Crítica: Bomba – KSB Hydrobloc M A 604 – 1 un. × R$ 34.798,96 = R$ 34.798,96; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 02171421. NF: NF 526572 de 05/04/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0001-14): "Conjunto bomba KSB", R$ 850.000,00 – mesma NF da linha 2. SAP: B-3102 BOMBA JOCKEY – local BPAM-SSCI-RDA-07-01, equip. 000000123913, ABC B. Projeto: LI-3100-7700-001: B-3102 bomba centrífuga, bomba do sistema de pressurização da rede de água de combate a incêndio, cód. Ultracargo 8000012940, CBI, FD-3100-2500-022 / RM-3100-2500-006; LI-3100-6105: sucção 2½", recalque 2". Placa/campo: REVIMAQ ORC 77426 / OS 63336 / OV 9975318361-000200, 03/2024, 440/220 VCA / 24 VCC. NF (colunas K-Q): NF nº 526572 de 05/04/2024 – KSB Brasil Ltda (60.680.873/0001-14) – valor comprovado R$ 34.798,96. Crítica (colunas N-P): qtd 1, unitário R$ 34.798,96, total R$ 34.798,96. Ficha (colunas E-J): Marca: KSB (crítica) / REVIMAQ (montagem). Modelo: Hydrobloc M A 604 (crítica – não lido em placa). Capacidade: não lido (vazão, altura e potência ilegíveis). Série/OP: REVIMAQ ORC 77426 / OS 63336 / OV 9975318361-000200. TAG/SAP: B-3102 / 000000123913. Fabricação: 03/2024. Obs. (coluna T): Só a plaqueta REVIMAQ do conjunto foi lida; a placa KSB do modelo Hydrobloc não foi fotografada. Projeto, SAP e crítica concordam na função (jockey/pressurização do SCI). Fotos (coluna U): 0041. Cotação OPE154: Cotação KSB RAS0045265 Rev. 7, 19/09/2023, item 2 – TAG grafada "B-1002" na planilha de preços (B-3102 no texto), KSB HYDROBLOC M A 604, 1 un., Finame 02171421, R$ 33.703,60 sem IPI + IPI 3,25 % = R$ 34.798,96; bomba centrífuga horizontal monobloco, selo mecânico, conexões rosqueadas (versão flangeada indisponível), motor elétrico WEG 220/380/440 V IP55 isolação F; painel de partida automática NFPA 20 440 V trifásico partida direta; sem base, acoplamento, manômetros e pressostato (fora do escopo). Novo v2 (achados / correções / proposições): A cotação confirma o modelo Hydrobloc M A 604 (monobloco, selo mecânico, conexões rosqueadas) que não foi lido em placa. A TAG "B-1002" na planilha de preços é erro de digitação da KSB (B-3102 no escopo). Finame 02171421 = crítica. Proposição: fotografar a placa KSB do Hydrobloc (vazão/altura/potência) e a placa do motor WEG na próxima visita; a plaqueta REVIMAQ atual só prova a montagem.
4 | CONJUNTO | Bombas de produto CETRAN 01 – 125-080-315 (12 un.) | Crítica: Bomba – KSB megacpk 125-080-315 – 12 un. × R$ 101.981,67 = R$ 1.223.780,04; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 03279333.NF: NF 34370 de 15/08/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0009-71): "Bomba KSB", R$ 1.328.703,93; NF 34511 de 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0009-71): "Conjunto bomba KSB", R$ 1.139.300,87. Atribuição: 10 un. na NF 34370 + 2 un. na NF 34511 (decomposição aritmética única).SAP: 12 de 12 TAGs cadastradas: B-3103, B-3104, B-3105, B-3106, B-3107, B-3108, B-3110, B-3113, B-3114, B-3115, B-3116, B-3117.Projeto: LI-3100-6105-001: biodiesel, etanol anidro, etanol hidratado, gasolina, óleo diesel S10, óleo diesel S500; fluxograma DE-3100-1300-002. | KSB | 125-080-315 | Q 120 m³/h; H 50 a 54 mca; 1775 rpm | OP M482301611 a M482301625 (exceto 1618, 1620, 1621) | 12 TAGs no SAP | 2024 | 34370; 34511 | 15/08/2024; 10/09/2024 | KSB Brasil Ltda (60.680.873/0009-71) | 12 | 101981.67 | 1223780.04 | 1223780.04 | 0 | 10 un. na NF 34370 + 2 un. na NF 34511 (decomposição aritmética única) | As 12 placas (campo + ANP Fig. 146-160) trazem MCPK 125-80-315 EE, 2024, OPs sequenciais M4823016xx. 12 + 2 (linha 6) = 14 bombas 125-80-315 em campo = 14 da crítica. SAP cadastra as 12 TAGs. Vínculo TAG × linha (4 × 6) por indício: as 12 de Q 120 m³/h aqui; as 2 de Q 72 m³/h (B-3111/3112) na linha 6. | ver componentes | Cotação KSB RAS0051138 (escopo acordado Rev. 7 de 19/09/2023; planilha de preços Rev. 10 de 11/12/2023, assinada via DocuSign), referência BPA-0005-D-23: 21 bombas MEGACPK + 4 MEGAFLOW V + 1 MEGACPK 050-032-200.1 + 2 MEGACPK 125-100-250 = 28 bombas, total R$ 2.628.073,97 sem IPI / R$ 2.630.491,47 com IPI; todas Finame 03279333; ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 % (3,25 % só para a 050-032-200.1); prazo 150 dias; CIF posto Palmeirante sem descarga; pagamento 20 % com o pedido + 80 % a 30 DDL. Preço por TAG do modelo 125-080-315 a R$ 101.981,67 (R$ 87.307,12 sem impostos): itens 1 a 6 B-3103, B-3104, B-3105, B-3106, B-3107, B-3108; item 8 B-3110; itens 9 a 13 B-3111, B-3112, B-3113, B-3114, B-3115 = 12 un. × R$ 101.981,67 = R$ 1.223.780,04 (= linha 4). Escopo MEGACPK: back-pull-out, base em aço estrutural soldado com chumbadores e clipes de aterramento, acoplamento com espaçador, proteção de acoplamento em latão (NR-12), protetor de mancal GBS + câmara de expansão, selo mecânico cartucho, plano de selagem API 11, motor à prova de explosão WEG W22Xdb IR2 220/380/440 V isolação F B3D Zona 1/2 IIA/IIB/IIC T4, pintura EP-0001-A4-7200-06P cond. 1, plaqueta AISI 304, testes sem acompanhamento (hidrostático, performance, ruído/vibração, balanceamento), primeira carga de lubrificante, data-book por e-mail. | CORREÇÃO (fonte: planilha de preços KSB RAS0051138 Rev. 10): as 12 bombas de R$ 101.981,67 são B-3103, B-3104, B-3105, B-3106, B-3107, B-3108, B-3110, B-3111, B-3112, B-3113, B-3114 e B-3115 – e não B-3116/B-3117, que estão a R$ 87.358,35 (linha 6). A base de 07/10 inferiu B-3111/3112 na linha 6 pela vazão de 72 m³/h; a cotação mostra que o preço menor é dos dois TAGs de etanol anidro ferroviário (B-3116/3117), não dos de biodiesel. Logo, as 12 TAGs da linha 4 incluem B-3111/B-3112 e excluem B-3116/B-3117. Soma da cotação (itens 1-25) = R$ 2.630.491,47 ≈ linhas 4 a 13 da crítica (R$ 2.630.491,48; 1 centavo de arredondamento) – a crítica foi montada a partir desta planilha de preços. As três NFs KSB (34370 + 34511 + 543048) somam R$ 2.701.551,48, R$ 71.060,00 acima da cotação – o excesso já apontado na linha 11 é do processo KSB como um todo e não está na cotação (não é frete, que é CIF, nem start-up, cotado à parte em R$ 76.000,00). Contexto: MEGACPK 125-080-315 = bomba de processo ISO 2858 com motor Ex db WEG W22Xdb; Finame 03279333 cobre todas as 28 bombas. | LINHA 4 – Bombas de produto CETRAN 01 – 125-080-315 (12 un.) [CONJUNTO] Crítica: Bomba – KSB megacpk 125-080-315 – 12 un. × R$ 101.981,67 = R$ 1.223.780,04; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 03279333. NF: NF 34370 de 15/08/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0009-71): "Bomba KSB", R$ 1.328.703,93; NF 34511 de 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0009-71): "Conjunto bomba KSB", R$ 1.139.300,87. Atribuição: 10 un. na NF 34370 + 2 un. na NF 34511 (decomposição aritmética única). SAP: 12 de 12 TAGs cadastradas: B-3103, B-3104, B-3105, B-3106, B-3107, B-3108, B-3110, B-3113, B-3114, B-3115, B-3116, B-3117. Projeto: LI-3100-6105-001: biodiesel, etanol anidro, etanol hidratado, gasolina, óleo diesel S10, óleo diesel S500; fluxograma DE-3100-1300-002. NF (colunas K-Q): NF nº 34370; 34511 de 15/08/2024; 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda (60.680.873/0009-71) – valor comprovado R$ 1.223.780,04. Atribuição: 10 un. na NF 34370 + 2 un. na NF 34511 (decomposição aritmética única). Crítica (colunas N-P): qtd 12, unitário R$ 101.981,67, total R$ 1.223.780,04. Ficha (colunas E-J): Marca: KSB. Modelo: 125-080-315. Capacidade: Q 120 m³/h; H 50 a 54 mca; 1775 rpm. Série/OP: OP M482301611 a M482301625 (exceto 1618, 1620, 1621). TAG/SAP: 12 TAGs no SAP. Fabricação: 2024. Obs. (coluna T): As 12 placas (campo + ANP Fig. 146-160) trazem MCPK 125-80-315 EE, 2024, OPs sequenciais M4823016xx. 12 + 2 (linha 6) = 14 bombas 125-80-315 em campo = 14 da crítica. SAP cadastra as 12 TAGs. Vínculo TAG × linha (4 × 6) por indício: as 12 de Q 120 m³/h aqui; as 2 de Q 72 m³/h (B-3111/3112) na linha 6. Fotos (coluna U): ver componentes. Cotação OPE154: Cotação KSB RAS0051138 (escopo acordado Rev. 7 de 19/09/2023; planilha de preços Rev. 10 de 11/12/2023, assinada via DocuSign), referência BPA-0005-D-23: 21 bombas MEGACPK + 4 MEGAFLOW V + 1 MEGACPK 050-032-200.1 + 2 MEGACPK 125-100-250 = 28 bombas, total R$ 2.628.073,97 sem IPI / R$ 2.630.491,47 com IPI; todas Finame 03279333; ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 % (3,25 % só para a 050-032-200.1); prazo 150 dias; CIF posto Palmeirante sem descarga; pagamento 20 % com o pedido + 80 % a 30 DDL. Preço por TAG do modelo 125-080-315 a R$ 101.981,67 (R$ 87.307,12 sem impostos): itens 1 a 6 B-3103, B-3104, B-3105, B-3106, B-3107, B-3108; item 8 B-3110; itens 9 a 13 B-3111, B-3112, B-3113, B-3114, B-3115 = 12 un. × R$ 101.981,67 = R$ 1.223.780,04 (= linha 4). Escopo MEGACPK: back-pull-out, base em aço estrutural soldado com chumbadores e clipes de aterramento, acoplamento com espaçador, proteção de acoplamento em latão (NR-12), protetor de mancal GBS + câmara de expansão, selo mecânico cartucho, plano de selagem API 11, motor à prova de explosão WEG W22Xdb IR2 220/380/440 V isolação F B3D Zona 1/2 IIA/IIB/IIC T4, pintura EP-0001-A4-7200-06P cond. 1, plaqueta AISI 304, testes sem acompanhamento (hidrostático, performance, ruído/vibração, balanceamento), primeira carga de lubrificante, data-book por e-mail. Novo v2 (achados / correções / proposições): CORREÇÃO (fonte: planilha de preços KSB RAS0051138 Rev. 10): as 12 bombas de R$ 101.981,67 são B-3103, B-3104, B-3105, B-3106, B-3107, B-3108, B-3110, B-3111, B-3112, B-3113, B-3114 e B-3115 – e não B-3116/B-3117, que estão a R$ 87.358,35 (linha 6). A base de 07/10 inferiu B-3111/3112 na linha 6 pela vazão de 72 m³/h; a cotação mostra que o preço menor é dos dois TAGs de etanol anidro ferroviário (B-3116/3117), não dos de biodiesel. Logo, as 12 TAGs da linha 4 incluem B-3111/B-3112 e excluem B-3116/B-3117. Soma da cotação (itens 1-25) = R$ 2.630.491,47 ≈ linhas 4 a 13 da crítica (R$ 2.630.491,48; 1 centavo de arredondamento) – a crítica foi montada a partir desta planilha de preços. As três NFs KSB (34370 + 34511 + 543048) somam R$ 2.701.551,48, R$ 71.060,00 acima da cotação – o excesso já apontado na linha 11 é do processo KSB como um todo e não está na cotação (não é frete, que é CIF, nem start-up, cotado à parte em R$ 76.000,00). Contexto: MEGACPK 125-080-315 = bomba de processo ISO 2858 com motor Ex db WEG W22Xdb; Finame 03279333 cobre todas as 28 bombas. COMPONENTES (12): • B-3103: Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto gasolina; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002. SAP: B-3103 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-34-01, equip. 000000121798, ABC B. Placa/campo: ANP Fig. 146: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M482301611, Q 120 m3/h, H 52 mca, 1775 rpm, 163 kg, ano 2024; campo: MCPK (serie 315) ¦ Gasolina A - carreg. rodoviario Obs.: Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP só na ANP (M482301611); não lida em campo. Serviço em campo "Gasolina A - carreg. rodoviario" × lista de linhas "gasolina". Confronto campo×ANP: Parcial – ANP preenche OP nao lida/parcial em campo. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. Fotos: 0125-0131 ¦ ANP Fig. 146. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 1: TAG B-3103, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. • B-3104: Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto gasolina; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002. SAP: B-3104 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-37-01, equip. 000000121816, ABC B. Placa/campo: ANP Fig. 147: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M482301612, Q 120 m3/h, H 52 mca, 1775 rpm, 163 kg, ano 2024; campo: MCPK 12?-80-315 EE ¦ Q 120 m3/h ¦ Gasolina A - carreg. rodoviario Obs.: Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP só na ANP (M482301612); não lida em campo. Serviço em campo "Gasolina A - carreg. rodoviario" × lista de linhas "gasolina". Confronto campo×ANP: Parcial – ANP preenche OP nao lida/parcial em campo. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. Fotos: 0118-0124 ¦ ANP Fig. 147. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 2: TAG B-3104, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. • B-3105: Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto óleo diesel S10; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002. SAP: B-3105 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-40-01, equip. 000000121831, ABC B. Placa/campo: ANP Fig. 148: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M482301613, Q 120 m3/h, H 54 mca, 1775 rpm, 163 kg, ano 2024; campo: MCPK (serie 315) ¦ Q 120 m3/h ¦ OD S10 - carreg. rodoviario Obs.: Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP só na ANP (M482301613); não lida em campo. Serviço em campo "OD S10 - carreg. rodoviario" × lista de linhas "óleo diesel S10". Confronto campo×ANP: Parcial – ANP preenche OP nao lida/parcial em campo. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. Fotos: 0157-0160 ¦ ANP Fig. 148. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 3: TAG B-3105, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. • B-3106: Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto óleo diesel S10; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002. SAP: B-3106 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-43-01, equip. 000000121849, ABC B. Placa/campo: ANP Fig. 149: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M482301614, Q 120 m3/h, H 54 mca, 1775 rpm, 163 kg, ano 2024; campo: MCPK 125-80-315 EE ¦ OP M482301614 ¦ Q 120 m3/h; H 54 mca; 1775 rpm; 163 kg ¦ OD S10 - carreg. rodoviario Obs.: Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP confere campo × ANP. Serviço em campo "OD S10 - carreg. rodoviario" × lista de linhas "óleo diesel S10". Confronto campo×ANP: S – OP confere. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. Fotos: 0152-0156 ¦ ANP Fig. 149. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 4: TAG B-3106, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. • B-3107: Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto óleo diesel S500; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002. SAP: B-3107 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-25-01, equip. 000000121746, ABC B. Placa/campo: ANP Fig. 150: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M482301616, Q 120 m3/h, H 51 mca, 1775 rpm, 163 kg, ano 2024; campo: MCPK 125-80-315 EE ¦ OP M482301616 ¦ Q 120 m3/h; H 51 mca; 1772 rpm; 163 kg ¦ OD S500 - carreg. rodoviario Obs.: Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP confere campo × ANP. Serviço em campo "OD S500 - carreg. rodoviario" × lista de linhas "óleo diesel S500". Confronto campo×ANP: S – OP confere. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. Fotos: 0138-0145 ¦ ANP Fig. 150. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 5: TAG B-3107, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. • B-3108: Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto óleo diesel S500; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002. SAP: B-3108 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-28-01, equip. 000000121764, ABC B. Placa/campo: ANP Fig. 151: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M482301617, Q 120 m3/h, H 51 mca, 1775 rpm, 163 kg, ano 2024; campo: MCPK 125-80-315 EE ¦ OP M482301617 ¦ Q 120 m3/h; H 51 mca; 1775 rpm; 163 kg ¦ OD S500 - carreg. rodoviario Obs.: Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP confere campo × ANP. Serviço em campo "OD S500 - carreg. rodoviario" × lista de linhas "óleo diesel S500". Confronto campo×ANP: S – OP confere. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. Fotos: 0132-0137 ¦ ANP Fig. 151. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 6: TAG B-3108, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. • B-3110: Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto etanol hidratado; sucção 6", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002. SAP: B-3110 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-22-01, equip. 000000121724, ABC B. Placa/campo: ANP Fig. 153: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M482301619, Q 120 m3/h, H 52 mca, 1775 rpm, 163 kg, ano 2024; campo: MCPK (serie 315) ¦ Etanol hidratado - reserva da B-3109 Obs.: Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP só na ANP (M482301619); não lida em campo. Serviço em campo "Etanol hidratado - reserva da B-3109" × lista de linhas "etanol hidratado". Confronto campo×ANP: Parcial – ANP preenche OP nao lida/parcial em campo. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. Fotos: 0095-0101 ¦ ANP Fig. 153. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 8: TAG B-3110, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. • B-3113: Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto óleo diesel S500; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002. SAP: B-3113 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-31-01, equip. 000000121779, ABC B. Placa/campo: ANP Fig. 156: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M482301615, Q 120 m3/h, H 54 mca, 1775 rpm, 163 kg, ano 2024; campo: MCPK (serie 315) EE ¦ OP M482301615 ¦ Q 120 m3/h; H 54 mca; 1775 rpm; 163 kg ¦ OD S10 / OD S500 - reserva rodoviario Obs.: Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP confere campo × ANP. Serviço em campo "OD S10 / OD S500 - reserva rodoviario" × lista de linhas "óleo diesel S500". Confronto campo×ANP: S – OP confere. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. Fotos: 0146-0151 ¦ ANP Fig. 156. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 11: TAG B-3113, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. • B-3114: Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto biodiesel; sucção 6", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002. SAP: B-3114 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-01-01, equip. 000000121603, ABC B. Placa/campo: ANP Fig. 157: KSB MCPK 125-080-315 EE, OP M482301622, Q 120 m3/h, H 50 mca, 1775 rpm, 158 kg, ano 2024; campo: MCPK (serie 315) ¦ OP M482301622 ¦ Q 120 m3/h; H 50 mca; 1775 rpm; 158 kg ¦ Biodiesel - carreg. ferroviario Obs.: Modelo da placa (MCPK 125-080-315 EE) = crítica (125-080-315). OP confere campo × ANP. Serviço em campo "Biodiesel - carreg. ferroviario" × lista de linhas "biodiesel". Confronto campo×ANP: S – OP confere. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. Fotos: 0090-0094 ¦ ANP Fig. 157. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 12: TAG B-3114, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. • B-3115: Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto biodiesel; sucção 6", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002. SAP: B-3115 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-04-01, equip. 000000121621, ABC B. Placa/campo: ANP Fig. 158: KSB MCPK 125-?80-315 EE (digito coberto), OP M482301623, Q 120 m3/h, H 50 mca, 17?5 rpm, 158 kg, ano 2024; campo: MCPK (serie 315) ¦ OP M4623016?? ¦ H 50 mca ¦ Biodiesel - reserva ferroviario Obs.: Modelo lido parcialmente (MCPK 125-?80-315 EE (digito coberto)); compatível com a crítica (125-080-315). OP lida parcialmente em campo (M4623016??); ANP completa M482301623. Serviço em campo "Biodiesel - reserva ferroviario" × lista de linhas "biodiesel". Confronto campo×ANP: Parcial – ANP preenche OP nao lida/parcial em campo. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. Fotos: 0085-0089 ¦ ANP Fig. 158. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 13: TAG B-3115, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. • B-3111: [CORREÇÃO v2: componente da linha 4; na base de 07/10 estava na linha 6] Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto biodiesel; sucção 6", recalque 4"; fluxograma DE-3100-1300-002. SAP: B-3111 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-07-01, equip. 000000121636, ABC B. Placa/campo: ANP Fig. 154: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M482301620, Q 72 m3/h, H 53 mca, 1775 rpm, 163 kg, ano 2024; campo: MCPK 1?0-80-315 EE ¦ OP N4823016?0 ¦ Q 72 m3/h; H 53 mca; 1775 rpm; 163 kg ¦ Biodiesel - carreg. rodoviario Obs.: Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP lida parcialmente em campo (N4823016?0); ANP completa M482301620. Serviço em campo "Biodiesel - carreg. rodoviario" × lista de linhas "biodiesel". Confronto campo×ANP: Parcial – ANP preenche OP nao lida/parcial em campo. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. Fotos: 0079, 0082-0084 ¦ ANP Fig. 154. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 9: TAG B-3111, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. Novo v2: CORREÇÃO: componente da linha 4 (R$ 101.981,67, item 9 da cotação KSB), não da linha 6. • B-3112: [CORREÇÃO v2: componente da linha 4; na base de 07/10 estava na linha 6] Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto biodiesel; sucção 6", recalque 4"; fluxograma DE-3100-1300-002. SAP: B-3112 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-10-01, equip. 000000121656, ABC B. Placa/campo: ANP Fig. 155: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M482301621, Q 72 m3/h, H 53 mca, 1775 rpm, 163 kg, ano 2024; campo: MCPK (serie 315) ¦ OP M4823016?? ¦ 1775 rpm ¦ Biodiesel - reserva Obs.: Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP lida parcialmente em campo (M4823016??); ANP completa M482301621. Serviço em campo "Biodiesel - reserva" × lista de linhas "biodiesel". Confronto campo×ANP: Parcial – ANP preenche OP nao lida/parcial em campo. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. Fotos: 0074-0076, 0080, 0081 ¦ ANP Fig. 155. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 10: TAG B-3112, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. Novo v2: CORREÇÃO: componente da linha 4 (R$ 101.981,67, item 10 da cotação KSB), não da linha 6.
4 | COMPONENTE | B-3103 | Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto gasolina; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002.SAP: B-3103 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-34-01, equip. 000000121798, ABC B.Placa/campo: ANP Fig. 146: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M482301611, Q 120 m3/h, H 52 mca, 1775 rpm, 163 kg, ano 2024; campo: MCPK (serie 315) ¦ Gasolina A - carreg. rodoviario | KSB | MCPK 125-80-315 EE | Q 120 m3/h; H 52 mca; 1775 rpm | OP M482301611 | B-3103 / 000000121798 | 2024 | ↑ NF do conjunto |  |  |  | 101981.67 |  |  |  |  | Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP só na ANP (M482301611); não lida em campo. Serviço em campo "Gasolina A - carreg. rodoviario" × lista de linhas "gasolina". Confronto campo×ANP: Parcial – ANP preenche OP nao lida/parcial em campo. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. | 0125-0131 ¦ ANP Fig. 146 | KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 1: TAG B-3103, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias.
4 | COMPONENTE | B-3104 | Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto gasolina; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002.SAP: B-3104 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-37-01, equip. 000000121816, ABC B.Placa/campo: ANP Fig. 147: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M482301612, Q 120 m3/h, H 52 mca, 1775 rpm, 163 kg, ano 2024; campo: MCPK 12?-80-315 EE ¦ Q 120 m3/h ¦ Gasolina A - carreg. rodoviario | KSB | MCPK 125-80-315 EE | Q 120 m3/h; H 52 mca; 1775 rpm | OP M482301612 | B-3104 / 000000121816 | 2024 | ↑ NF do conjunto |  |  |  | 101981.67 |  |  |  |  | Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP só na ANP (M482301612); não lida em campo. Serviço em campo "Gasolina A - carreg. rodoviario" × lista de linhas "gasolina". Confronto campo×ANP: Parcial – ANP preenche OP nao lida/parcial em campo. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. | 0118-0124 ¦ ANP Fig. 147 | KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 2: TAG B-3104, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias.
4 | COMPONENTE | B-3105 | Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto óleo diesel S10; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002.SAP: B-3105 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-40-01, equip. 000000121831, ABC B.Placa/campo: ANP Fig. 148: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M482301613, Q 120 m3/h, H 54 mca, 1775 rpm, 163 kg, ano 2024; campo: MCPK (serie 315) ¦ Q 120 m3/h ¦ OD S10 - carreg. rodoviario | KSB | MCPK 125-80-315 EE | Q 120 m3/h; H 54 mca; 1775 rpm | OP M482301613 | B-3105 / 000000121831 | 2024 | ↑ NF do conjunto |  |  |  | 101981.67 |  |  |  |  | Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP só na ANP (M482301613); não lida em campo. Serviço em campo "OD S10 - carreg. rodoviario" × lista de linhas "óleo diesel S10". Confronto campo×ANP: Parcial – ANP preenche OP nao lida/parcial em campo. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. | 0157-0160 ¦ ANP Fig. 148 | KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 3: TAG B-3105, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias.
4 | COMPONENTE | B-3106 | Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto óleo diesel S10; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002.SAP: B-3106 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-43-01, equip. 000000121849, ABC B.Placa/campo: ANP Fig. 149: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M482301614, Q 120 m3/h, H 54 mca, 1775 rpm, 163 kg, ano 2024; campo: MCPK 125-80-315 EE ¦ OP M482301614 ¦ Q 120 m3/h; H 54 mca; 1775 rpm; 163 kg ¦ OD S10 - carreg. rodoviario | KSB | MCPK 125-80-315 EE | Q 120 m3/h; H 54 mca; 1775 rpm | OP M482301614 | B-3106 / 000000121849 | 2024 | ↑ NF do conjunto |  |  |  | 101981.67 |  |  |  |  | Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP confere campo × ANP. Serviço em campo "OD S10 - carreg. rodoviario" × lista de linhas "óleo diesel S10". Confronto campo×ANP: S – OP confere. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. | 0152-0156 ¦ ANP Fig. 149 | KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 4: TAG B-3106, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias.
4 | COMPONENTE | B-3107 | Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto óleo diesel S500; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002.SAP: B-3107 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-25-01, equip. 000000121746, ABC B.Placa/campo: ANP Fig. 150: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M482301616, Q 120 m3/h, H 51 mca, 1775 rpm, 163 kg, ano 2024; campo: MCPK 125-80-315 EE ¦ OP M482301616 ¦ Q 120 m3/h; H 51 mca; 1772 rpm; 163 kg ¦ OD S500 - carreg. rodoviario | KSB | MCPK 125-80-315 EE | Q 120 m3/h; H 51 mca; 1775 rpm | OP M482301616 | B-3107 / 000000121746 | 2024 | ↑ NF do conjunto |  |  |  | 101981.67 |  |  |  |  | Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP confere campo × ANP. Serviço em campo "OD S500 - carreg. rodoviario" × lista de linhas "óleo diesel S500". Confronto campo×ANP: S – OP confere. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. | 0138-0145 ¦ ANP Fig. 150 | KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 5: TAG B-3107, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias.
4 | COMPONENTE | B-3108 | Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto óleo diesel S500; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002.SAP: B-3108 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-28-01, equip. 000000121764, ABC B.Placa/campo: ANP Fig. 151: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M482301617, Q 120 m3/h, H 51 mca, 1775 rpm, 163 kg, ano 2024; campo: MCPK 125-80-315 EE ¦ OP M482301617 ¦ Q 120 m3/h; H 51 mca; 1775 rpm; 163 kg ¦ OD S500 - carreg. rodoviario | KSB | MCPK 125-80-315 EE | Q 120 m3/h; H 51 mca; 1775 rpm | OP M482301617 | B-3108 / 000000121764 | 2024 | ↑ NF do conjunto |  |  |  | 101981.67 |  |  |  |  | Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP confere campo × ANP. Serviço em campo "OD S500 - carreg. rodoviario" × lista de linhas "óleo diesel S500". Confronto campo×ANP: S – OP confere. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. | 0132-0137 ¦ ANP Fig. 151 | KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 6: TAG B-3108, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias.
4 | COMPONENTE | B-3110 | Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto etanol hidratado; sucção 6", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002.SAP: B-3110 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-22-01, equip. 000000121724, ABC B.Placa/campo: ANP Fig. 153: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M482301619, Q 120 m3/h, H 52 mca, 1775 rpm, 163 kg, ano 2024; campo: MCPK (serie 315) ¦ Etanol hidratado - reserva da B-3109 | KSB | MCPK 125-80-315 EE | Q 120 m3/h; H 52 mca; 1775 rpm | OP M482301619 | B-3110 / 000000121724 | 2024 | ↑ NF do conjunto |  |  |  | 101981.67 |  |  |  |  | Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP só na ANP (M482301619); não lida em campo. Serviço em campo "Etanol hidratado - reserva da B-3109" × lista de linhas "etanol hidratado". Confronto campo×ANP: Parcial – ANP preenche OP nao lida/parcial em campo. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. | 0095-0101 ¦ ANP Fig. 153 | KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 8: TAG B-3110, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias.
4 | COMPONENTE | B-3113 | Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto óleo diesel S500; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002.SAP: B-3113 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-31-01, equip. 000000121779, ABC B.Placa/campo: ANP Fig. 156: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M482301615, Q 120 m3/h, H 54 mca, 1775 rpm, 163 kg, ano 2024; campo: MCPK (serie 315) EE ¦ OP M482301615 ¦ Q 120 m3/h; H 54 mca; 1775 rpm; 163 kg ¦ OD S10 / OD S500 - reserva rodoviario | KSB | MCPK 125-80-315 EE | Q 120 m3/h; H 54 mca; 1775 rpm | OP M482301615 | B-3113 / 000000121779 | 2024 | ↑ NF do conjunto |  |  |  | 101981.67 |  |  |  |  | Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP confere campo × ANP. Serviço em campo "OD S10 / OD S500 - reserva rodoviario" × lista de linhas "óleo diesel S500". Confronto campo×ANP: S – OP confere. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. | 0146-0151 ¦ ANP Fig. 156 | KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 11: TAG B-3113, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias.
4 | COMPONENTE | B-3114 | Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto biodiesel; sucção 6", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002.SAP: B-3114 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-01-01, equip. 000000121603, ABC B.Placa/campo: ANP Fig. 157: KSB MCPK 125-080-315 EE, OP M482301622, Q 120 m3/h, H 50 mca, 1775 rpm, 158 kg, ano 2024; campo: MCPK (serie 315) ¦ OP M482301622 ¦ Q 120 m3/h; H 50 mca; 1775 rpm; 158 kg ¦ Biodiesel - carreg. ferroviario | KSB | MCPK 125-080-315 EE | Q 120 m3/h; H 50 mca; 1775 rpm | OP M482301622 | B-3114 / 000000121603 | 2024 | ↑ NF do conjunto |  |  |  | 101981.67 |  |  |  |  | Modelo da placa (MCPK 125-080-315 EE) = crítica (125-080-315). OP confere campo × ANP. Serviço em campo "Biodiesel - carreg. ferroviario" × lista de linhas "biodiesel". Confronto campo×ANP: S – OP confere. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. | 0090-0094 ¦ ANP Fig. 157 | KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 12: TAG B-3114, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias.
4 | COMPONENTE | B-3115 | Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto biodiesel; sucção 6", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002.SAP: B-3115 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-04-01, equip. 000000121621, ABC B.Placa/campo: ANP Fig. 158: KSB MCPK 125-?80-315 EE (digito coberto), OP M482301623, Q 120 m3/h, H 50 mca, 17?5 rpm, 158 kg, ano 2024; campo: MCPK (serie 315) ¦ OP M4623016?? ¦ H 50 mca ¦ Biodiesel - reserva ferroviario | KSB | MCPK 125-?80-315 EE (digito coberto) | Q 120 m3/h; H 50 mca; 17?5 rpm | OP M482301623 | B-3115 / 000000121621 | 2024 | ↑ NF do conjunto |  |  |  | 101981.67 |  |  |  |  | Modelo lido parcialmente (MCPK 125-?80-315 EE (digito coberto)); compatível com a crítica (125-080-315). OP lida parcialmente em campo (M4623016??); ANP completa M482301623. Serviço em campo "Biodiesel - reserva ferroviario" × lista de linhas "biodiesel". Confronto campo×ANP: Parcial – ANP preenche OP nao lida/parcial em campo. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. | 0085-0089 ¦ ANP Fig. 158 | KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 13: TAG B-3115, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias.
4 | COMPONENTE | B-3116 | Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto etanol anidro; sucção 6", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002.SAP: B-3116 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-13-01, equip. 000000121673, ABC B.Placa/campo: ANP Fig. 159: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M?82301624 (digito coberto), Q 120 m3/h, H 50 mca, 1771 rpm, 158 kg, ano 2024; campo: MCPK 1??-80-315 EE ¦ OP ?2301624 ¦ Q 120 m3/h; H 50 mca; 1771 rpm; 158 kg ¦ Etanol anidro - carreg. ferroviario | KSB | MCPK 125-80-315 EE | Q 120 m3/h; H 50 mca; 1771 rpm | OP M?82301624 (prov. M482301624) | B-3116 / 000000121673 | 2024 | ↑ NF do conjunto |  |  |  | 101981.67 |  |  |  |  | Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP parcial em campo (?2301624) e na ANP (M?82301624 (digito coberto)); a sequência das OPs indica M482301624. Serviço em campo "Etanol anidro - carreg. ferroviario" × lista de linhas "etanol anidro". Confronto campo×ANP: Parcial – ANP preenche OP nao lida/parcial em campo. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. | 0111-0117 ¦ ANP Fig. 159 | KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 14: TAG B-3116, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 74.788,01 sem impostos / R$ 87.358,35 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. | [CORREÇÃO v2: componente da linha 6; na base de 07/10 estava na linha 4] CORREÇÃO: componente da linha 6 (R$ 87.358,35, item 14 da cotação KSB), não da linha 4.
4 | COMPONENTE | B-3117 | Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto etanol anidro; sucção 6", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002.SAP: B-3117 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-16-01, equip. 000000121691, ABC B.Placa/campo: ANP Fig. 160: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M482301625, Q 120 m3/h, H 50 mca, 1771 rpm, 158 kg, ano 2024; campo: MCPK (serie 315) ¦ OP ?46530162? ¦ Q 120 m3/h; H 50 mca; ~1775 rpm ¦ Etanol anidro - reserva ferroviario | KSB | MCPK 125-80-315 EE | Q 120 m3/h; H 50 mca; 1771 rpm | OP M482301625 | B-3117 / 000000121691 | 2024 | ↑ NF do conjunto |  |  |  | 101981.67 |  |  |  |  | Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP lida parcialmente em campo (?46530162?); ANP completa M482301625. Serviço em campo "Etanol anidro - reserva ferroviario" × lista de linhas "etanol anidro". Confronto campo×ANP: Parcial – ANP preenche OP nao lida/parcial em campo. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. | 0106-0110 ¦ ANP Fig. 160 | KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 15: TAG B-3117, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 74.788,01 sem impostos / R$ 87.358,35 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. | [CORREÇÃO v2: componente da linha 6; na base de 07/10 estava na linha 4] CORREÇÃO: componente da linha 6 (R$ 87.358,35, item 15 da cotação KSB), não da linha 4.
5 | CONJUNTO | Bomba de produto CETRAN 01 – 100-065-315 (B-3109) | Crítica: Bomba – KSB megacpk 100-065-315 – 1 un. × R$ 71.978,04 = R$ 71.978,04; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 03279333.NF: NF 34370 de 15/08/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0009-71): "Bomba KSB", R$ 1.328.703,93. Atribuição: NF 34370 (decomposição aritmética única).SAP: 1 de 1 TAGs cadastradas: B-3109.Projeto: LI-3100-6105-001: etanol anidro; fluxograma DE-3100-1300-002. | KSB | 100-065-315 | Q 70 m³/h; H 42 mca; 1784 rpm | OP M482301618 (ANP) | 1 TAGs no SAP | 2024 | 34370 | 15/08/2024 | KSB Brasil Ltda (60.680.873/0009-71) | 1 | 71978.04 | 71978.04 | 71978.04 | 0 | NF 34370 (decomposição aritmética única) | Placa: MCPK 100-65-315 EE, Q 70 m³/h, H 42 mca (campo e ANP). OP: campo leu M482301818, ANP M482301618 – a sequência das OPs (…1611-1625) indica 1618; registrado como divergência de leitura. B-3109 é a única 100-065-315 em campo. | ver componentes | Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 7 – TAG B-3109, KSB MEGACPK 100-065-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 61.620,83 sem impostos / R$ 71.978,04 com impostos (= linha 5); mesmo escopo MEGACPK da linha 4. | Cotação = crítica (R$ 71.978,04, item 7, B-3109). A leitura de campo "OP M482301818" fica superada pela ANP (M482301618) e pela sequência das OPs. Finame 03279333 = crítica. | LINHA 5 – Bomba de produto CETRAN 01 – 100-065-315 (B-3109) [CONJUNTO] Crítica: Bomba – KSB megacpk 100-065-315 – 1 un. × R$ 71.978,04 = R$ 71.978,04; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 03279333. NF: NF 34370 de 15/08/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0009-71): "Bomba KSB", R$ 1.328.703,93. Atribuição: NF 34370 (decomposição aritmética única). SAP: 1 de 1 TAGs cadastradas: B-3109. Projeto: LI-3100-6105-001: etanol anidro; fluxograma DE-3100-1300-002. NF (colunas K-Q): NF nº 34370 de 15/08/2024 – KSB Brasil Ltda (60.680.873/0009-71) – valor comprovado R$ 71.978,04. Atribuição: NF 34370 (decomposição aritmética única). Crítica (colunas N-P): qtd 1, unitário R$ 71.978,04, total R$ 71.978,04. Ficha (colunas E-J): Marca: KSB. Modelo: 100-065-315. Capacidade: Q 70 m³/h; H 42 mca; 1784 rpm. Série/OP: OP M482301618 (ANP). TAG/SAP: 1 TAGs no SAP. Fabricação: 2024. Obs. (coluna T): Placa: MCPK 100-65-315 EE, Q 70 m³/h, H 42 mca (campo e ANP). OP: campo leu M482301818, ANP M482301618 – a sequência das OPs (…1611-1625) indica 1618; registrado como divergência de leitura. B-3109 é a única 100-065-315 em campo. Fotos (coluna U): ver componentes. Cotação OPE154: Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 7 – TAG B-3109, KSB MEGACPK 100-065-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 61.620,83 sem impostos / R$ 71.978,04 com impostos (= linha 5); mesmo escopo MEGACPK da linha 4. Novo v2 (achados / correções / proposições): Cotação = crítica (R$ 71.978,04, item 7, B-3109). A leitura de campo "OP M482301818" fica superada pela ANP (M482301618) e pela sequência das OPs. Finame 03279333 = crítica. COMPONENTES (1): • B-3109: Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto etanol anidro; sucção 6", recalque 4"; fluxograma DE-3100-1300-002. SAP: B-3109 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-19-01, equip. 000000121706, ABC B. Placa/campo: ANP Fig. 152: KSB MCPK 100-65-315 EE, OP M482301618, Q 70 m3/h, H 42 mca, 1784 rpm, 150 kg, ano 2024; campo: MCPK 100-65-315 EE ¦ OP M482301818 ¦ Q 70 m3/h; H 42 mca; 1784 rpm; 150 kg ¦ Etanol anidro - carreg. rodoviario Obs.: Modelo da placa (MCPK 100-65-315 EE) = crítica (100-065-315). OP DIVERGE campo M482301818 × ANP M482301618. Serviço em campo "Etanol anidro - carreg. rodoviario" × lista de linhas "etanol anidro". Confronto campo×ANP: N – OP campo M482301818 x ANP M482301618 (Fig. 152, nitida). Sequencia 1611-1625 apoia 1618. Leitura de campo errada (8 por 6).. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. Fotos: 0102-0105 ¦ ANP Fig. 152. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 7: TAG B-3109, MEGACPK 100-065-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 61.620,83 sem impostos / R$ 71.978,04 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. Novo v2: OP definitiva M482301618 (ANP + sequência); a leitura de campo "…1818" foi erro de leitura (8 por 6).
5 | COMPONENTE | B-3109 | Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto etanol anidro; sucção 6", recalque 4"; fluxograma DE-3100-1300-002.SAP: B-3109 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-19-01, equip. 000000121706, ABC B.Placa/campo: ANP Fig. 152: KSB MCPK 100-65-315 EE, OP M482301618, Q 70 m3/h, H 42 mca, 1784 rpm, 150 kg, ano 2024; campo: MCPK 100-65-315 EE ¦ OP M482301818 ¦ Q 70 m3/h; H 42 mca; 1784 rpm; 150 kg ¦ Etanol anidro - carreg. rodoviario | KSB | MCPK 100-65-315 EE | Q 70 m3/h; H 42 mca; 1784 rpm | OP M482301618 | B-3109 / 000000121706 | 2024 | ↑ NF do conjunto |  |  |  | 71978.04 |  |  |  |  | Modelo da placa (MCPK 100-65-315 EE) = crítica (100-065-315). OP DIVERGE campo M482301818 × ANP M482301618. Serviço em campo "Etanol anidro - carreg. rodoviario" × lista de linhas "etanol anidro". Confronto campo×ANP: N – OP campo M482301818 x ANP M482301618 (Fig. 152, nitida). Sequencia 1611-1625 apoia 1618. Leitura de campo errada (8 por 6).. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. | 0102-0105 ¦ ANP Fig. 152 | KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 7: TAG B-3109, MEGACPK 100-065-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 61.620,83 sem impostos / R$ 71.978,04 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. | OP definitiva M482301618 (ANP + sequência); a leitura de campo "…1818" foi erro de leitura (8 por 6).
6 | CONJUNTO | Bombas de produto CETRAN 01 – 125-080-315 (2 un.) | Crítica: Bomba – KSB megacpk 125-080-315 – 2 un. × R$ 87.358,35 = R$ 174.716,70; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 03279333.NF: NF 34511 de 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0009-71): "Conjunto bomba KSB", R$ 1.139.300,87. Atribuição: NF 34511 (decomposição aritmética única).SAP: 2 de 2 TAGs cadastradas: B-3111, B-3112.Projeto: LI-3100-6105-001: biodiesel; fluxograma DE-3100-1300-002. | KSB | 125-080-315 | Q 72 m³/h; H 53 mca; 1775 rpm | OP M482301620 e M482301621 (ANP) | 2 TAGs no SAP | 2024 | 34511 | 10/09/2024 | KSB Brasil Ltda (60.680.873/0009-71) | 2 | 87358.35 | 174716.7 | 174716.7 | 0 | NF 34511 (decomposição aritmética única) | Placas: MCPK 125-80-315 EE, Q 72 m³/h, H 53 mca (ANP Fig. 154/155). SAP cadastra as 2 TAGs. Vínculo por indício: B-3111/3112 são as únicas 125-80-315 com Q 72 m³/h e recalque de 4" no projeto (as demais 6"), compatível com o preço unitário menor da linha 6. | ver componentes | Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), itens 14 e 15 – TAGs B-3116 e B-3117, KSB MEGACPK 125-080-315, R$ 74.788,01 sem impostos / R$ 87.358,35 com impostos cada = R$ 174.716,70 (= linha 6); Finame 03279333; mesmo escopo MEGACPK da linha 4. | CORREÇÃO: pela cotação KSB, a linha 6 (2 × R$ 87.358,35) corresponde às TAGs B-3116 e B-3117 (etanol anidro – carregamento ferroviário e reserva, Q 120 m³/h, H 50 mca, 1771 rpm, 158 kg, OPs M482301624/25), e não a B-3111/B-3112 como inferido em 07/10. A justificativa anterior (recalque 4" e Q 72 m³/h) não se sustenta: o preço menor da KSB está nas duas bombas de etanol anidro ferroviário, provavelmente por motor/rotor menores. As fichas de B-3111/B-3112 permanecem válidas como componentes da linha 4. | LINHA 6 – Bombas de produto CETRAN 01 – 125-080-315 (2 un.) [CONJUNTO] Crítica: Bomba – KSB megacpk 125-080-315 – 2 un. × R$ 87.358,35 = R$ 174.716,70; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 03279333. NF: NF 34511 de 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0009-71): "Conjunto bomba KSB", R$ 1.139.300,87. Atribuição: NF 34511 (decomposição aritmética única). SAP: 2 de 2 TAGs cadastradas: B-3111, B-3112. Projeto: LI-3100-6105-001: biodiesel; fluxograma DE-3100-1300-002. NF (colunas K-Q): NF nº 34511 de 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda (60.680.873/0009-71) – valor comprovado R$ 174.716,70. Atribuição: NF 34511 (decomposição aritmética única). Crítica (colunas N-P): qtd 2, unitário R$ 87.358,35, total R$ 174.716,70. Ficha (colunas E-J): Marca: KSB. Modelo: 125-080-315. Capacidade: Q 72 m³/h; H 53 mca; 1775 rpm. Série/OP: OP M482301620 e M482301621 (ANP). TAG/SAP: 2 TAGs no SAP. Fabricação: 2024. Obs. (coluna T): Placas: MCPK 125-80-315 EE, Q 72 m³/h, H 53 mca (ANP Fig. 154/155). SAP cadastra as 2 TAGs. Vínculo por indício: B-3111/3112 são as únicas 125-80-315 com Q 72 m³/h e recalque de 4" no projeto (as demais 6"), compatível com o preço unitário menor da linha 6. Fotos (coluna U): ver componentes. Cotação OPE154: Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), itens 14 e 15 – TAGs B-3116 e B-3117, KSB MEGACPK 125-080-315, R$ 74.788,01 sem impostos / R$ 87.358,35 com impostos cada = R$ 174.716,70 (= linha 6); Finame 03279333; mesmo escopo MEGACPK da linha 4. Novo v2 (achados / correções / proposições): CORREÇÃO: pela cotação KSB, a linha 6 (2 × R$ 87.358,35) corresponde às TAGs B-3116 e B-3117 (etanol anidro – carregamento ferroviário e reserva, Q 120 m³/h, H 50 mca, 1771 rpm, 158 kg, OPs M482301624/25), e não a B-3111/B-3112 como inferido em 07/10. A justificativa anterior (recalque 4" e Q 72 m³/h) não se sustenta: o preço menor da KSB está nas duas bombas de etanol anidro ferroviário, provavelmente por motor/rotor menores. As fichas de B-3111/B-3112 permanecem válidas como componentes da linha 4. COMPONENTES (2): • B-3116: [CORREÇÃO v2: componente da linha 6; na base de 07/10 estava na linha 4] Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto etanol anidro; sucção 6", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002. SAP: B-3116 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-13-01, equip. 000000121673, ABC B. Placa/campo: ANP Fig. 159: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M?82301624 (digito coberto), Q 120 m3/h, H 50 mca, 1771 rpm, 158 kg, ano 2024; campo: MCPK 1??-80-315 EE ¦ OP ?2301624 ¦ Q 120 m3/h; H 50 mca; 1771 rpm; 158 kg ¦ Etanol anidro - carreg. ferroviario Obs.: Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP parcial em campo (?2301624) e na ANP (M?82301624 (digito coberto)); a sequência das OPs indica M482301624. Serviço em campo "Etanol anidro - carreg. ferroviario" × lista de linhas "etanol anidro". Confronto campo×ANP: Parcial – ANP preenche OP nao lida/parcial em campo. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. Fotos: 0111-0117 ¦ ANP Fig. 159. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 14: TAG B-3116, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 74.788,01 sem impostos / R$ 87.358,35 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. Novo v2: CORREÇÃO: componente da linha 6 (R$ 87.358,35, item 14 da cotação KSB), não da linha 4. • B-3117: [CORREÇÃO v2: componente da linha 6; na base de 07/10 estava na linha 4] Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto etanol anidro; sucção 6", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002. SAP: B-3117 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-16-01, equip. 000000121691, ABC B. Placa/campo: ANP Fig. 160: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M482301625, Q 120 m3/h, H 50 mca, 1771 rpm, 158 kg, ano 2024; campo: MCPK (serie 315) ¦ OP ?46530162? ¦ Q 120 m3/h; H 50 mca; ~1775 rpm ¦ Etanol anidro - reserva ferroviario Obs.: Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP lida parcialmente em campo (?46530162?); ANP completa M482301625. Serviço em campo "Etanol anidro - reserva ferroviario" × lista de linhas "etanol anidro". Confronto campo×ANP: Parcial – ANP preenche OP nao lida/parcial em campo. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. Fotos: 0106-0110 ¦ ANP Fig. 160. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 15: TAG B-3117, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 74.788,01 sem impostos / R$ 87.358,35 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. Novo v2: CORREÇÃO: componente da linha 6 (R$ 87.358,35, item 15 da cotação KSB), não da linha 4.
6 | COMPONENTE | B-3111 | Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto biodiesel; sucção 6", recalque 4"; fluxograma DE-3100-1300-002.SAP: B-3111 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-07-01, equip. 000000121636, ABC B.Placa/campo: ANP Fig. 154: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M482301620, Q 72 m3/h, H 53 mca, 1775 rpm, 163 kg, ano 2024; campo: MCPK 1?0-80-315 EE ¦ OP N4823016?0 ¦ Q 72 m3/h; H 53 mca; 1775 rpm; 163 kg ¦ Biodiesel - carreg. rodoviario | KSB | MCPK 125-80-315 EE | Q 72 m3/h; H 53 mca; 1775 rpm | OP M482301620 | B-3111 / 000000121636 | 2024 | ↑ NF do conjunto |  |  |  | 87358.35 |  |  |  |  | Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP lida parcialmente em campo (N4823016?0); ANP completa M482301620. Serviço em campo "Biodiesel - carreg. rodoviario" × lista de linhas "biodiesel". Confronto campo×ANP: Parcial – ANP preenche OP nao lida/parcial em campo. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. | 0079, 0082-0084 ¦ ANP Fig. 154 | KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 9: TAG B-3111, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. | [CORREÇÃO v2: componente da linha 4; na base de 07/10 estava na linha 6] CORREÇÃO: componente da linha 4 (R$ 101.981,67, item 9 da cotação KSB), não da linha 6.
6 | COMPONENTE | B-3112 | Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto biodiesel; sucção 6", recalque 4"; fluxograma DE-3100-1300-002.SAP: B-3112 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-10-01, equip. 000000121656, ABC B.Placa/campo: ANP Fig. 155: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M482301621, Q 72 m3/h, H 53 mca, 1775 rpm, 163 kg, ano 2024; campo: MCPK (serie 315) ¦ OP M4823016?? ¦ 1775 rpm ¦ Biodiesel - reserva | KSB | MCPK 125-80-315 EE | Q 72 m3/h; H 53 mca; 1775 rpm | OP M482301621 | B-3112 / 000000121656 | 2024 | ↑ NF do conjunto |  |  |  | 87358.35 |  |  |  |  | Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP lida parcialmente em campo (M4823016??); ANP completa M482301621. Serviço em campo "Biodiesel - reserva" × lista de linhas "biodiesel". Confronto campo×ANP: Parcial – ANP preenche OP nao lida/parcial em campo. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. | 0074-0076, 0080, 0081 ¦ ANP Fig. 155 | KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 10: TAG B-3112, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. | [CORREÇÃO v2: componente da linha 4; na base de 07/10 estava na linha 6] CORREÇÃO: componente da linha 4 (R$ 101.981,67, item 10 da cotação KSB), não da linha 6.
7 | CONJUNTO | Bombas CETRAN 02 (ferroviário) – 125-100-315 (2 un.) | Crítica: Bomba – KSB megacpk 125-100-315 – 2 un. × R$ 80.938,11 = R$ 161.876,22; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 03279333.NF: NF 34511 de 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0009-71): "Conjunto bomba KSB", R$ 1.139.300,87. Atribuição: NF 34511 (decomposição aritmética única).SAP: 2 de 2 TAGs cadastradas: B-3118, B-3119.Projeto: LI-3100-6105-001: gasolina; fluxograma DE-3100-1300-007. | KSB | 125-100-315 | Q 180 m³/h; H 32 mca; motor 18,5 kW | OP M482301626 e M482301627 | 2 TAGs no SAP | 2024 | 34511 | 10/09/2024 | KSB Brasil Ltda (60.680.873/0009-71) | 2 | 80938.11 | 161876.22 | 161876.22 | 0 | NF 34511 (decomposição aritmética única) | Placas KSB lidas em campo (lotes 1 e 3; B-3119 fechada no lote 3). Motores WEG W22Xd 180M/L, 18,5 kW/25 cv, Ex db IIB T4 Gb. ANP Fig. 167/168 sem leitura de placa. Vínculo por indício: B-3118/3119 são as únicas 125-100-315 com motor 18,5 kW (demais 30 kW) – preço unitário menor da linha 7. | ver componentes | Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), itens 16 e 17 – TAGs B-3118 e B-3119, KSB MEGACPK 125-100-315, R$ 69.291,60 sem impostos / R$ 80.938,11 com impostos cada = R$ 161.876,22 (= linha 7); Finame 03279333. | Cotação = crítica (itens 16-17, R$ 80.938,11 cada, B-3118/B-3119) – a atribuição por indício (motor 18,5 kW) está agora documentada. | LINHA 7 – Bombas CETRAN 02 (ferroviário) – 125-100-315 (2 un.) [CONJUNTO] Crítica: Bomba – KSB megacpk 125-100-315 – 2 un. × R$ 80.938,11 = R$ 161.876,22; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 03279333. NF: NF 34511 de 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0009-71): "Conjunto bomba KSB", R$ 1.139.300,87. Atribuição: NF 34511 (decomposição aritmética única). SAP: 2 de 2 TAGs cadastradas: B-3118, B-3119. Projeto: LI-3100-6105-001: gasolina; fluxograma DE-3100-1300-007. NF (colunas K-Q): NF nº 34511 de 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda (60.680.873/0009-71) – valor comprovado R$ 161.876,22. Atribuição: NF 34511 (decomposição aritmética única). Crítica (colunas N-P): qtd 2, unitário R$ 80.938,11, total R$ 161.876,22. Ficha (colunas E-J): Marca: KSB. Modelo: 125-100-315. Capacidade: Q 180 m³/h; H 32 mca; motor 18,5 kW. Série/OP: OP M482301626 e M482301627. TAG/SAP: 2 TAGs no SAP. Fabricação: 2024. Obs. (coluna T): Placas KSB lidas em campo (lotes 1 e 3; B-3119 fechada no lote 3). Motores WEG W22Xd 180M/L, 18,5 kW/25 cv, Ex db IIB T4 Gb. ANP Fig. 167/168 sem leitura de placa. Vínculo por indício: B-3118/3119 são as únicas 125-100-315 com motor 18,5 kW (demais 30 kW) – preço unitário menor da linha 7. Fotos (coluna U): ver componentes. Cotação OPE154: Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), itens 16 e 17 – TAGs B-3118 e B-3119, KSB MEGACPK 125-100-315, R$ 69.291,60 sem impostos / R$ 80.938,11 com impostos cada = R$ 161.876,22 (= linha 7); Finame 03279333. Novo v2 (achados / correções / proposições): Cotação = crítica (itens 16-17, R$ 80.938,11 cada, B-3118/B-3119) – a atribuição por indício (motor 18,5 kW) está agora documentada. COMPONENTES (2): • B-3118: Projeto: LI-3100-6105-001: produto gasolina; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-007. SAP: B-3118 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-13-01-01, equip. 000000121928, ABC B. Placa/campo: KSB MCPK 125-100-315, OP M482301626, Q 180 m3/h; H 32 mca; 1776 rpm; 159 kg ¦ MOTOR: WEG W22Xd ¦ 180M/L ¦ IPW55 247 kg ¦ 220/380/440 V ¦ 64,1/37,1/32,0 A ¦ 18,5 kW / 25 CV ¦ FS 1,00 ¦ 1780 rpm ¦ FP 0,82 ¦ ISOL F ¦ rend 92,4% ¦ Ex db IIB T4 Gb ¦ DNV 18.0055 X. Obs.: Modelo da placa = crítica (125-100-315). Produto do projeto: gasolina. Fotos: 0788-0791. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 16: TAG B-3118, MEGACPK 125-100-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 69.291,60 sem impostos / R$ 80.938,11 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. • B-3119: Projeto: LI-3100-6105-001: produto gasolina; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-007. SAP: B-3119 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-13-04-01, equip. 000000121949, ABC B. Placa/campo: KSB MCPK 125-100-315 EE, OP M482301627, Q 180 m3/h; H 32 mca; 1776 rpm; 159 kg ¦ MOTOR: WEG W22Xdb 180M/L 247 kg 18,5 kW/25 CV 1780 rpm Ex db IIB T4 Gb. Obs.: Modelo da placa = crítica (125-100-315). Produto do projeto: gasolina. Fotos: 0793-0796, 1068-1076. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 17: TAG B-3119, MEGACPK 125-100-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 69.291,60 sem impostos / R$ 80.938,11 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias.
7 | COMPONENTE | B-3118 | Projeto: LI-3100-6105-001: produto gasolina; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-007.SAP: B-3118 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-13-01-01, equip. 000000121928, ABC B.Placa/campo: KSB MCPK 125-100-315, OP M482301626, Q 180 m3/h; H 32 mca; 1776 rpm; 159 kg ¦ MOTOR: WEG W22Xd ¦ 180M/L ¦ IPW55 247 kg ¦ 220/380/440 V ¦ 64,1/37,1/32,0 A ¦ 18,5 kW / 25 CV ¦ FS 1,00 ¦ 1780 rpm ¦ FP 0,82 ¦ ISOL F ¦ rend 92,4% ¦ Ex db IIB T4 Gb ¦ DNV 18.0055 X. | KSB | MCPK 125-100-315 | Q 180 m3/h; H 32 mca; 1776 rpm | OP M482301626 | B-3118 / 000000121928 | 2024 | ↑ NF do conjunto |  |  |  | 80938.11 |  |  |  |  | Modelo da placa = crítica (125-100-315). Produto do projeto: gasolina. | 0788-0791 | KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 16: TAG B-3118, MEGACPK 125-100-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 69.291,60 sem impostos / R$ 80.938,11 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias.
7 | COMPONENTE | B-3119 | Projeto: LI-3100-6105-001: produto gasolina; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-007.SAP: B-3119 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-13-04-01, equip. 000000121949, ABC B.Placa/campo: KSB MCPK 125-100-315 EE, OP M482301627, Q 180 m3/h; H 32 mca; 1776 rpm; 159 kg ¦ MOTOR: WEG W22Xdb 180M/L 247 kg 18,5 kW/25 CV 1780 rpm Ex db IIB T4 Gb. | KSB | MCPK 125-100-315 EE | Q 180 m3/h; H 32 mca; 1776 rpm | OP M482301627 | B-3119 / 000000121949 | 2024 | ↑ NF do conjunto |  |  |  | 80938.11 |  |  |  |  | Modelo da placa = crítica (125-100-315). Produto do projeto: gasolina. | 0793-0796, 1068-1076 | KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 17: TAG B-3119, MEGACPK 125-100-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 69.291,60 sem impostos / R$ 80.938,11 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias.
8 | CONJUNTO | Bombas CETRAN 02 (ferroviário) – 125-100-315 (3 un.) | Crítica: Bomba – KSB megacpk 125-100-315 – 3 un. × R$ 102.853,99 = R$ 308.561,97; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 03279333.NF: NF 34511 de 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0009-71): "Conjunto bomba KSB", R$ 1.139.300,87. Atribuição: NF 34511 (decomposição aritmética única).SAP: 3 de 3 TAGs cadastradas: B-3120, B-3121, B-3122.Projeto: LI-3100-6105-001: óleo diesel S10, óleo diesel S500; fluxograma DE-3100-1300-007. | KSB | 125-100-315 | Q 180 m³/h; H 39 a 42 mca; motor 30 kW | OP M482301628 a M482301630 | 3 TAGs no SAP | 2024 | 34511 | 10/09/2024 | KSB Brasil Ltda (60.680.873/0009-71) | 3 | 102853.99 | 308561.97 | 308561.97 | 0 | NF 34511 (decomposição aritmética única) | Placas KSB e motores WEG W22Xd 200M/L 30 kW/40 cv lidos em campo. ANP Fig. 169-171 sem leitura de placa. B-3120 a B-3123 são idênticas (30 kW); divisão 3 + 1 entre as linhas 8 e 9 pela ordem das TAGs, sem documento. | ver componentes | Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), itens 18, 20 e 21 – TAGs B-3120, B-3122 e B-3123, KSB MEGACPK 125-100-315, R$ 88.053,92 sem impostos / R$ 102.853,99 com impostos cada = R$ 308.561,97 (= linha 8); Finame 03279333. | CORREÇÃO: pela cotação KSB, as 3 bombas de R$ 102.853,99 (linha 8) são B-3120, B-3122 e B-3123 (itens 18, 20 e 21), e a bomba de R$ 102.010,24 (linha 9) é a B-3121 (item 19) – a base de 07/10 havia dividido B-3120/3121/3122 (linha 8) e B-3123 (linha 9) pela ordem das TAGs. Todas são MCPK 125-100-315 EE com motor WEG W22Xd 30 kW; a diferença de R$ 843,75 é de preço, não de equipamento. | LINHA 8 – Bombas CETRAN 02 (ferroviário) – 125-100-315 (3 un.) [CONJUNTO] Crítica: Bomba – KSB megacpk 125-100-315 – 3 un. × R$ 102.853,99 = R$ 308.561,97; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 03279333. NF: NF 34511 de 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0009-71): "Conjunto bomba KSB", R$ 1.139.300,87. Atribuição: NF 34511 (decomposição aritmética única). SAP: 3 de 3 TAGs cadastradas: B-3120, B-3121, B-3122. Projeto: LI-3100-6105-001: óleo diesel S10, óleo diesel S500; fluxograma DE-3100-1300-007. NF (colunas K-Q): NF nº 34511 de 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda (60.680.873/0009-71) – valor comprovado R$ 308.561,97. Atribuição: NF 34511 (decomposição aritmética única). Crítica (colunas N-P): qtd 3, unitário R$ 102.853,99, total R$ 308.561,97. Ficha (colunas E-J): Marca: KSB. Modelo: 125-100-315. Capacidade: Q 180 m³/h; H 39 a 42 mca; motor 30 kW. Série/OP: OP M482301628 a M482301630. TAG/SAP: 3 TAGs no SAP. Fabricação: 2024. Obs. (coluna T): Placas KSB e motores WEG W22Xd 200M/L 30 kW/40 cv lidos em campo. ANP Fig. 169-171 sem leitura de placa. B-3120 a B-3123 são idênticas (30 kW); divisão 3 + 1 entre as linhas 8 e 9 pela ordem das TAGs, sem documento. Fotos (coluna U): ver componentes. Cotação OPE154: Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), itens 18, 20 e 21 – TAGs B-3120, B-3122 e B-3123, KSB MEGACPK 125-100-315, R$ 88.053,92 sem impostos / R$ 102.853,99 com impostos cada = R$ 308.561,97 (= linha 8); Finame 03279333. Novo v2 (achados / correções / proposições): CORREÇÃO: pela cotação KSB, as 3 bombas de R$ 102.853,99 (linha 8) são B-3120, B-3122 e B-3123 (itens 18, 20 e 21), e a bomba de R$ 102.010,24 (linha 9) é a B-3121 (item 19) – a base de 07/10 havia dividido B-3120/3121/3122 (linha 8) e B-3123 (linha 9) pela ordem das TAGs. Todas são MCPK 125-100-315 EE com motor WEG W22Xd 30 kW; a diferença de R$ 843,75 é de preço, não de equipamento. COMPONENTES (3): • B-3120: Projeto: LI-3100-6105-001: produto óleo diesel S10; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-007. SAP: B-3120 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-13-07-01, equip. 000000121967, ABC B. Placa/campo: KSB MCPK 125-100-315 EE, OP M482301628, Q 180 m3/h; 1775 rpm; 163 kg ¦ MOTOR: WEG W22Xd ¦ 200M/L ¦ IPW55 317 kg ¦ 220/380/440 V ¦ 102/59,1/51,0 A ¦ 30 kW / 40 CV ¦ FS 1,00 ¦ 1780 rpm ¦ FP 0,83 ¦ ISOL F ¦ rend 93,0% ¦ Ex db IIB T4 Gb ¦ DNV 18.0055 X. Obs.: Modelo da placa = crítica (125-100-315). Produto do projeto: óleo diesel S10. Fotos: 0797-0802. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 18: TAG B-3120, MEGACPK 125-100-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 88.053,92 sem impostos / R$ 102.853,99 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. • B-3122: Projeto: LI-3100-6105-001: produto óleo diesel S500; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-007. SAP: B-3122 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-13-13-01, equip. 000000122006, ABC B. Placa/campo: KSB MCPK 125-100-315 EE, OP M482301630, Q 180 m3/h; H 39 mca; 1775 rpm; 162 kg ¦ MOTOR: WEG W22Xd ¦ 200M/L ¦ IPW55 317 kg ¦ 220/380/440 V ¦ 102/59,1/51,0 A ¦ 30 kW / 40 CV ¦ FS 1,00 ¦ 1780 rpm ¦ FP 0,83 ¦ ISOL F ¦ rend 93,0% ¦ Ex db IIB T4 Gb ¦ DNV 18.0055 X. Obs.: Modelo da placa = crítica (125-100-315). Produto do projeto: óleo diesel S500. Fotos: 0812-0818. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 20: TAG B-3122, MEGACPK 125-100-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 88.053,92 sem impostos / R$ 102.853,99 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. • B-3123: [CORREÇÃO v2: componente da linha 8; na base de 07/10 estava na linha 9] Projeto: LI-3100-6105-001: produto óleo diesel S500; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-007. SAP: B-3123 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-13-16-01, equip. 000000122027, ABC B. Placa/campo: KSB MCPK 125-100-315 EE, OP M482301631, Q 180 m3/h; H 39 mca; 1775 rpm; 162 kg ¦ MOTOR: WEG W22Xd ¦ 200M/L ¦ IPW55 317 kg ¦ 220/380/440 V ¦ 102/59,1/51,0 A ¦ 30 kW / 40 CV ¦ FS 1,00 ¦ 1780 rpm ¦ FP 0,83 ¦ ISOL F ¦ rend 93,0% ¦ Ex db IIB T4 Gb ¦ DNV 18.0055 X. Obs.: Modelo da placa = crítica (125-100-315). Produto do projeto: óleo diesel S500. Fotos: 0819-0826. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 21: TAG B-3123, MEGACPK 125-100-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 88.053,92 sem impostos / R$ 102.853,99 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. Novo v2: CORREÇÃO: componente da linha 8 (R$ 102.853,99, item 21 da cotação KSB), não da linha 9.
8 | COMPONENTE | B-3120 | Projeto: LI-3100-6105-001: produto óleo diesel S10; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-007.SAP: B-3120 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-13-07-01, equip. 000000121967, ABC B.Placa/campo: KSB MCPK 125-100-315 EE, OP M482301628, Q 180 m3/h; 1775 rpm; 163 kg ¦ MOTOR: WEG W22Xd ¦ 200M/L ¦ IPW55 317 kg ¦ 220/380/440 V ¦ 102/59,1/51,0 A ¦ 30 kW / 40 CV ¦ FS 1,00 ¦ 1780 rpm ¦ FP 0,83 ¦ ISOL F ¦ rend 93,0% ¦ Ex db IIB T4 Gb ¦ DNV 18.0055 X. | KSB | MCPK 125-100-315 EE | Q 180 m3/h; 1775 rpm | OP M482301628 | B-3120 / 000000121967 | 2024 | ↑ NF do conjunto |  |  |  | 102853.99 |  |  |  |  | Modelo da placa = crítica (125-100-315). Produto do projeto: óleo diesel S10. | 0797-0802 | KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 18: TAG B-3120, MEGACPK 125-100-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 88.053,92 sem impostos / R$ 102.853,99 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias.
8 | COMPONENTE | B-3121 | Projeto: LI-3100-6105-001: produto óleo diesel S10; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-007.SAP: B-3121 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-13-10-01, equip. 000000121988, ABC B.Placa/campo: KSB MCPK 125-100-315 EE, OP M482301629, Q 180 m3/h; H 42 mca; 1775 rpm; 162 kg ¦ MOTOR: WEG W22Xd ¦ 200M/L ¦ IPW55 317 kg ¦ 220/380/440 V ¦ 102/59,1/51,0 A ¦ 30 kW / 40 CV ¦ FS 1,00 ¦ 1780 rpm ¦ FP 0,83 ¦ ISOL F ¦ rend 93,0% ¦ Ex db IIB T4 Gb ¦ DNV 18.0055 X. | KSB | MCPK 125-100-315 EE | Q 180 m3/h; H 42 mca; 1775 rpm | OP M482301629 | B-3121 / 000000121988 | 2024 | ↑ NF do conjunto |  |  |  | 102853.99 |  |  |  |  | Modelo da placa = crítica (125-100-315). Produto do projeto: óleo diesel S10. | 0804-0809 | KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 19: TAG B-3121, MEGACPK 125-100-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.331,58 sem impostos / R$ 102.010,24 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. | [CORREÇÃO v2: componente da linha 9; na base de 07/10 estava na linha 8] CORREÇÃO: componente da linha 9 (R$ 102.010,24, item 19 da cotação KSB), não da linha 8.
8 | COMPONENTE | B-3122 | Projeto: LI-3100-6105-001: produto óleo diesel S500; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-007.SAP: B-3122 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-13-13-01, equip. 000000122006, ABC B.Placa/campo: KSB MCPK 125-100-315 EE, OP M482301630, Q 180 m3/h; H 39 mca; 1775 rpm; 162 kg ¦ MOTOR: WEG W22Xd ¦ 200M/L ¦ IPW55 317 kg ¦ 220/380/440 V ¦ 102/59,1/51,0 A ¦ 30 kW / 40 CV ¦ FS 1,00 ¦ 1780 rpm ¦ FP 0,83 ¦ ISOL F ¦ rend 93,0% ¦ Ex db IIB T4 Gb ¦ DNV 18.0055 X. | KSB | MCPK 125-100-315 EE | Q 180 m3/h; H 39 mca; 1775 rpm | OP M482301630 | B-3122 / 000000122006 | 2024 | ↑ NF do conjunto |  |  |  | 102853.99 |  |  |  |  | Modelo da placa = crítica (125-100-315). Produto do projeto: óleo diesel S500. | 0812-0818 | KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 20: TAG B-3122, MEGACPK 125-100-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 88.053,92 sem impostos / R$ 102.853,99 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias.
9 | CONJUNTO | Bomba CETRAN 02 (ferroviário) – 125-100-315 (1 un.) | Crítica: Bomba – KSB megacpk 125-100-315 – 1 un. × R$ 102.010,24 = R$ 102.010,24; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 03279333.NF: NF 34511 de 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0009-71): "Conjunto bomba KSB", R$ 1.139.300,87. Atribuição: NF 34511 (decomposição aritmética única).SAP: 1 de 1 TAGs cadastradas: B-3123.Projeto: LI-3100-6105-001: óleo diesel S500; fluxograma DE-3100-1300-007. | KSB | 125-100-315 | Q 180 m³/h; H 39 mca; motor 30 kW | OP M482301631 | 1 TAGs no SAP | 2024 | 34511 | 10/09/2024 | KSB Brasil Ltda (60.680.873/0009-71) | 1 | 102010.24 | 102010.24 | 102010.24 | 0 | NF 34511 (decomposição aritmética única) | Placa KSB e motor WEG W22Xd 200M/L 30 kW lidos em campo. ANP Fig. 172 sem leitura de placa. B-3120 a B-3123 são idênticas (30 kW); divisão 3 + 1 entre as linhas 8 e 9 pela ordem das TAGs, sem documento. | ver componentes | Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 19 – TAG B-3121, KSB MEGACPK 125-100-315, R$ 87.331,58 sem impostos / R$ 102.010,24 com impostos (= linha 9); Finame 03279333. | CORREÇÃO: a bomba da linha 9 é a B-3121 (cotação KSB item 19, R$ 102.010,24), não a B-3123, que pertence à linha 8 (R$ 102.853,99). | LINHA 9 – Bomba CETRAN 02 (ferroviário) – 125-100-315 (1 un.) [CONJUNTO] Crítica: Bomba – KSB megacpk 125-100-315 – 1 un. × R$ 102.010,24 = R$ 102.010,24; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 03279333. NF: NF 34511 de 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0009-71): "Conjunto bomba KSB", R$ 1.139.300,87. Atribuição: NF 34511 (decomposição aritmética única). SAP: 1 de 1 TAGs cadastradas: B-3123. Projeto: LI-3100-6105-001: óleo diesel S500; fluxograma DE-3100-1300-007. NF (colunas K-Q): NF nº 34511 de 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda (60.680.873/0009-71) – valor comprovado R$ 102.010,24. Atribuição: NF 34511 (decomposição aritmética única). Crítica (colunas N-P): qtd 1, unitário R$ 102.010,24, total R$ 102.010,24. Ficha (colunas E-J): Marca: KSB. Modelo: 125-100-315. Capacidade: Q 180 m³/h; H 39 mca; motor 30 kW. Série/OP: OP M482301631. TAG/SAP: 1 TAGs no SAP. Fabricação: 2024. Obs. (coluna T): Placa KSB e motor WEG W22Xd 200M/L 30 kW lidos em campo. ANP Fig. 172 sem leitura de placa. B-3120 a B-3123 são idênticas (30 kW); divisão 3 + 1 entre as linhas 8 e 9 pela ordem das TAGs, sem documento. Fotos (coluna U): ver componentes. Cotação OPE154: Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 19 – TAG B-3121, KSB MEGACPK 125-100-315, R$ 87.331,58 sem impostos / R$ 102.010,24 com impostos (= linha 9); Finame 03279333. Novo v2 (achados / correções / proposições): CORREÇÃO: a bomba da linha 9 é a B-3121 (cotação KSB item 19, R$ 102.010,24), não a B-3123, que pertence à linha 8 (R$ 102.853,99). COMPONENTES (1): • B-3121: [CORREÇÃO v2: componente da linha 9; na base de 07/10 estava na linha 8] Projeto: LI-3100-6105-001: produto óleo diesel S10; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-007. SAP: B-3121 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-13-10-01, equip. 000000121988, ABC B. Placa/campo: KSB MCPK 125-100-315 EE, OP M482301629, Q 180 m3/h; H 42 mca; 1775 rpm; 162 kg ¦ MOTOR: WEG W22Xd ¦ 200M/L ¦ IPW55 317 kg ¦ 220/380/440 V ¦ 102/59,1/51,0 A ¦ 30 kW / 40 CV ¦ FS 1,00 ¦ 1780 rpm ¦ FP 0,83 ¦ ISOL F ¦ rend 93,0% ¦ Ex db IIB T4 Gb ¦ DNV 18.0055 X. Obs.: Modelo da placa = crítica (125-100-315). Produto do projeto: óleo diesel S10. Fotos: 0804-0809. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 19: TAG B-3121, MEGACPK 125-100-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.331,58 sem impostos / R$ 102.010,24 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. Novo v2: CORREÇÃO: componente da linha 9 (R$ 102.010,24, item 19 da cotação KSB), não da linha 8.
9 | COMPONENTE | B-3123 | Projeto: LI-3100-6105-001: produto óleo diesel S500; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-007.SAP: B-3123 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-13-16-01, equip. 000000122027, ABC B.Placa/campo: KSB MCPK 125-100-315 EE, OP M482301631, Q 180 m3/h; H 39 mca; 1775 rpm; 162 kg ¦ MOTOR: WEG W22Xd ¦ 200M/L ¦ IPW55 317 kg ¦ 220/380/440 V ¦ 102/59,1/51,0 A ¦ 30 kW / 40 CV ¦ FS 1,00 ¦ 1780 rpm ¦ FP 0,83 ¦ ISOL F ¦ rend 93,0% ¦ Ex db IIB T4 Gb ¦ DNV 18.0055 X. | KSB | MCPK 125-100-315 EE | Q 180 m3/h; H 39 mca; 1775 rpm | OP M482301631 | B-3123 / 000000122027 | 2024 | ↑ NF do conjunto |  |  |  | 102010.24 |  |  |  |  | Modelo da placa = crítica (125-100-315). Produto do projeto: óleo diesel S500. | 0819-0826 | KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 21: TAG B-3123, MEGACPK 125-100-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 88.053,92 sem impostos / R$ 102.853,99 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. | [CORREÇÃO v2: componente da linha 8; na base de 07/10 estava na linha 9] CORREÇÃO: componente da linha 8 (R$ 102.853,99, item 21 da cotação KSB), não da linha 9.
10 | CONJUNTO | Bombas de efluentes/drenagem – Megaflow V 80-250 K (2 un.) | Crítica: Bomba – KSB megaflow V 80-250 K – 2 un. × R$ 94.086,20 = R$ 188.172,40; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 03279333.NF: NF 34511 de 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0009-71): "Conjunto bomba KSB", R$ 1.139.300,87. Atribuição: NF 34511 (decomposição aritmética única).SAP: TAGs não constam na base SAP (seleção).Projeto: LI-3100-6105-001: drenagem; fluxograma DE-3100-1400-002. | KSB | megaflow V 80-250 K | Q 35 m³/h; H 25 mca; motor 15 kW | OP M502300011 e M502300012 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | 34511 | 10/09/2024 | KSB Brasil Ltda (60.680.873/0009-71) | 2 | 94086.2 | 188172.4 | 188172.4 | 0 | NF 34511 (decomposição aritmética única) | Placas KSB Megaflow V 80-250 K (verticais) lidas no lote 3 – corrige a ressalva antiga de "bombas subterrâneas sem placa". Não constam na base SAP (seleção). Projeto: drenagem (DE-3100-1400-002). Dois pares distintos (B-3130/3131: Q 35 m³/h, H 25 mca, 15 kW; B-3132/3133: Q 50 m³/h, H 10 mca). Pela NF, a linha 11 é a NF 543048 e a linha 10 está na NF 34511, mas nenhuma das duas identifica o par; atribuição pela ordem das TAGs. | ver componentes | Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 22 – TAGs B-3130 / B-3131, KSB MEGAFLOW V 80-250 K, 2 un., R$ 80.547,76 sem impostos / R$ 94.086,20 com impostos cada = R$ 188.172,40 (= linha 10); Finame 03279333. Escopo MEGAFLOW V: bomba centrífuga vertical com placa-base e trilhos de fundação em aço carbono, coluna de suspensão, crivo de sucção, acoplamento sem espaçador, proteção anticentelhante, manifold para lubrificação do mancal por líquido limpo externo (cliente), motor WEG W22Xdb IR2 Ex, plaqueta AISI 304. | Cotação = crítica (item 22, B-3130/B-3131, R$ 94.086,20 cada) – a atribuição "pela ordem das TAGs" está agora documentada: o par de Q 35 m³/h / H 25 mca / 15 kW é o de preço maior. Contexto: MEGAFLOW V = bomba vertical de poço (drenagem/efluentes) com motor Ex; a LI-3100-6105 classifica como drenagem (DE-3100-1400-002). | LINHA 10 – Bombas de efluentes/drenagem – Megaflow V 80-250 K (2 un.) [CONJUNTO] Crítica: Bomba – KSB megaflow V 80-250 K – 2 un. × R$ 94.086,20 = R$ 188.172,40; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 03279333. NF: NF 34511 de 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0009-71): "Conjunto bomba KSB", R$ 1.139.300,87. Atribuição: NF 34511 (decomposição aritmética única). SAP: TAGs não constam na base SAP (seleção). Projeto: LI-3100-6105-001: drenagem; fluxograma DE-3100-1400-002. NF (colunas K-Q): NF nº 34511 de 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda (60.680.873/0009-71) – valor comprovado R$ 188.172,40. Atribuição: NF 34511 (decomposição aritmética única). Crítica (colunas N-P): qtd 2, unitário R$ 94.086,20, total R$ 188.172,40. Ficha (colunas E-J): Marca: KSB. Modelo: megaflow V 80-250 K. Capacidade: Q 35 m³/h; H 25 mca; motor 15 kW. Série/OP: OP M502300011 e M502300012. TAG/SAP: não consta na base SAP (seleção). Fabricação: 2024. Obs. (coluna T): Placas KSB Megaflow V 80-250 K (verticais) lidas no lote 3 – corrige a ressalva antiga de "bombas subterrâneas sem placa". Não constam na base SAP (seleção). Projeto: drenagem (DE-3100-1400-002). Dois pares distintos (B-3130/3131: Q 35 m³/h, H 25 mca, 15 kW; B-3132/3133: Q 50 m³/h, H 10 mca). Pela NF, a linha 11 é a NF 543048 e a linha 10 está na NF 34511, mas nenhuma das duas identifica o par; atribuição pela ordem das TAGs. Fotos (coluna U): ver componentes. Cotação OPE154: Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 22 – TAGs B-3130 / B-3131, KSB MEGAFLOW V 80-250 K, 2 un., R$ 80.547,76 sem impostos / R$ 94.086,20 com impostos cada = R$ 188.172,40 (= linha 10); Finame 03279333. Escopo MEGAFLOW V: bomba centrífuga vertical com placa-base e trilhos de fundação em aço carbono, coluna de suspensão, crivo de sucção, acoplamento sem espaçador, proteção anticentelhante, manifold para lubrificação do mancal por líquido limpo externo (cliente), motor WEG W22Xdb IR2 Ex, plaqueta AISI 304. Novo v2 (achados / correções / proposições): Cotação = crítica (item 22, B-3130/B-3131, R$ 94.086,20 cada) – a atribuição "pela ordem das TAGs" está agora documentada: o par de Q 35 m³/h / H 25 mca / 15 kW é o de preço maior. Contexto: MEGAFLOW V = bomba vertical de poço (drenagem/efluentes) com motor Ex; a LI-3100-6105 classifica como drenagem (DE-3100-1400-002). COMPONENTES (2): • B-3130: Projeto: LI-3100-6105-001: produto drenagem; sucção -, recalque 3"; fluxograma DE-3100-1400-002. SAP: não consta na base SAP (seleção). Placa/campo: KSB MEGAFLOW V 80-250 K (vertical), OP M502300011, Q 35 m3/h; H 25 mca; 1775 rpm; 445 kg (total 650 kg) ¦ MOTOR: WEG 220/380/440 V; 15 kW; 1775 rpm; FS 1,00; REG S1. Obs.: Modelo da placa = crítica (megaflow V 80-250 K). Projeto: bomba de drenagem (recalque 3"). Sem cadastro SAP. Fotos: 0779-0780, 1077-1082. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10, item 22: TAGs B-3130 / B-3131, MEGAFLOW V 80-250 K, R$ 80.547,76 sem impostos / R$ 94.086,20 com impostos por unidade. • B-3131: Projeto: LI-3100-6105-001: produto drenagem; sucção -, recalque 3"; fluxograma DE-3100-1400-002. SAP: não consta na base SAP (seleção). Placa/campo: KSB MEGAFLOW V 80-250 K (vertical), OP M502300012, Q 35 m3/h; H 25 mca; 1775 rpm; 445 kg ¦ MOTOR: WEG 220/380/440 V; 15 kW; 1775 rpm. Obs.: Modelo da placa = crítica (megaflow V 80-250 K). Projeto: bomba de drenagem (recalque 3"). Sem cadastro SAP. Fotos: 0771-0776, 1083-1086. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10, item 22: TAGs B-3130 / B-3131, MEGAFLOW V 80-250 K, R$ 80.547,76 sem impostos / R$ 94.086,20 com impostos por unidade.
10 | COMPONENTE | B-3130 | Projeto: LI-3100-6105-001: produto drenagem; sucção -, recalque 3"; fluxograma DE-3100-1400-002.SAP: não consta na base SAP (seleção).Placa/campo: KSB MEGAFLOW V 80-250 K (vertical), OP M502300011, Q 35 m3/h; H 25 mca; 1775 rpm; 445 kg (total 650 kg) ¦ MOTOR: WEG 220/380/440 V; 15 kW; 1775 rpm; FS 1,00; REG S1. | KSB | MEGAFLOW V 80-250 K (vertical) | Q 35 m3/h; H 25 mca; 1775 rpm | OP M502300011 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto |  |  |  | 94086.2 |  |  |  |  | Modelo da placa = crítica (megaflow V 80-250 K). Projeto: bomba de drenagem (recalque 3"). Sem cadastro SAP. | 0779-0780, 1077-1082 | KSB RAS0051138 Rev. 10, item 22: TAGs B-3130 / B-3131, MEGAFLOW V 80-250 K, R$ 80.547,76 sem impostos / R$ 94.086,20 com impostos por unidade.
10 | COMPONENTE | B-3131 | Projeto: LI-3100-6105-001: produto drenagem; sucção -, recalque 3"; fluxograma DE-3100-1400-002.SAP: não consta na base SAP (seleção).Placa/campo: KSB MEGAFLOW V 80-250 K (vertical), OP M502300012, Q 35 m3/h; H 25 mca; 1775 rpm; 445 kg ¦ MOTOR: WEG 220/380/440 V; 15 kW; 1775 rpm. | KSB | MEGAFLOW V 80-250 K (vertical) | Q 35 m3/h; H 25 mca; 1775 rpm | OP M502300012 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto |  |  |  | 94086.2 |  |  |  |  | Modelo da placa = crítica (megaflow V 80-250 K). Projeto: bomba de drenagem (recalque 3"). Sem cadastro SAP. | 0771-0776, 1083-1086 | KSB RAS0051138 Rev. 10, item 22: TAGs B-3130 / B-3131, MEGAFLOW V 80-250 K, R$ 80.547,76 sem impostos / R$ 94.086,20 com impostos por unidade.
11 | CONJUNTO | Bombas de efluentes/drenagem – Megaflow V 80-250 K (2 un.) | Crítica: Bomba – KSB megaflow V 80-250 K – 2 un. × R$ 81.243,34 = R$ 162.486,68; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 02171533.NF: NF 543048 de 09/09/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0001-14): "Bomba Megaflow V80-250K", R$ 233.546,68. Atribuição: por descrição (Megaflow); excede a linha em R$ 71.060,00.SAP: TAGs não constam na base SAP (seleção).Projeto: LI-3100-6105-001: drenagem; fluxograma DE-3100-1400-002. | KSB | megaflow V 80-250 K | Q 50 m³/h; H 10 mca | OP M502300013 e M502300014 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | 543048 | 09/09/2024 | KSB Brasil Ltda (60.680.873/0001-14) | 2 | 81243.34 | 162486.68 | 233546.68 | 71060 | por descrição (Megaflow); excede a linha em R$ 71.060,00 | Ver linha 10. NF 543048 excede a linha 11 em R$ 71.060,00 – pedir explicação à KSB/Ultracargo. Dois pares distintos (B-3130/3131: Q 35 m³/h, H 25 mca, 15 kW; B-3132/3133: Q 50 m³/h, H 10 mca). Pela NF, a linha 11 é a NF 543048 e a linha 10 está na NF 34511, mas nenhuma das duas identifica o par; atribuição pela ordem das TAGs. | ver componentes | Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 23 – TAGs B-3132 / B-3133, KSB MEGAFLOW V 80-250 K, 2 un., R$ 69.552,91 sem impostos / R$ 81.243,34 com impostos cada = R$ 162.486,68 (= linha 11); Finame 03279333 (a crítica cita Finame 02171533). | Cotação = crítica (item 23, B-3132/B-3133, R$ 81.243,34 cada; Q 50 m³/h / H 10 mca). Divergência de Finame: crítica 02171533 × cotação 03279333. A NF 543048 (R$ 233.546,68) excede a cotação em R$ 71.060,00 e esse excesso não tem contrapartida na proposta KSB – pedir a NF detalhada (pode conter sobressalentes, serviços ou diferença tributária). | LINHA 11 – Bombas de efluentes/drenagem – Megaflow V 80-250 K (2 un.) [CONJUNTO] Crítica: Bomba – KSB megaflow V 80-250 K – 2 un. × R$ 81.243,34 = R$ 162.486,68; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 02171533. NF: NF 543048 de 09/09/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0001-14): "Bomba Megaflow V80-250K", R$ 233.546,68. Atribuição: por descrição (Megaflow); excede a linha em R$ 71.060,00. SAP: TAGs não constam na base SAP (seleção). Projeto: LI-3100-6105-001: drenagem; fluxograma DE-3100-1400-002. NF (colunas K-Q): NF nº 543048 de 09/09/2024 – KSB Brasil Ltda (60.680.873/0001-14) – valor comprovado R$ 233.546,68. Atribuição: por descrição (Megaflow); excede a linha em R$ 71.060,00. Crítica (colunas N-P): qtd 2, unitário R$ 81.243,34, total R$ 162.486,68. Ficha (colunas E-J): Marca: KSB. Modelo: megaflow V 80-250 K. Capacidade: Q 50 m³/h; H 10 mca. Série/OP: OP M502300013 e M502300014. TAG/SAP: não consta na base SAP (seleção). Fabricação: 2024. Obs. (coluna T): Ver linha 10. NF 543048 excede a linha 11 em R$ 71.060,00 – pedir explicação à KSB/Ultracargo. Dois pares distintos (B-3130/3131: Q 35 m³/h, H 25 mca, 15 kW; B-3132/3133: Q 50 m³/h, H 10 mca). Pela NF, a linha 11 é a NF 543048 e a linha 10 está na NF 34511, mas nenhuma das duas identifica o par; atribuição pela ordem das TAGs. Fotos (coluna U): ver componentes. Cotação OPE154: Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 23 – TAGs B-3132 / B-3133, KSB MEGAFLOW V 80-250 K, 2 un., R$ 69.552,91 sem impostos / R$ 81.243,34 com impostos cada = R$ 162.486,68 (= linha 11); Finame 03279333 (a crítica cita Finame 02171533). Novo v2 (achados / correções / proposições): Cotação = crítica (item 23, B-3132/B-3133, R$ 81.243,34 cada; Q 50 m³/h / H 10 mca). Divergência de Finame: crítica 02171533 × cotação 03279333. A NF 543048 (R$ 233.546,68) excede a cotação em R$ 71.060,00 e esse excesso não tem contrapartida na proposta KSB – pedir a NF detalhada (pode conter sobressalentes, serviços ou diferença tributária). COMPONENTES (2): • B-3132: Projeto: LI-3100-6105-001: produto drenagem; sucção -, recalque 3"; fluxograma DE-3100-1400-002. SAP: não consta na base SAP (seleção). Placa/campo: KSB MEGAFLOW V 80-250 K (vertical), OP M502300013, Q 50 m3/h; H 10 mca; 1740 rpm; 570 kg (total 650 kg). Obs.: Modelo da placa = crítica (megaflow V 80-250 K). Projeto: bomba de drenagem (recalque 3"). Sem cadastro SAP. Fotos: 0177-0179, 1047, 1048, 1052-1056. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10, item 23: TAGs B-3132 / B-3133, MEGAFLOW V 80-250 K, R$ 69.552,91 sem impostos / R$ 81.243,34 com impostos por unidade. • B-3133: Projeto: LI-3100-6105-001: produto drenagem; sucção -, recalque 3"; fluxograma DE-3100-1400-002. SAP: não consta na base SAP (seleção). Placa/campo: KSB MEGAFLOW V 80-250 K (vertical), OP M502300014, Q 50 m3/h; H 10 mca; 1740 rpm; 570 kg (total 650 kg). Obs.: Modelo da placa = crítica (megaflow V 80-250 K). Projeto: bomba de drenagem (recalque 3"). Sem cadastro SAP. Fotos: 0175, 0176, 1049-1051. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10, item 23: TAGs B-3132 / B-3133, MEGAFLOW V 80-250 K, R$ 69.552,91 sem impostos / R$ 81.243,34 com impostos por unidade.
11 | COMPONENTE | B-3132 | Projeto: LI-3100-6105-001: produto drenagem; sucção -, recalque 3"; fluxograma DE-3100-1400-002.SAP: não consta na base SAP (seleção).Placa/campo: KSB MEGAFLOW V 80-250 K (vertical), OP M502300013, Q 50 m3/h; H 10 mca; 1740 rpm; 570 kg (total 650 kg). | KSB | MEGAFLOW V 80-250 K (vertical) | Q 50 m3/h; H 10 mca; 1740 rpm | OP M502300013 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto |  |  |  | 81243.34 |  |  |  |  | Modelo da placa = crítica (megaflow V 80-250 K). Projeto: bomba de drenagem (recalque 3"). Sem cadastro SAP. | 0177-0179, 1047, 1048, 1052-1056 | KSB RAS0051138 Rev. 10, item 23: TAGs B-3132 / B-3133, MEGAFLOW V 80-250 K, R$ 69.552,91 sem impostos / R$ 81.243,34 com impostos por unidade.
11 | COMPONENTE | B-3133 | Projeto: LI-3100-6105-001: produto drenagem; sucção -, recalque 3"; fluxograma DE-3100-1400-002.SAP: não consta na base SAP (seleção).Placa/campo: KSB MEGAFLOW V 80-250 K (vertical), OP M502300014, Q 50 m3/h; H 10 mca; 1740 rpm; 570 kg (total 650 kg). | KSB | MEGAFLOW V 80-250 K (vertical) | Q 50 m3/h; H 10 mca; 1740 rpm | OP M502300014 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto |  |  |  | 81243.34 |  |  |  |  | Modelo da placa = crítica (megaflow V 80-250 K). Projeto: bomba de drenagem (recalque 3"). Sem cadastro SAP. | 0175, 0176, 1049-1051 | KSB RAS0051138 Rev. 10, item 23: TAGs B-3132 / B-3133, MEGAFLOW V 80-250 K, R$ 69.552,91 sem impostos / R$ 81.243,34 com impostos por unidade.
12 | CONJUNTO | Bomba do sistema de água dos chuveiros de emergência – 050-032-200.1 (B-31100) | Crítica: Bomba – KSB megacpk 050-032-200.1 – 1 un. × R$ 76.802,33 = R$ 76.802,33; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 02171533.NF: NF 34370 de 15/08/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0009-71): "Bomba KSB", R$ 1.328.703,93. Atribuição: NF 34370 (decomposição aritmética única).SAP: TAGs não constam na base SAP (seleção).Projeto: LI-3100-6107-001: B-31100 sistema de pressurização de água para chuveiro de emergência e lava-olhos, fornecido em skid (motobomba, tanque diafragma, painel com inversor de frequência, instrumentos, válvulas e tubulação), Q 10,0 m³/h, AMT 57 mca, 3500 rpm, 7,5 cv, motor IP55, cód. Ultracargo 8000013528, FD-3100-2500-028. | KSB | 050-032-200.1 | Q 10 m³/h; H 57 mca; 3554 rpm | OP M482301632 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | 34370 | 15/08/2024 | KSB Brasil Ltda (60.680.873/0009-71) | 1 | 76802.33 | 76802.33 | 76802.33 | 0 | NF 34370 (decomposição aritmética única) | Placa (campo, lote 3): MCPK 50-32-200.1 GG, OP M482301632, Q 10 m³/h, H 57 mca, 3554 rpm, 50 kg = exatamente a LI-3100-6107 (Q 10 m³/h, AMT 57 mca, 3500 rpm, 7,5 cv). Função: pressurização da água dos chuveiros de emergência/lava-olhos (resolve o "a confirmar"). Divergência de identificação: botoeira local diz "BOMBA 3160". Não consta na base SAP (só a gaveta GAV-PN-3104 LAV OLHOS no PN-3100). | ver componentes | Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 24 – TAG "H-31100", KSB MEGACPK 050-032-200.1, 1 un., R$ 63.557,05 sem impostos / R$ 74.384,82 sem IPI / R$ 76.802,33 com IPI 3,25 % (= linha 12; IPI de 3,25 % por vazão ≤ 18 m³/h, NCM 8413.70.80); Finame 03279333 (a crítica cita 02171533). Escopo: MEGACPK para sistema de pressurização de água, eixo vedado por gaxetas, motor W22 IR3 Premium (área não classificada), fornecida com painel, inversor de frequência, tanque de expansão, pressostato, válvulas manuais e de retenção e manômetro acoplados ao equipamento (skid). Correlato: cotação H&M 3799-B (25/01/2024) de 74 chuveiros/lava-olhos de emergência de piso NPT 1" (R$ 1.436,50/un. = R$ 106.301,00), que são os pontos alimentados por esta bomba. | Cotação KSB chama a unidade de "H-31100" (item 24); o projeto chama B-31100 e a botoeira de campo "BOMBA 3160" – três identificadores para o mesmo skid. Cotação = crítica (R$ 76.802,33, IPI 3,25 % por ser bomba ≤ 18 m³/h). Divergência de Finame: crítica 02171533 × cotação 03279333. A cotação confirma o skid completo (painel, inversor, tanque de expansão, pressostato, válvulas, manômetro) – os itens do skid não lidos em campo (motor, painel) existem por contrato. Contexto: alimenta os 74 chuveiros/lava-olhos cotados pela H&M (R$ 106.301,00). | LINHA 12 – Bomba do sistema de água dos chuveiros de emergência – 050-032-200.1 (B-31100) [CONJUNTO] Crítica: Bomba – KSB megacpk 050-032-200.1 – 1 un. × R$ 76.802,33 = R$ 76.802,33; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 02171533. NF: NF 34370 de 15/08/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0009-71): "Bomba KSB", R$ 1.328.703,93. Atribuição: NF 34370 (decomposição aritmética única). SAP: TAGs não constam na base SAP (seleção). Projeto: LI-3100-6107-001: B-31100 sistema de pressurização de água para chuveiro de emergência e lava-olhos, fornecido em skid (motobomba, tanque diafragma, painel com inversor de frequência, instrumentos, válvulas e tubulação), Q 10,0 m³/h, AMT 57 mca, 3500 rpm, 7,5 cv, motor IP55, cód. Ultracargo 8000013528, FD-3100-2500-028. NF (colunas K-Q): NF nº 34370 de 15/08/2024 – KSB Brasil Ltda (60.680.873/0009-71) – valor comprovado R$ 76.802,33. Atribuição: NF 34370 (decomposição aritmética única). Crítica (colunas N-P): qtd 1, unitário R$ 76.802,33, total R$ 76.802,33. Ficha (colunas E-J): Marca: KSB. Modelo: 050-032-200.1. Capacidade: Q 10 m³/h; H 57 mca; 3554 rpm. Série/OP: OP M482301632. TAG/SAP: não consta na base SAP (seleção). Fabricação: 2024. Obs. (coluna T): Placa (campo, lote 3): MCPK 50-32-200.1 GG, OP M482301632, Q 10 m³/h, H 57 mca, 3554 rpm, 50 kg = exatamente a LI-3100-6107 (Q 10 m³/h, AMT 57 mca, 3500 rpm, 7,5 cv). Função: pressurização da água dos chuveiros de emergência/lava-olhos (resolve o "a confirmar"). Divergência de identificação: botoeira local diz "BOMBA 3160". Não consta na base SAP (só a gaveta GAV-PN-3104 LAV OLHOS no PN-3100). Fotos (coluna U): ver componentes. Cotação OPE154: Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 24 – TAG "H-31100", KSB MEGACPK 050-032-200.1, 1 un., R$ 63.557,05 sem impostos / R$ 74.384,82 sem IPI / R$ 76.802,33 com IPI 3,25 % (= linha 12; IPI de 3,25 % por vazão ≤ 18 m³/h, NCM 8413.70.80); Finame 03279333 (a crítica cita 02171533). Escopo: MEGACPK para sistema de pressurização de água, eixo vedado por gaxetas, motor W22 IR3 Premium (área não classificada), fornecida com painel, inversor de frequência, tanque de expansão, pressostato, válvulas manuais e de retenção e manômetro acoplados ao equipamento (skid). Correlato: cotação H&M 3799-B (25/01/2024) de 74 chuveiros/lava-olhos de emergência de piso NPT 1" (R$ 1.436,50/un. = R$ 106.301,00), que são os pontos alimentados por esta bomba. Novo v2 (achados / correções / proposições): Cotação KSB chama a unidade de "H-31100" (item 24); o projeto chama B-31100 e a botoeira de campo "BOMBA 3160" – três identificadores para o mesmo skid. Cotação = crítica (R$ 76.802,33, IPI 3,25 % por ser bomba ≤ 18 m³/h). Divergência de Finame: crítica 02171533 × cotação 03279333. A cotação confirma o skid completo (painel, inversor, tanque de expansão, pressostato, válvulas, manômetro) – os itens do skid não lidos em campo (motor, painel) existem por contrato. Contexto: alimenta os 74 chuveiros/lava-olhos cotados pela H&M (R$ 106.301,00). COMPONENTES (1): • B-31100: Projeto: LI-3100-6107: Q 10,0 m³/h, AMT 57 mca, 3500 rpm, 7,5 cv (FD-3100-2500-028). Placa/campo: KSB MCPK 50-32-200.1 GG, OP M482301632, Q 10 m³/h, H 57 mca, 3554 rpm, 50 kg; botoeira "BOMBA 3160". Obs.: Placa = lista de itens especiais (vazão e altura idênticas). Motor e painel do skid não lidos. Fotos: 1029-1038. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10, item 24: TAG "H-31100", MEGACPK 050-032-200.1, R$ 63.557,05 sem impostos / R$ 76.802,33 com IPI 3,25 %; fornecida em skid com painel, inversor, tanque de expansão, pressostato, válvulas e manômetro; motor W22 IR3 Premium (área não classificada). Novo v2: TAG tripla: H-31100 (cotação KSB) = B-31100 (LI-3100-6107) = "BOMBA 3160" (botoeira). O skid inclui painel, inversor, tanque de expansão, pressostato e válvulas por contrato.
12 | COMPONENTE | B-31100 | Projeto: LI-3100-6107: Q 10,0 m³/h, AMT 57 mca, 3500 rpm, 7,5 cv (FD-3100-2500-028).Placa/campo: KSB MCPK 50-32-200.1 GG, OP M482301632, Q 10 m³/h, H 57 mca, 3554 rpm, 50 kg; botoeira "BOMBA 3160". | KSB | MCPK 50-32-200.1 GG | Q 10 m³/h; H 57 mca; 3554 rpm | OP M482301632 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto |  |  |  | 76802.33 |  |  |  |  | Placa = lista de itens especiais (vazão e altura idênticas). Motor e painel do skid não lidos. | 1029-1038 | KSB RAS0051138 Rev. 10, item 24: TAG "H-31100", MEGACPK 050-032-200.1, R$ 63.557,05 sem impostos / R$ 76.802,33 com IPI 3,25 %; fornecida em skid com painel, inversor, tanque de expansão, pressostato, válvulas e manômetro; motor W22 IR3 Premium (área não classificada). | TAG tripla: H-31100 (cotação KSB) = B-31100 (LI-3100-6107) = "BOMBA 3160" (botoeira). O skid inclui painel, inversor, tanque de expansão, pressostato e válvulas por contrato.
13 | CONJUNTO | Bombas de descarga rodoviária – 125-100-250 (B-3124 e B-3125) | Crítica: Bomba – KSB megacpk 125-100-250 – 2 un. × R$ 80.053,43 = R$ 160.106,86; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 03279333.NF: NF 34370 de 15/08/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0009-71): "Bomba KSB", R$ 1.328.703,93. Atribuição: NF 34370 (decomposição aritmética única).SAP: 2 de 2 TAGs cadastradas: B-3124, B-3125.Projeto: LI-3100-6105-001: HC (descarga); fluxograma DE-3100-1300-003. | KSB | 125-100-250 | Q 140,82 m³/h; H 33,19 mca; 1721 rpm (ANP) | OP M482301633 e M482301634 | 2 TAGs no SAP | 2024 | 34370 | 15/08/2024 | KSB Brasil Ltda (60.680.873/0009-71) | 2 | 80053.43 | 160106.86 | 160106.86 | 0 | NF 34370 (decomposição aritmética única) | Placas (campo e ANP Fig. 177/178): MCPK 125-100-250 EE, OP M482301633/34, H 33,19 mca, 1721 rpm. Campo leu "Q 82" (parcial) e peso 140 kg na B-3124; ANP lê Q 140,82 m³/h e 131 kg. Serviço: o projeto (LI-6105, produto HC, DE-3100-1300-003) e o SAP ("BOMBA CENTRIFUGA DESCARREG", local PTM-10) dão as duas como bombas de DESCARGA rodoviária; as imagens ANP Fig. 175/176 do 14d ("bomba de descarregamento lado A/B") mostram conjuntos idênticos, no mesmo poço. Forte indício de que as "duas bombas" do skid 14d são estas – possível sobreposição 13 × 14d. | ver componentes | Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 25 – TAGs B-3124/25, KSB MEGACPK 125-100-250, 2 un., R$ 68.534,22 sem impostos / R$ 80.053,43 com impostos cada = R$ 160.106,86 (= linha 13); Finame 03279333; mesmo escopo MEGACPK da linha 4. | Cotação = crítica (item 25, B-3124/25, R$ 80.053,43 cada). A proposta Metroval (item 5) registra que a Ultracargo compraria diretamente alguns equipamentos para baixar o preço do pacote; a KSB cotou as B-3124/B-3125 no mesmo pacote das demais bombas de processo. Leitura: as "duas bombas" do skid de descarga 14d são estas (compradas da KSB, linha 13) – a sobreposição 13 × 14d é descritiva (a crítica repete "com duas bombas" no skid), não necessariamente de valor; só a composição da NF PHD 1551 resolve. Contexto: MEGACPK 125-100-250, Q 140,82 m³/h, H 33,19 mca, serviço de descarga rodoviária (HC) segundo projeto e SAP. | LINHA 13 – Bombas de descarga rodoviária – 125-100-250 (B-3124 e B-3125) [CONJUNTO] Crítica: Bomba – KSB megacpk 125-100-250 – 2 un. × R$ 80.053,43 = R$ 160.106,86; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 03279333. NF: NF 34370 de 15/08/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0009-71): "Bomba KSB", R$ 1.328.703,93. Atribuição: NF 34370 (decomposição aritmética única). SAP: 2 de 2 TAGs cadastradas: B-3124, B-3125. Projeto: LI-3100-6105-001: HC (descarga); fluxograma DE-3100-1300-003. NF (colunas K-Q): NF nº 34370 de 15/08/2024 – KSB Brasil Ltda (60.680.873/0009-71) – valor comprovado R$ 160.106,86. Atribuição: NF 34370 (decomposição aritmética única). Crítica (colunas N-P): qtd 2, unitário R$ 80.053,43, total R$ 160.106,86. Ficha (colunas E-J): Marca: KSB. Modelo: 125-100-250. Capacidade: Q 140,82 m³/h; H 33,19 mca; 1721 rpm (ANP). Série/OP: OP M482301633 e M482301634. TAG/SAP: 2 TAGs no SAP. Fabricação: 2024. Obs. (coluna T): Placas (campo e ANP Fig. 177/178): MCPK 125-100-250 EE, OP M482301633/34, H 33,19 mca, 1721 rpm. Campo leu "Q 82" (parcial) e peso 140 kg na B-3124; ANP lê Q 140,82 m³/h e 131 kg. Serviço: o projeto (LI-6105, produto HC, DE-3100-1300-003) e o SAP ("BOMBA CENTRIFUGA DESCARREG", local PTM-10) dão as duas como bombas de DESCARGA rodoviária; as imagens ANP Fig. 175/176 do 14d ("bomba de descarregamento lado A/B") mostram conjuntos idênticos, no mesmo poço. Forte indício de que as "duas bombas" do skid 14d são estas – possível sobreposição 13 × 14d. Fotos (coluna U): ver componentes. Cotação OPE154: Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 25 – TAGs B-3124/25, KSB MEGACPK 125-100-250, 2 un., R$ 68.534,22 sem impostos / R$ 80.053,43 com impostos cada = R$ 160.106,86 (= linha 13); Finame 03279333; mesmo escopo MEGACPK da linha 4. Novo v2 (achados / correções / proposições): Cotação = crítica (item 25, B-3124/25, R$ 80.053,43 cada). A proposta Metroval (item 5) registra que a Ultracargo compraria diretamente alguns equipamentos para baixar o preço do pacote; a KSB cotou as B-3124/B-3125 no mesmo pacote das demais bombas de processo. Leitura: as "duas bombas" do skid de descarga 14d são estas (compradas da KSB, linha 13) – a sobreposição 13 × 14d é descritiva (a crítica repete "com duas bombas" no skid), não necessariamente de valor; só a composição da NF PHD 1551 resolve. Contexto: MEGACPK 125-100-250, Q 140,82 m³/h, H 33,19 mca, serviço de descarga rodoviária (HC) segundo projeto e SAP. COMPONENTES (2): • B-3124: Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto HC (descarga); sucção 6", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-003. SAP: B-3124 BOMBA CENTRIFUGA DESCARREG – local BPAM-SCAR-PTM-10-01-19, equip. 000000122667, ABC B. Placa/campo: ANP Fig. 177: KSB MCPK 125-100-250 EE, OP M482301633, Q 140,82 m3/h, H 33,19 mca, 1721 rpm, 131 kg, ano 2024; campo: MCPK 125-100-250 EE ¦ OP M482301633 ¦ Q 82 m3/h; H 33,19 mca; 1721 rpm; 140 kg ¦ Carregamento Obs.: Modelo da placa (MCPK 125-100-250 EE) = crítica (125-100-250). OP confere campo × ANP. Serviço em campo "Carregamento" × lista de linhas "HC (descarga)". Confronto campo×ANP: N – OP confere. Q campo 82 x ANP 140,82 m3/h (campo leu so a parte decimal); peso campo 140 kg x ANP 131 kg. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. Fotos: 0273-0275 ¦ ANP Fig. 177. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10, item 25: TAGs B-3124/25, MEGACPK 125-100-250, R$ 68.534,22 sem impostos / R$ 80.053,43 com impostos por unidade. Novo v2: Provável "bomba de descarregamento lado A" do skid 14d (ANP Fig. 175); comprada da KSB (item 25). • B-3125: Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto HC (descarga); sucção 6", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-003. SAP: B-3125 BOMBA CENTRIFUGA DESCARREG – local BPAM-SCAR-PTM-10-04-19, equip. 000000122691, ABC B. Placa/campo: ANP Fig. 178: KSB MCPK 125-100-250 EE, OP M482301634, Q 140,82 m3/h, H 33,19 mca, 1721 rpm, 131 kg, ano 2024; campo: MCPK 125-100-250 EE ¦ OP M482301634 ¦ Q 82 m3/h; H 33,19 mca; 1721 rpm; 131 kg ¦ Carregamento Obs.: Modelo da placa (MCPK 125-100-250 EE) = crítica (125-100-250). OP confere campo × ANP. Serviço em campo "Carregamento" × lista de linhas "HC (descarga)". Confronto campo×ANP: N – OP confere. Q campo 82 x ANP 140,82 m3/h (campo leu so a parte decimal); peso campo 131 kg x ANP 131 kg. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. Fotos: 0263-0266 ¦ ANP Fig. 178. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10, item 25: TAGs B-3124/25, MEGACPK 125-100-250, R$ 68.534,22 sem impostos / R$ 80.053,43 com impostos por unidade. Novo v2: Provável "bomba de descarregamento lado B" do skid 14d (ANP Fig. 176); comprada da KSB (item 25).
13 | COMPONENTE | B-3124 | Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto HC (descarga); sucção 6", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-003.SAP: B-3124 BOMBA CENTRIFUGA DESCARREG – local BPAM-SCAR-PTM-10-01-19, equip. 000000122667, ABC B.Placa/campo: ANP Fig. 177: KSB MCPK 125-100-250 EE, OP M482301633, Q 140,82 m3/h, H 33,19 mca, 1721 rpm, 131 kg, ano 2024; campo: MCPK 125-100-250 EE ¦ OP M482301633 ¦ Q 82 m3/h; H 33,19 mca; 1721 rpm; 140 kg ¦ Carregamento | KSB | MCPK 125-100-250 EE | Q 140,82 m3/h; H 33,19 mca; 1721 rpm | OP M482301633 | B-3124 / 000000122667 | 2024 | ↑ NF do conjunto |  |  |  | 80053.43 |  |  |  |  | Modelo da placa (MCPK 125-100-250 EE) = crítica (125-100-250). OP confere campo × ANP. Serviço em campo "Carregamento" × lista de linhas "HC (descarga)". Confronto campo×ANP: N – OP confere. Q campo 82 x ANP 140,82 m3/h (campo leu so a parte decimal); peso campo 140 kg x ANP 131 kg. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. | 0273-0275 ¦ ANP Fig. 177 | KSB RAS0051138 Rev. 10, item 25: TAGs B-3124/25, MEGACPK 125-100-250, R$ 68.534,22 sem impostos / R$ 80.053,43 com impostos por unidade. | Provável "bomba de descarregamento lado A" do skid 14d (ANP Fig. 175); comprada da KSB (item 25).
13 | COMPONENTE | B-3125 | Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto HC (descarga); sucção 6", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-003.SAP: B-3125 BOMBA CENTRIFUGA DESCARREG – local BPAM-SCAR-PTM-10-04-19, equip. 000000122691, ABC B.Placa/campo: ANP Fig. 178: KSB MCPK 125-100-250 EE, OP M482301634, Q 140,82 m3/h, H 33,19 mca, 1721 rpm, 131 kg, ano 2024; campo: MCPK 125-100-250 EE ¦ OP M482301634 ¦ Q 82 m3/h; H 33,19 mca; 1721 rpm; 131 kg ¦ Carregamento | KSB | MCPK 125-100-250 EE | Q 140,82 m3/h; H 33,19 mca; 1721 rpm | OP M482301634 | B-3125 / 000000122691 | 2024 | ↑ NF do conjunto |  |  |  | 80053.43 |  |  |  |  | Modelo da placa (MCPK 125-100-250 EE) = crítica (125-100-250). OP confere campo × ANP. Serviço em campo "Carregamento" × lista de linhas "HC (descarga)". Confronto campo×ANP: N – OP confere. Q campo 82 x ANP 140,82 m3/h (campo leu so a parte decimal); peso campo 131 kg x ANP 131 kg. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. | 0263-0266 ¦ ANP Fig. 178 | KSB RAS0051138 Rev. 10, item 25: TAGs B-3124/25, MEGACPK 125-100-250, R$ 68.534,22 sem impostos / R$ 80.053,43 com impostos por unidade. | Provável "bomba de descarregamento lado B" do skid 14d (ANP Fig. 176); comprada da KSB (item 25).
14 | GRUPO | Conjunto de skids de carregamento rodoviário e ferroviário (linha 14 = 14a a 14e) | Crítica: Conjunto de skids de carregamento rodoviário e ferroviário, Metroval Controle de Fluídos Ltda., Finame 03204045; total da linha 14 = R$ 8.992.832,34 (14a + 14b + 14c + 14d + 14e).NF: 14 NFs na relação de M&E do RT0538 somam R$ 9.073.319,40: 41385 Metroval R$ 4.881.799,51; 1551 PHD R$ 1.728.513,25; 42239 Metroval R$ 260.000,03; 7032 TSPRO R$ 87.357,24; 7488 TSPRO R$ 218.393,10; 11642 Redlands R$ 241.395,00; 11726 Redlands R$ 49.425,00; 1621 PHD R$ 591.154,24; 91 Ecoserv R$ 182.000,00; 110 Ecoserv R$ 386.880,00; 142 Ecoserv R$ 100.000,00; 161 Ecoserv R$ 110.000,00; 26460 MKG R$ 193.140,00; 4965 Metroval R$ 43.262,03.SAP: skids, braços, medidores, válvulas e presets não constam na base SAP (seleção).Projeto: DE-3100-5100-001/-006 (arranjo geral): plataformas PLCCT-01 e PLCCT-02 (carregamento de caminhão-tanque), PLDCT-03 (descarga de caminhão-tanque), ilhas 01 a 07; não há lista de equipamentos Metroval no dossiê. | Metroval (crítica) / Redlands, TSPRO, Toptech, Alutal, Ecoserv (campo e NFs) |  |  |  | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | 41385; 42239; 7032; 7488; 11642; 11726; 1621; 91; 110; 142; 161; 26460; 4965 | 02/07/2024 a 13/11/2024 | Metroval, PHD Master, TSPRO, Redlands, Ecoserv, MKG |  |  |  | 7344806.15 | 80487.06 | NFs do grupo sem a 1551 (atribuída ao 14d). Grupo: NF R$ 9.073.319,40 × crítica R$ 8.992.832,34 = excesso de R$ 80.487,06. | Só o 14d tem NF de valor exato (1551, mas de emitente diferente do fornecedor da crítica). A NF 41385 ("bottomload e topload") é a mais provável para 14a+14b, mas não separa os dois e excede a soma deles em R$ 690.801,61; 14c (vagões) não tem NF identificável. Falta o de-para NF × subitem (pedido M16). Nenhum documento liga os instrumentos lidos em campo (FT/FCV/SDV/XS/TE) a um ponto de carregamento. |  | Cotação METROVAL 230200112STM-SC-RevE, 30/08/2023 (revisões: inicial 15/06/2023; A 06/07; B 11/07 desconto; C 27/07 desconto; D 04/08 aumento de escopo; E 30/08 alteração de escopo), "Carregamento e descarga para os modais ferroviário e rodoviário": 1 conjunto de skids composto por (a) skid + plataforma top loading 2 posições (2 GC, 2 S10, 2 S500, 1 EH), (b) skid bottom loading 2 posições (mesmos 7 pontos, sem estrutura da plataforma), (c) skid de carregamento de vagões-tanque PL01 (B100, EA, B100, EA), (d) skid de descarga de caminhões-tanque com duas bombas, (e) um carregamento ferroviário; Finame 03204045; preço único R$ 8.992.832,34 (ICMS 7 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 9,25 % inclusos; DIFAL não aplicado); faturamento direto em nome da Metroval (CNPJ 58.762.956/0001-00) e, pelas condições de pagamento 7.2, com "faturamento direto" de REDLANDS DO BRASIL, MKG, PHD MASTER e ECOSERV; prazo até 150 dias, entrega escalonada, CIF ULC Palmeirante; documentos-base MD-E037-BPA-GG-004_01 (CT carga), GG-006_01 (VT carga) e GG-003_01 (CT descarga); preços válidos para a proposta técnica 230200112STM-SC-RevB de 06/07/2023. Item 5 da proposta: preço "agressivo" do item 5.1 sem o preset Metroval (sem desenvolvimento de driver com a Automind) em troca de potencial de 28 sistemas (6 garantidos); a Ultracargo se propôs a comprar diretamente alguns equipamentos. | A cotação Metroval fecha exatamente com a linha 14 (R$ 8.992.832,34, Finame 03204045) e descreve os 5 subitens 14a-14e como na crítica. Achado-chave: a proposta prevê FATURAMENTO DIRETO pela Redlands, MKG, PHD Master e Ecoserv – o que explica as NFs desses quatro emitentes dentro da linha 14 do RT0538 (não são compras à parte). A TSPRO (braços ferroviários, NFs 7032 e 7488 = R$ 305.750,34) não está nessa lista: ou foi compra adicional da Ultracargo ou substituiu item Metroval; sem a TSPRO, as NFs do grupo somam R$ 8.767.569,06, abaixo do pacote (R$ 225.263,28). Com a TSPRO, excedem em R$ 80.487,06. Três NFs do grupo ficam identificadas pelo OPE154: 11642 Redlands = 21 escadas pantográficas (R$ 241.395,00 exatos); 110 Ecoserv = 32 monitores de aterramento (R$ 386.880,00 exatos); 142 Ecoserv = 4 amostradores KFW (R$ 100.000,00 exatos). A opção 5.1 (sem preset Metroval) explica os presets Toptech MultiLoad II vistos em campo. Proposição: pedir à Ultracargo o de-para NF × subitem (pedido M16) já com esta lista de faturamento direto; sem ele, a soma por subitem continua indeterminada. | LINHA 14 – Conjunto de skids de carregamento rodoviário e ferroviário (linha 14 = 14a a 14e) [GRUPO] Crítica: Conjunto de skids de carregamento rodoviário e ferroviário, Metroval Controle de Fluídos Ltda., Finame 03204045; total da linha 14 = R$ 8.992.832,34 (14a + 14b + 14c + 14d + 14e). NF: 14 NFs na relação de M&E do RT0538 somam R$ 9.073.319,40: 41385 Metroval R$ 4.881.799,51; 1551 PHD R$ 1.728.513,25; 42239 Metroval R$ 260.000,03; 7032 TSPRO R$ 87.357,24; 7488 TSPRO R$ 218.393,10; 11642 Redlands R$ 241.395,00; 11726 Redlands R$ 49.425,00; 1621 PHD R$ 591.154,24; 91 Ecoserv R$ 182.000,00; 110 Ecoserv R$ 386.880,00; 142 Ecoserv R$ 100.000,00; 161 Ecoserv R$ 110.000,00; 26460 MKG R$ 193.140,00; 4965 Metroval R$ 43.262,03. SAP: skids, braços, medidores, válvulas e presets não constam na base SAP (seleção). Projeto: DE-3100-5100-001/-006 (arranjo geral): plataformas PLCCT-01 e PLCCT-02 (carregamento de caminhão-tanque), PLDCT-03 (descarga de caminhão-tanque), ilhas 01 a 07; não há lista de equipamentos Metroval no dossiê. NF (colunas K-Q): NF nº 41385; 42239; 7032; 7488; 11642; 11726; 1621; 91; 110; 142; 161; 26460; 4965 de 02/07/2024 a 13/11/2024 – Metroval, PHD Master, TSPRO, Redlands, Ecoserv, MKG – valor comprovado R$ 7.344.806,15. Atribuição: NFs do grupo sem a 1551 (atribuída ao 14d). Grupo: NF R$ 9.073.319,40 × crítica R$ 8.992.832,34 = excesso de R$ 80.487,06.. Ficha (colunas E-J): Marca: Metroval (crítica) / Redlands, TSPRO, Toptech, Alutal, Ecoserv (campo e NFs). TAG/SAP: não consta na base SAP (seleção). Fabricação: 2024. Obs. (coluna T): Só o 14d tem NF de valor exato (1551, mas de emitente diferente do fornecedor da crítica). A NF 41385 ("bottomload e topload") é a mais provável para 14a+14b, mas não separa os dois e excede a soma deles em R$ 690.801,61; 14c (vagões) não tem NF identificável. Falta o de-para NF × subitem (pedido M16). Nenhum documento liga os instrumentos lidos em campo (FT/FCV/SDV/XS/TE) a um ponto de carregamento. Cotação OPE154: Cotação METROVAL 230200112STM-SC-RevE, 30/08/2023 (revisões: inicial 15/06/2023; A 06/07; B 11/07 desconto; C 27/07 desconto; D 04/08 aumento de escopo; E 30/08 alteração de escopo), "Carregamento e descarga para os modais ferroviário e rodoviário": 1 conjunto de skids composto por (a) skid + plataforma top loading 2 posições (2 GC, 2 S10, 2 S500, 1 EH), (b) skid bottom loading 2 posições (mesmos 7 pontos, sem estrutura da plataforma), (c) skid de carregamento de vagões-tanque PL01 (B100, EA, B100, EA), (d) skid de descarga de caminhões-tanque com duas bombas, (e) um carregamento ferroviário; Finame 03204045; preço único R$ 8.992.832,34 (ICMS 7 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 9,25 % inclusos; DIFAL não aplicado); faturamento direto em nome da Metroval (CNPJ 58.762.956/0001-00) e, pelas condições de pagamento 7.2, com "faturamento direto" de REDLANDS DO BRASIL, MKG, PHD MASTER e ECOSERV; prazo até 150 dias, entrega escalonada, CIF ULC Palmeirante; documentos-base MD-E037-BPA-GG-004_01 (CT carga), GG-006_01 (VT carga) e GG-003_01 (CT descarga); preços válidos para a proposta técnica 230200112STM-SC-RevB de 06/07/2023. Item 5 da proposta: preço "agressivo" do item 5.1 sem o preset Metroval (sem desenvolvimento de driver com a Automind) em troca de potencial de 28 sistemas (6 garantidos); a Ultracargo se propôs a comprar diretamente alguns equipamentos. Novo v2 (achados / correções / proposições): A cotação Metroval fecha exatamente com a linha 14 (R$ 8.992.832,34, Finame 03204045) e descreve os 5 subitens 14a-14e como na crítica. Achado-chave: a proposta prevê FATURAMENTO DIRETO pela Redlands, MKG, PHD Master e Ecoserv – o que explica as NFs desses quatro emitentes dentro da linha 14 do RT0538 (não são compras à parte). A TSPRO (braços ferroviários, NFs 7032 e 7488 = R$ 305.750,34) não está nessa lista: ou foi compra adicional da Ultracargo ou substituiu item Metroval; sem a TSPRO, as NFs do grupo somam R$ 8.767.569,06, abaixo do pacote (R$ 225.263,28). Com a TSPRO, excedem em R$ 80.487,06. Três NFs do grupo ficam identificadas pelo OPE154: 11642 Redlands = 21 escadas pantográficas (R$ 241.395,00 exatos); 110 Ecoserv = 32 monitores de aterramento (R$ 386.880,00 exatos); 142 Ecoserv = 4 amostradores KFW (R$ 100.000,00 exatos). A opção 5.1 (sem preset Metroval) explica os presets Toptech MultiLoad II vistos em campo. Proposição: pedir à Ultracargo o de-para NF × subitem (pedido M16) já com esta lista de faturamento direto; sem ele, a soma por subitem continua indeterminada. Subconjuntos: 14a, 14b, 14c, 14d, 14e e "14 (comp.)" – ver as células únicas próprias.
14a | CONJUNTO | Skid + plataforma TOP LOADING (PLCCT – 2 posições, 7 pontos) | Crítica: Unidade de skid e uma plataforma para operações de carregamento de caminhões-tanque, plataforma inclusa, duas posições de estacionamento, braços TOP LOADING central e estrutura metálica da plataforma "pavimento superior": 02 pontos de entrega de gasolina C, 02 de diesel S10, 02 de diesel S500 e 01 de etanol hidratado – 1 un. × R$ 2.273.264,11 = R$ 2.273.264,11; fornecedor Metroval Controle de Fluídos Ltda.; Finame 03204045.NF: sem NF própria; provável NF 41385 (Metroval, 02/07/2024, "sistema de carregamento rodoviário bottomload e topload", R$ 4.881.799,51) junto com o 14b.SAP: não consta na base SAP (seleção).Projeto: DE-3100-5100-006: plataformas de carregamento PLCCT-01/PLCCT-02; LI-3100-6107: trole com trava-quedas PLCCT-01/02 (1,5 t), chuveiros H-3143 a 3145 "plataforma de carregamento rodoviário – top". | Metroval (skid) / Redlands (braços) | braços Redlands CC3201408310 4" | 7 pontos (2 GC, 2 S10, 2 S500, 1 EH) – crítica | braços nº 3632 a 3637 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 |  |  |  | 1 | 2273264.11 | 2273264.11 |  |  |  | Em campo: 6 braços superiores Redlands BR-3101 a BR-3106 (4", 2024, P.C. 11715/11716) – a crítica fala em 7 pontos; o 7º braço não foi identificado. Plataforma vista (ANP Fig. 97/98) e medidores tipo turbina e preset/overfill na ANP Fig. 106/108. Não há placa geral do skid. Redlands tem NFs próprias (11642 escada pantográfica, 11726) – os braços podem ter vindo por elas ou pela Metroval. | 0732-0768 ¦ ANP Fig. 97, 98, 106, 108 | Cotação METROVAL 230200112STM-SC-RevE (30/08/2023), item (a): 1 unidade de skid e uma plataforma para carregamento de caminhões-tanque, plataforma inclusa, duas posições de estacionamento, braços TOP LOADING central e estrutura metálica da plataforma "pavimento superior"; 2 pontos gasolina C, 2 diesel S10, 2 diesel S500, 1 etanol hidratado; sem preço individual (preço único do conjunto R$ 8.992.832,34). Correlatos: cotação GRANVILLE 22/01/2024 – 40 troles manuais LEA 1,5 t, R$ 1.117,00/un. = R$ 44.680,00 (troles com trava-quedas das plataformas PLCCT-01/02 da LI-3100-6107); cotação REDLANDS 0760/24 Rev.01 (10/01/2024) – 21 escadas pantográficas PF-1604, 4 degraus, 150 kg, R$ 11.495,00/un. = R$ 241.395,00 (= NF 11642 Redlands, exata). | Sem preço individual na cotação. Os 6 braços Redlands CC3201408310 lidos em campo (BR-3101 a 3106) não têm cotação própria no OPE154 (a Redlands só cotou escadas) – devem estar dentro do faturamento direto Redlands previsto pela Metroval (NFs 11642 e 11726) ou do fornecimento Metroval. O 7º ponto (etanol hidratado) continua sem braço identificado. Os 40 troles LEA 1,5 t (Granville) e as 21 escadas pantográficas PF-1604 (Redlands) são acessórios das plataformas: candidatos a "Outros Fixos" ou a componentes de 14a/14b – decisão de enquadramento para Rafael. Para o relatório fotográfico: vista geral da plataforma (ANP Fig. 97/98) + placas dos 6 braços. | LINHA 14a – Skid + plataforma TOP LOADING (PLCCT – 2 posições, 7 pontos) [CONJUNTO] Crítica: Unidade de skid e uma plataforma para operações de carregamento de caminhões-tanque, plataforma inclusa, duas posições de estacionamento, braços TOP LOADING central e estrutura metálica da plataforma "pavimento superior": 02 pontos de entrega de gasolina C, 02 de diesel S10, 02 de diesel S500 e 01 de etanol hidratado – 1 un. × R$ 2.273.264,11 = R$ 2.273.264,11; fornecedor Metroval Controle de Fluídos Ltda.; Finame 03204045. NF: sem NF própria; provável NF 41385 (Metroval, 02/07/2024, "sistema de carregamento rodoviário bottomload e topload", R$ 4.881.799,51) junto com o 14b. SAP: não consta na base SAP (seleção). Projeto: DE-3100-5100-006: plataformas de carregamento PLCCT-01/PLCCT-02; LI-3100-6107: trole com trava-quedas PLCCT-01/02 (1,5 t), chuveiros H-3143 a 3145 "plataforma de carregamento rodoviário – top". Crítica (colunas N-P): qtd 1, unitário R$ 2.273.264,11, total R$ 2.273.264,11. Ficha (colunas E-J): Marca: Metroval (skid) / Redlands (braços). Modelo: braços Redlands CC3201408310 4". Capacidade: 7 pontos (2 GC, 2 S10, 2 S500, 1 EH) – crítica. Série/OP: braços nº 3632 a 3637. TAG/SAP: não consta na base SAP (seleção). Fabricação: 2024. Obs. (coluna T): Em campo: 6 braços superiores Redlands BR-3101 a BR-3106 (4", 2024, P.C. 11715/11716) – a crítica fala em 7 pontos; o 7º braço não foi identificado. Plataforma vista (ANP Fig. 97/98) e medidores tipo turbina e preset/overfill na ANP Fig. 106/108. Não há placa geral do skid. Redlands tem NFs próprias (11642 escada pantográfica, 11726) – os braços podem ter vindo por elas ou pela Metroval. Fotos (coluna U): 0732-0768 ¦ ANP Fig. 97, 98, 106, 108. Cotação OPE154: Cotação METROVAL 230200112STM-SC-RevE (30/08/2023), item (a): 1 unidade de skid e uma plataforma para carregamento de caminhões-tanque, plataforma inclusa, duas posições de estacionamento, braços TOP LOADING central e estrutura metálica da plataforma "pavimento superior"; 2 pontos gasolina C, 2 diesel S10, 2 diesel S500, 1 etanol hidratado; sem preço individual (preço único do conjunto R$ 8.992.832,34). Correlatos: cotação GRANVILLE 22/01/2024 – 40 troles manuais LEA 1,5 t, R$ 1.117,00/un. = R$ 44.680,00 (troles com trava-quedas das plataformas PLCCT-01/02 da LI-3100-6107); cotação REDLANDS 0760/24 Rev.01 (10/01/2024) – 21 escadas pantográficas PF-1604, 4 degraus, 150 kg, R$ 11.495,00/un. = R$ 241.395,00 (= NF 11642 Redlands, exata). Novo v2 (achados / correções / proposições): Sem preço individual na cotação. Os 6 braços Redlands CC3201408310 lidos em campo (BR-3101 a 3106) não têm cotação própria no OPE154 (a Redlands só cotou escadas) – devem estar dentro do faturamento direto Redlands previsto pela Metroval (NFs 11642 e 11726) ou do fornecimento Metroval. O 7º ponto (etanol hidratado) continua sem braço identificado. Os 40 troles LEA 1,5 t (Granville) e as 21 escadas pantográficas PF-1604 (Redlands) são acessórios das plataformas: candidatos a "Outros Fixos" ou a componentes de 14a/14b – decisão de enquadramento para Rafael. Para o relatório fotográfico: vista geral da plataforma (ANP Fig. 97/98) + placas dos 6 braços. COMPONENTES (6): • BR-3101: Placa/campo: braço de carregamento superior Redlands CC3201408310, Ø 4", nº 3632, P.C. 11715, 2024. Obs.: Placa completa. Sem dado teórico individual; vínculo à linha 14a pela posição (top loading). Fotos: 0732, 0733. Novo v2: Braços Redlands sem cotação própria no OPE154; Redlands aparece na lista de faturamento direto da Metroval (NFs 11642 = escadas; 11726 = "itens diversos", R$ 49.425,00 – candidata aos braços ou peças). • BR-3102: Placa/campo: braço de carregamento superior Redlands CC3201408310, Ø 4", nº 3633, P.C. 11715, 2024. Obs.: Placa completa. Sem dado teórico individual; vínculo à linha 14a pela posição (top loading). Fotos: 0738-0740. • BR-3103: Placa/campo: braço de carregamento superior Redlands CC3201408310, Ø 4", nº 3634, P.C. 11715 / 11716, 2024. Obs.: Placa completa. Sem dado teórico individual; vínculo à linha 14a pela posição (top loading). Fotos: 0766-0768. • BR-3104: Placa/campo: braço de carregamento superior Redlands CC3201408310, Ø 4", nº 3635, P.C. 11715, 2024. Obs.: Placa completa. Sem dado teórico individual; vínculo à linha 14a pela posição (top loading). Fotos: 0764. • BR-3105: Placa/campo: braço de carregamento superior Redlands CC3201408310, Ø 4", nº 3636, P.C. 11715 / 11716, 2024. Obs.: Placa completa. Sem dado teórico individual; vínculo à linha 14a pela posição (top loading). Fotos: 0759, 0761, 0762. • BR-3106: Placa/campo: braço de carregamento superior Redlands CC3201408310, Ø 4", nº 3637, P.C. 11715, 2024. Obs.: Placa completa. Sem dado teórico individual; vínculo à linha 14a pela posição (top loading). Fotos: 0751-0754.
14a | COMPONENTE | BR-3101 | Placa/campo: braço de carregamento superior Redlands CC3201408310, Ø 4", nº 3632, P.C. 11715, 2024. | Redlands | CC3201408310 | Ø 4" | nº 3632 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Placa completa. Sem dado teórico individual; vínculo à linha 14a pela posição (top loading). | 0732, 0733 |  | Braços Redlands sem cotação própria no OPE154; Redlands aparece na lista de faturamento direto da Metroval (NFs 11642 = escadas; 11726 = "itens diversos", R$ 49.425,00 – candidata aos braços ou peças).
14a | COMPONENTE | BR-3102 | Placa/campo: braço de carregamento superior Redlands CC3201408310, Ø 4", nº 3633, P.C. 11715, 2024. | Redlands | CC3201408310 | Ø 4" | nº 3633 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Placa completa. Sem dado teórico individual; vínculo à linha 14a pela posição (top loading). | 0738-0740
14a | COMPONENTE | BR-3103 | Placa/campo: braço de carregamento superior Redlands CC3201408310, Ø 4", nº 3634, P.C. 11715 / 11716, 2024. | Redlands | CC3201408310 | Ø 4" | nº 3634 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Placa completa. Sem dado teórico individual; vínculo à linha 14a pela posição (top loading). | 0766-0768
14a | COMPONENTE | BR-3104 | Placa/campo: braço de carregamento superior Redlands CC3201408310, Ø 4", nº 3635, P.C. 11715, 2024. | Redlands | CC3201408310 | Ø 4" | nº 3635 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Placa completa. Sem dado teórico individual; vínculo à linha 14a pela posição (top loading). | 0764
14a | COMPONENTE | BR-3105 | Placa/campo: braço de carregamento superior Redlands CC3201408310, Ø 4", nº 3636, P.C. 11715 / 11716, 2024. | Redlands | CC3201408310 | Ø 4" | nº 3636 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Placa completa. Sem dado teórico individual; vínculo à linha 14a pela posição (top loading). | 0759, 0761, 0762
14a | COMPONENTE | BR-3106 | Placa/campo: braço de carregamento superior Redlands CC3201408310, Ø 4", nº 3637, P.C. 11715, 2024. | Redlands | CC3201408310 | Ø 4" | nº 3637 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Placa completa. Sem dado teórico individual; vínculo à linha 14a pela posição (top loading). | 0751-0754
14b | CONJUNTO | Unidade BOTTOM LOADING (2 posições, 7 pontos) | Crítica: Unidade para operações de carregamento de caminhões-tanque, duas posições de estacionamento, braços BOTTOM LOADING central: 02 pontos de entrega de gasolina C, 02 de diesel S10, 02 de diesel S500 e 01 de etanol hidratado – 1 un. × R$ 1.917.733,79 = R$ 1.917.733,79; fornecedor Metroval Controle de Fluídos Ltda.; Finame 03204045.NF: sem NF própria; provável NF 41385 (Metroval) junto com o 14a.SAP: não consta na base SAP (seleção).Projeto: LI-3100-6107: chuveiros/lava-olhos e trole "plataforma bottom / carregamento rodoviário – bottom" (confirma a existência das posições bottom no projeto). | Metroval / Toptech (presets) | presets Toptech MultiLoad II Ex / EXL | 7 pontos (2 GC, 2 S10, 2 S500, 1 EH) – crítica | não lido | não consta na base SAP (seleção) | não lido |  |  |  | 1 | 1917733.79 | 1917733.79 |  |  |  | Em campo só os presets BOTTOM-3107/3108 (Toptech MultiLoad II Ex) e um preset sem TAG (MultiLoad II EXL, lote 3) foram caracterizados, sem nº de série. Os 7 braços de bottom loading (acoplador API, braço de vapor) NÃO foram caracterizados. Parte dos FT/FCV da seção "componentes sem vínculo" pode pertencer a esta unidade. | 0475, 0476, 0990-0991 | Cotação METROVAL 230200112STM-SC-RevE (30/08/2023), item (b): 1 unidade de skid para carregamento de caminhões-tanque, duas posições de estacionamento, braços BOTTOM LOADING central, estrutura metálica da plataforma "pavimento superior" exclusa; 2 GC, 2 S10, 2 S500, 1 EH; sem preço individual. Correlato: cotação ECOSERV 036/24 (09/02/2024) – 32 monitores de aterramento completos (cabo espiralado e garra), R$ 12.090,00/un. = R$ 386.880,00 (= NF 110 Ecoserv, exata; ICMS 4 %, IPI 0 %). | Sem preço individual. Os monitores de aterramento Ecoserv (32 un., NF 110) correspondem ao equipamento "Protecao de transbordamento e aterramento – KFW SLA-S-Y" lido em campo (XS-3103A, 3104, 3104B, 3107A/B, 3108A, 31209, 31211, 31212 = 9 lidos de 32 comprados); parte deles pertence a esta unidade bottom loading. Os 7 braços de bottom loading (acoplador API) seguem sem caracterização – pendência de campo. | LINHA 14b – Unidade BOTTOM LOADING (2 posições, 7 pontos) [CONJUNTO] Crítica: Unidade para operações de carregamento de caminhões-tanque, duas posições de estacionamento, braços BOTTOM LOADING central: 02 pontos de entrega de gasolina C, 02 de diesel S10, 02 de diesel S500 e 01 de etanol hidratado – 1 un. × R$ 1.917.733,79 = R$ 1.917.733,79; fornecedor Metroval Controle de Fluídos Ltda.; Finame 03204045. NF: sem NF própria; provável NF 41385 (Metroval) junto com o 14a. SAP: não consta na base SAP (seleção). Projeto: LI-3100-6107: chuveiros/lava-olhos e trole "plataforma bottom / carregamento rodoviário – bottom" (confirma a existência das posições bottom no projeto). Crítica (colunas N-P): qtd 1, unitário R$ 1.917.733,79, total R$ 1.917.733,79. Ficha (colunas E-J): Marca: Metroval / Toptech (presets). Modelo: presets Toptech MultiLoad II Ex / EXL. Capacidade: 7 pontos (2 GC, 2 S10, 2 S500, 1 EH) – crítica. Série/OP: não lido. TAG/SAP: não consta na base SAP (seleção). Fabricação: não lido. Obs. (coluna T): Em campo só os presets BOTTOM-3107/3108 (Toptech MultiLoad II Ex) e um preset sem TAG (MultiLoad II EXL, lote 3) foram caracterizados, sem nº de série. Os 7 braços de bottom loading (acoplador API, braço de vapor) NÃO foram caracterizados. Parte dos FT/FCV da seção "componentes sem vínculo" pode pertencer a esta unidade. Fotos (coluna U): 0475, 0476, 0990-0991. Cotação OPE154: Cotação METROVAL 230200112STM-SC-RevE (30/08/2023), item (b): 1 unidade de skid para carregamento de caminhões-tanque, duas posições de estacionamento, braços BOTTOM LOADING central, estrutura metálica da plataforma "pavimento superior" exclusa; 2 GC, 2 S10, 2 S500, 1 EH; sem preço individual. Correlato: cotação ECOSERV 036/24 (09/02/2024) – 32 monitores de aterramento completos (cabo espiralado e garra), R$ 12.090,00/un. = R$ 386.880,00 (= NF 110 Ecoserv, exata; ICMS 4 %, IPI 0 %). Novo v2 (achados / correções / proposições): Sem preço individual. Os monitores de aterramento Ecoserv (32 un., NF 110) correspondem ao equipamento "Protecao de transbordamento e aterramento – KFW SLA-S-Y" lido em campo (XS-3103A, 3104, 3104B, 3107A/B, 3108A, 31209, 31211, 31212 = 9 lidos de 32 comprados); parte deles pertence a esta unidade bottom loading. Os 7 braços de bottom loading (acoplador API) seguem sem caracterização – pendência de campo. COMPONENTES (3): • BOTTOM-3107: Placa/campo: Computador de vazao (presset A) – TOPTECH, MultiLoad II Ex, Carregamento rodoviario. Obs.: Sem dado teórico individual. Pendente/ilegível: no de serie, ano. Fotos: 0475. • BOTTOM-3108: Placa/campo: Computador de vazao (presset B) – TOPTECH, MultiLoad II Ex, Carregamento rodoviario. Obs.: Sem dado teórico individual. Pendente/ilegível: no de serie, ano. Fotos: 0476. • (sem TAG) – Preset de carregamento: Placa/campo: Preset de carregamento – TOPTECH, MultiLoad II EXL, Carregamento. Obs.: Sem dado teórico individual. Pendente/ilegível: TAG e plaqueta. Fotos: 0990-0991.
14b | COMPONENTE | BOTTOM-3107 | Placa/campo: Computador de vazao (presset A) – TOPTECH, MultiLoad II Ex, Carregamento rodoviario. | TOPTECH | MultiLoad II Ex |  | não lido | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Pendente/ilegível: no de serie, ano. | 0475
14b | COMPONENTE | BOTTOM-3108 | Placa/campo: Computador de vazao (presset B) – TOPTECH, MultiLoad II Ex, Carregamento rodoviario. | TOPTECH | MultiLoad II Ex |  | não lido | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Pendente/ilegível: no de serie, ano. | 0476
14b | COMPONENTE | (sem TAG) – Preset de carregamento | Placa/campo: Preset de carregamento – TOPTECH, MultiLoad II EXL, Carregamento. | TOPTECH | MultiLoad II EXL |  | não lido | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Pendente/ilegível: TAG e plaqueta. | 0990-0991
14c | CONJUNTO | Skid de carregamento de vagões-tanque PLCVT-01 / U-3105 (4 pontos) | Crítica: Unidade de skid para operações de carregamento de vagões-tanque: 01 ponto de entrega de biodiesel B100, 01 de etanol anidro, 01 de biodiesel B100 e 01 de etanol anidro – 1 un. × R$ 1.610.488,85 = R$ 1.610.488,85; fornecedor Metroval Controle de Fluídos Ltda.; Finame 03204045.NF: nenhuma NF da relação descreve este skid; não identificável.SAP: não consta na base SAP (seleção).Projeto: sem lista própria no dossiê. | Metroval | PLCVT-01 / U-3105 | vazão máx. 120 m³/h por braço; 4 braços; projeto 10 kgf/cm², operação 3 kgf/cm² | placa da unidade sem nº de série | não consta na base SAP (seleção) | 2024 |  |  |  | 1 | 1610488.85 | 1610488.85 |  |  |  | Placa Metroval da unidade (foto 0836, completa): 4 braços, 120 m³/h/braço, ASME B31.3, biodiesel/etanol anidro = 4 pontos (2 B100 + 2 EA) da crítica. Componentes lidos: 2 medidores mássicos OI 600 (B100), 1 turbina MTF 80 (EA), 4 válvulas VCDM-100, 2 transmissores de temperatura. Falta NF. | 0836-0881 | Cotação METROVAL 230200112STM-SC-RevE (30/08/2023), item (c): no texto do escopo "duas unidades de skid para operações de carregamento de vagões tanque", na composição de preço "1 unidade de skid para operações de carregamento de vagões tanque"; pontos PL01: biodiesel B100, etanol anidro EA, biodiesel B100, etanol anidro EA (4 pontos); estrutura metálica da plataforma exclusa; sem preço individual. | Divergência interna da cotação: texto do escopo diz "duas unidades de skid" para vagões, a composição de preço diz "1 unidade" com 4 pontos (PL01) – a crítica e a placa Metroval da unidade (4 braços, 120 m³/h por braço) confirmam 1 unidade de 4 pontos. Sem NF identificável e sem preço individual. Os 28 visores de fluxo "Ferroviária" da Vidrak (R$ 2.080,03/un.) são da LI-3100-6107 (H-3177 a 31204) – acessórios do desvio ferroviário, não deste skid. | LINHA 14c – Skid de carregamento de vagões-tanque PLCVT-01 / U-3105 (4 pontos) [CONJUNTO] Crítica: Unidade de skid para operações de carregamento de vagões-tanque: 01 ponto de entrega de biodiesel B100, 01 de etanol anidro, 01 de biodiesel B100 e 01 de etanol anidro – 1 un. × R$ 1.610.488,85 = R$ 1.610.488,85; fornecedor Metroval Controle de Fluídos Ltda.; Finame 03204045. NF: nenhuma NF da relação descreve este skid; não identificável. SAP: não consta na base SAP (seleção). Projeto: sem lista própria no dossiê. Crítica (colunas N-P): qtd 1, unitário R$ 1.610.488,85, total R$ 1.610.488,85. Ficha (colunas E-J): Marca: Metroval. Modelo: PLCVT-01 / U-3105. Capacidade: vazão máx. 120 m³/h por braço; 4 braços; projeto 10 kgf/cm², operação 3 kgf/cm². Série/OP: placa da unidade sem nº de série. TAG/SAP: não consta na base SAP (seleção). Fabricação: 2024. Obs. (coluna T): Placa Metroval da unidade (foto 0836, completa): 4 braços, 120 m³/h/braço, ASME B31.3, biodiesel/etanol anidro = 4 pontos (2 B100 + 2 EA) da crítica. Componentes lidos: 2 medidores mássicos OI 600 (B100), 1 turbina MTF 80 (EA), 4 válvulas VCDM-100, 2 transmissores de temperatura. Falta NF. Fotos (coluna U): 0836-0881. Cotação OPE154: Cotação METROVAL 230200112STM-SC-RevE (30/08/2023), item (c): no texto do escopo "duas unidades de skid para operações de carregamento de vagões tanque", na composição de preço "1 unidade de skid para operações de carregamento de vagões tanque"; pontos PL01: biodiesel B100, etanol anidro EA, biodiesel B100, etanol anidro EA (4 pontos); estrutura metálica da plataforma exclusa; sem preço individual. Novo v2 (achados / correções / proposições): Divergência interna da cotação: texto do escopo diz "duas unidades de skid" para vagões, a composição de preço diz "1 unidade" com 4 pontos (PL01) – a crítica e a placa Metroval da unidade (4 braços, 120 m³/h por braço) confirmam 1 unidade de 4 pontos. Sem NF identificável e sem preço individual. Os 28 visores de fluxo "Ferroviária" da Vidrak (R$ 2.080,03/un.) são da LI-3100-6107 (H-3177 a 31204) – acessórios do desvio ferroviário, não deste skid. COMPONENTES (9): • FT-3180: Placa/campo: Medidor massico – Metroval, OI 600 SIMT/F2, série 12537, 2024, Vazao min 300 / max 3000 ¦ Conexao 4" 150#RF ¦ Pressao max 19,5 ¦ Temp max 60 C, Biodiesel B100. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Fotos: 0878. • FT-3181: Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF 80, série 01361123, DIMEL no 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3 ¦ QMM 100 ¦ Temp max 60 min -20 ¦ Pressao 19,58 ¦ Vazao 150/15, Etanol anidro. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Fotos: 0842-0844. • FT-3182: Placa/campo: Medidor massico – Metroval, OI 600 SIMT/F2, série 12538, 2024, Vazao min 300 / max 3000 ¦ Conexao 4" 150#RF ¦ Pressao max 19,5 ¦ Temp max 60 C, Biodiesel B100. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Fotos: 0881. • FCV-3180: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0313, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Fotos: 0868-0871. • FCV-3181: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0316, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). antes "0315 ou 0316" - fechado 0316. Pendente/ilegível: associacao TAG x no de serie. Fotos: 0850-0852. • FCV-3182: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0314, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Fotos: 0873-0876. • FCV-3183: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0315, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). antes "0315 ou 0316" - fechado 0315. Pendente/ilegível: associacao TAG x no de serie. Fotos: 0855-0859. • TE-3181A: Placa/campo: Transmissor de temperatura – ALUTAL, CEX-A-00015, série 377046, Ex ia IIC T6..T1 Ga ¦ Ex ic IIC ¦ IP66W/IP66X ¦ INMETRO, Instrumentacao. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Fotos: 0846. • TE-3183A: Placa/campo: Transmissor de temperatura – ALUTAL, CEX-A-00015, série 377046, Ex ia IIC T6..T1 Ga ¦ INMETRO, Instrumentacao. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Fotos: 0848.
14c | COMPONENTE | FT-3180 | Placa/campo: Medidor massico – Metroval, OI 600 SIMT/F2, série 12537, 2024, Vazao min 300 / max 3000 ¦ Conexao 4" 150#RF ¦ Pressao max 19,5 ¦ Temp max 60 C, Biodiesel B100. | Metroval | OI 600 SIMT/F2 | Vazao min 300 / max 3000 ¦ Conexao 4" 150#RF ¦ Pressao max 19,5 ¦ Temp max 60 C | 12537 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). | 0878
14c | COMPONENTE | FT-3181 | Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF 80, série 01361123, DIMEL no 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3 ¦ QMM 100 ¦ Temp max 60 min -20 ¦ Pressao 19,58 ¦ Vazao 150/15, Etanol anidro. | Metroval | MTF 80 | Classe exatidao 0,3 ¦ QMM 100 ¦ Temp max 60 min -20 ¦ Pressao 19,58 ¦ Vazao 150/15 | 01361123 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). | 0842-0844
14c | COMPONENTE | FT-3182 | Placa/campo: Medidor massico – Metroval, OI 600 SIMT/F2, série 12538, 2024, Vazao min 300 / max 3000 ¦ Conexao 4" 150#RF ¦ Pressao max 19,5 ¦ Temp max 60 C, Biodiesel B100. | Metroval | OI 600 SIMT/F2 | Vazao min 300 / max 3000 ¦ Conexao 4" 150#RF ¦ Pressao max 19,5 ¦ Temp max 60 C | 12538 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). | 0881
14c | COMPONENTE | FCV-3180 | Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0313, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. | Metroval | VCDM-100 | DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar | 0313 | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: ano de fabricacao. | 0868-0871
14c | COMPONENTE | FCV-3181 | Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0316, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. | Metroval | VCDM-100 | DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar | 0316 | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). antes "0315 ou 0316" - fechado 0316. Pendente/ilegível: associacao TAG x no de serie. | 0850-0852
14c | COMPONENTE | FCV-3182 | Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0314, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. | Metroval | VCDM-100 | DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar | 0314 | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: ano de fabricacao. | 0873-0876
14c | COMPONENTE | FCV-3183 | Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0315, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. | Metroval | VCDM-100 | DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar | 0315 | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). antes "0315 ou 0316" - fechado 0315. Pendente/ilegível: associacao TAG x no de serie. | 0855-0859
14c | COMPONENTE | TE-3181A | Placa/campo: Transmissor de temperatura – ALUTAL, CEX-A-00015, série 377046, Ex ia IIC T6..T1 Ga ¦ Ex ic IIC ¦ IP66W/IP66X ¦ INMETRO, Instrumentacao. | ALUTAL | CEX-A-00015 | Ex ia IIC T6..T1 Ga ¦ Ex ic IIC ¦ IP66W/IP66X ¦ INMETRO | 377046 | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: ano de fabricacao. | 0846
14c | COMPONENTE | TE-3183A | Placa/campo: Transmissor de temperatura – ALUTAL, CEX-A-00015, série 377046, Ex ia IIC T6..T1 Ga ¦ INMETRO, Instrumentacao. | ALUTAL | CEX-A-00015 | Ex ia IIC T6..T1 Ga ¦ INMETRO | 377046 | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: ano de fabricacao. | 0848
14d | CONJUNTO | Skid de DESCARGA de caminhões-tanque com duas bombas (PLDCT-03) | Crítica: Unidade de skid para operações de descarga de caminhões-tanque, com duas bombas – 1 un. × R$ 1.728.513,25 = R$ 1.728.513,25; fornecedor Metroval Controle de Fluídos Ltda.; Finame 03204045.NF: NF 1551 de 01/03/2024 – PHD Master Consultoria Ltda (CNPJ 68.806.496/0001-29): "Itens diversos", R$ 1.728.513,25 – valor exato da linha, emitente PHD MASTER CONSULTORIA, não Metroval.SAP: não há cadastro do skid; as bombas B-3124/B-3125 estão no SAP como "BOMBA CENTRIFUGA DESCARREG" (local PTM-10).Projeto: DE-3100-5100-006: plataforma de descarga PLDCT-03; LI-3100-6107: trole e chuveiros da "plataforma de descarga rodoviária"; LI-6105: linhas HC 1200-1205 das bombas B-3124/3125. | Metroval (crítica) | não identificado | 2 bombas (crítica) | não lido | não consta na base SAP (seleção) | não lido | 1551 | 01/03/2024 | PHD Master Consultoria Ltda (68.806.496/0001-29) | 1 | 1728513.25 | 1728513.25 | 1728513.25 |  | valor exato; emitente PHD MASTER CONSULTORIA, não Metroval | Sem caracterização de campo do skid. As imagens ANP Fig. 175/176 ("bomba de descarregamento de produto da plataforma rodoviária, lado A/B") mostram os mesmos conjuntos KSB/WEG das B-3124/B-3125 (Fig. 177/178, linha 13). Se as duas bombas do skid são as da linha 13, as bombas estão contadas duas vezes (KSB NF 34370 e PHD NF 1551). Pedir a composição do fornecimento da NF 1551. | ANP Fig. 175, 176 | Cotação METROVAL 230200112STM-SC-RevE (30/08/2023), item (d): 1 unidade de skid para operações de descarga de caminhões-tanque, com duas bombas, estrutura metálica da plataforma exclusa; sem preço individual; a proposta prevê faturamento direto da PHD MASTER (100 % contra entrega, 30 DDL). Correlato: cotação ECOSERV 036/24 Rev. 00 (20/02/2024) – 4 amostradores "sampler" de hidrocarboneto KFW para skid de descarga (alumínio/vidro borossilicato, válvula deadman 3/4"), R$ 25.000,00/un. = R$ 100.000,00 (= NF 142 Ecoserv, exata). | A cotação confirma "skid de descarga com duas bombas" e o faturamento direto pela PHD Master, o que explica a NF 1551 (PHD, R$ 1.728.513,25, valor exato da linha). Os 4 amostradores KFW (Ecoserv, NF 142, R$ 100.000,00) são componentes deste skid de descarga (a cotação diz "uso/aplicação: skid descarga"). Ver linha 13 sobre as duas bombas (B-3124/B-3125 cotadas pela KSB). Pendência: composição da NF 1551 e caracterização de campo do skid (placa, medidores, válvulas). | LINHA 14d – Skid de DESCARGA de caminhões-tanque com duas bombas (PLDCT-03) [CONJUNTO] Crítica: Unidade de skid para operações de descarga de caminhões-tanque, com duas bombas – 1 un. × R$ 1.728.513,25 = R$ 1.728.513,25; fornecedor Metroval Controle de Fluídos Ltda.; Finame 03204045. NF: NF 1551 de 01/03/2024 – PHD Master Consultoria Ltda (CNPJ 68.806.496/0001-29): "Itens diversos", R$ 1.728.513,25 – valor exato da linha, emitente PHD MASTER CONSULTORIA, não Metroval. SAP: não há cadastro do skid; as bombas B-3124/B-3125 estão no SAP como "BOMBA CENTRIFUGA DESCARREG" (local PTM-10). Projeto: DE-3100-5100-006: plataforma de descarga PLDCT-03; LI-3100-6107: trole e chuveiros da "plataforma de descarga rodoviária"; LI-6105: linhas HC 1200-1205 das bombas B-3124/3125. NF (colunas K-Q): NF nº 1551 de 01/03/2024 – PHD Master Consultoria Ltda (68.806.496/0001-29) – valor comprovado R$ 1.728.513,25. Atribuição: valor exato; emitente PHD MASTER CONSULTORIA, não Metroval. Crítica (colunas N-P): qtd 1, unitário R$ 1.728.513,25, total R$ 1.728.513,25. Ficha (colunas E-J): Marca: Metroval (crítica). Modelo: não identificado. Capacidade: 2 bombas (crítica). Série/OP: não lido. TAG/SAP: não consta na base SAP (seleção). Fabricação: não lido. Obs. (coluna T): Sem caracterização de campo do skid. As imagens ANP Fig. 175/176 ("bomba de descarregamento de produto da plataforma rodoviária, lado A/B") mostram os mesmos conjuntos KSB/WEG das B-3124/B-3125 (Fig. 177/178, linha 13). Se as duas bombas do skid são as da linha 13, as bombas estão contadas duas vezes (KSB NF 34370 e PHD NF 1551). Pedir a composição do fornecimento da NF 1551. Fotos (coluna U): ANP Fig. 175, 176. Cotação OPE154: Cotação METROVAL 230200112STM-SC-RevE (30/08/2023), item (d): 1 unidade de skid para operações de descarga de caminhões-tanque, com duas bombas, estrutura metálica da plataforma exclusa; sem preço individual; a proposta prevê faturamento direto da PHD MASTER (100 % contra entrega, 30 DDL). Correlato: cotação ECOSERV 036/24 Rev. 00 (20/02/2024) – 4 amostradores "sampler" de hidrocarboneto KFW para skid de descarga (alumínio/vidro borossilicato, válvula deadman 3/4"), R$ 25.000,00/un. = R$ 100.000,00 (= NF 142 Ecoserv, exata). Novo v2 (achados / correções / proposições): A cotação confirma "skid de descarga com duas bombas" e o faturamento direto pela PHD Master, o que explica a NF 1551 (PHD, R$ 1.728.513,25, valor exato da linha). Os 4 amostradores KFW (Ecoserv, NF 142, R$ 100.000,00) são componentes deste skid de descarga (a cotação diz "uso/aplicação: skid descarga"). Ver linha 13 sobre as duas bombas (B-3124/B-3125 cotadas pela KSB). Pendência: composição da NF 1551 e caracterização de campo do skid (placa, medidores, válvulas).
14e | CONJUNTO | Carregamento ferroviário (braços TSPRO, SDV, sensores, alvos, botoeiras) | Crítica: Carregamento ferroviário: 10 válvulas SDV para o braço de carregamento; 10 sensores para os braços, modelo XNNN-0210, com proteção mecânica; 30 alvos de braço abaixado MS-PSH-G; 6 botoeiras de emergência – 1 un. × R$ 1.462.832,34 = R$ 1.462.832,34; fornecedor Metroval Controle de Fluídos Ltda.; Finame 03204045.NF: prováveis: NF 42239 de 13/11/2024 – Metroval Controle de Fluidos Ltda (CNPJ 58.762.956/0001-00): "Válvula on-off", R$ 260.000,03; NF 7032 de 04/06/2024 – TSPRO Fab. Dist. e Rep. de Equip. Industriais (CNPJ 13.108.393/0001-01): "BT modelo C 4 pol. vedações", R$ 87.357,24; NF 7488 de 03/10/2024 – TSPRO Fab. Dist. e Rep. de Equip. Industriais (CNPJ 13.108.393/0001-01): "BT modelo C 4 pol.", R$ 218.393,10.SAP: não consta na base SAP (seleção).Projeto: LI-3100-6107: trole da plataforma de descarga ferroviária e visores de fluxo do desvio ferroviário (H-3177 a 31204) – não detalha braços/SDV. | Metroval (crítica) / TSPRO (braços) | braços TSPRO BTC-42CA.0466-4, 4" | 10 SDV, 10 sensores XNNN-0210, 30 alvos MS-PSH-G, 6 botoeiras (crítica) | rastreamento 7741/24-02 a -05; BP-2123 | não consta na base SAP (seleção) | 28/05/2024 (lote 1) |  |  |  | 1 | 1462832.34 | 1462832.34 |  |  |  | A crítica descreve SDV, sensores, alvos e botoeiras; em campo foram caracterizados os braços TSPRO (2 pedidos de compra: 5700013342 e 5700017052) e as plataformas 8 a 14 lado B (7 ilhas no preset). SDV, sensores, alvos e botoeiras não foram contados um a um. A NF 42239 (Metroval, válvulas on-off) é compatível com as 10 SDV; as NFs TSPRO, com os braços. | 0886-0960 ¦ ANP Fig. 119, 128, 131 | Cotação METROVAL 230200112STM-SC-RevE (30/08/2023), item (e): "1 unidade de carregamento ferroviário", sem detalhamento de braços, SDV, sensores, alvos ou botoeiras e sem preço individual. Correlatos: cotação VIDRAK 184481 (27/02/2024, cotação cliente BPA-0041-24) – 28 visores de fluxo 4" flangeados "Ferroviária" (R$ 2.080,03) + 4 "Rodoviária" (R$ 2.110,80) = R$ 66.684,04 (visores H-3177 a 31204 da LI-3100-6107); cotação NAVILLE/EWRBOT 88097 Rev1 (29/02/2024) – 11 botões de emergência Sermatex SGEX22GBETRN11 1NA+1NF, R$ 744,11/un. com ST e IPI = R$ 8.185,21. TSPRO (braços BTC) não consta no OPE154 nem na lista de faturamento direto da proposta Metroval. | A cotação não detalha o "carregamento ferroviário"; a crítica (10 SDV, 10 sensores XNNN-0210, 30 alvos MS-PSH-G, 6 botoeiras) é mais específica que a proposta. A NF 42239 Metroval ("válvula on-off", R$ 260.000,03) continua a melhor candidata às 10 SDV (campo leu VOOM-100: SDV-3103, 3111, 3112, 3113). Os braços TSPRO BTC-42CA.0466-4 (2 pedidos de compra) não estão na proposta Metroval nem na lista de faturamento direto – compra direta da Ultracargo (NFs TSPRO 7032/7488). Os 11 botões de emergência Sermatex (Naville, R$ 8.185,21) foram cotados à parte em 02/2024 – as "6 botoeiras" da crítica podem não ser fornecimento Metroval. Proposição: tratar 14e como "unidade de carregamento ferroviário" composta por braços TSPRO + SDV Metroval + sensores/alvos/botoeiras, e fotografar uma SDV com placa, um sensor e um alvo para o relatório. | LINHA 14e – Carregamento ferroviário (braços TSPRO, SDV, sensores, alvos, botoeiras) [CONJUNTO] Crítica: Carregamento ferroviário: 10 válvulas SDV para o braço de carregamento; 10 sensores para os braços, modelo XNNN-0210, com proteção mecânica; 30 alvos de braço abaixado MS-PSH-G; 6 botoeiras de emergência – 1 un. × R$ 1.462.832,34 = R$ 1.462.832,34; fornecedor Metroval Controle de Fluídos Ltda.; Finame 03204045. NF: prováveis: NF 42239 de 13/11/2024 – Metroval Controle de Fluidos Ltda (CNPJ 58.762.956/0001-00): "Válvula on-off", R$ 260.000,03; NF 7032 de 04/06/2024 – TSPRO Fab. Dist. e Rep. de Equip. Industriais (CNPJ 13.108.393/0001-01): "BT modelo C 4 pol. vedações", R$ 87.357,24; NF 7488 de 03/10/2024 – TSPRO Fab. Dist. e Rep. de Equip. Industriais (CNPJ 13.108.393/0001-01): "BT modelo C 4 pol.", R$ 218.393,10. SAP: não consta na base SAP (seleção). Projeto: LI-3100-6107: trole da plataforma de descarga ferroviária e visores de fluxo do desvio ferroviário (H-3177 a 31204) – não detalha braços/SDV. Crítica (colunas N-P): qtd 1, unitário R$ 1.462.832,34, total R$ 1.462.832,34. Ficha (colunas E-J): Marca: Metroval (crítica) / TSPRO (braços). Modelo: braços TSPRO BTC-42CA.0466-4, 4". Capacidade: 10 SDV, 10 sensores XNNN-0210, 30 alvos MS-PSH-G, 6 botoeiras (crítica). Série/OP: rastreamento 7741/24-02 a -05; BP-2123. TAG/SAP: não consta na base SAP (seleção). Fabricação: 28/05/2024 (lote 1). Obs. (coluna T): A crítica descreve SDV, sensores, alvos e botoeiras; em campo foram caracterizados os braços TSPRO (2 pedidos de compra: 5700013342 e 5700017052) e as plataformas 8 a 14 lado B (7 ilhas no preset). SDV, sensores, alvos e botoeiras não foram contados um a um. A NF 42239 (Metroval, válvulas on-off) é compatível com as 10 SDV; as NFs TSPRO, com os braços. Fotos (coluna U): 0886-0960 ¦ ANP Fig. 119, 128, 131. Cotação OPE154: Cotação METROVAL 230200112STM-SC-RevE (30/08/2023), item (e): "1 unidade de carregamento ferroviário", sem detalhamento de braços, SDV, sensores, alvos ou botoeiras e sem preço individual. Correlatos: cotação VIDRAK 184481 (27/02/2024, cotação cliente BPA-0041-24) – 28 visores de fluxo 4" flangeados "Ferroviária" (R$ 2.080,03) + 4 "Rodoviária" (R$ 2.110,80) = R$ 66.684,04 (visores H-3177 a 31204 da LI-3100-6107); cotação NAVILLE/EWRBOT 88097 Rev1 (29/02/2024) – 11 botões de emergência Sermatex SGEX22GBETRN11 1NA+1NF, R$ 744,11/un. com ST e IPI = R$ 8.185,21. TSPRO (braços BTC) não consta no OPE154 nem na lista de faturamento direto da proposta Metroval. Novo v2 (achados / correções / proposições): A cotação não detalha o "carregamento ferroviário"; a crítica (10 SDV, 10 sensores XNNN-0210, 30 alvos MS-PSH-G, 6 botoeiras) é mais específica que a proposta. A NF 42239 Metroval ("válvula on-off", R$ 260.000,03) continua a melhor candidata às 10 SDV (campo leu VOOM-100: SDV-3103, 3111, 3112, 3113). Os braços TSPRO BTC-42CA.0466-4 (2 pedidos de compra) não estão na proposta Metroval nem na lista de faturamento direto – compra direta da Ultracargo (NFs TSPRO 7032/7488). Os 11 botões de emergência Sermatex (Naville, R$ 8.185,21) foram cotados à parte em 02/2024 – as "6 botoeiras" da crítica podem não ser fornecimento Metroval. Proposição: tratar 14e como "unidade de carregamento ferroviário" composta por braços TSPRO + SDV Metroval + sensores/alvos/botoeiras, e fotografar uma SDV com placa, um sensor e um alvo para o relatório. COMPONENTES (3): • BR ferrov. (lote 1): Placa/campo: Braco de carregamento superior (ferroviario) – TSPRO, BTC-42CA.0466-4, série Num. rastr. 7741/24-02, -03, -04, -05, Pedido de compra 5700013342, 28/05/2024, TSPRO ¦ ASME B31.3 / ASME IX ¦ BTC-42CA.0466-4 ¦ 4" CARB. ALUM. / VITON ¦ Cliente ULTRACARGO PALMEIRANTE ¦ 4 unidades com rastreamento individual lido, Carregamento ferroviario. Obs.: Sem dado teórico individual. Pendente/ilegível: rastreamento de ~6 bracos ilegivel por reflexo. Fotos: 0888-0931. • BR ferrov. (lote 2): Placa/campo: Braco de carregamento superior (ferroviario) – TSPRO, BTC-42CA.0466-? (parcial), série Num. rastr. BP-2123, Pedido de compra 5700017052, TSPRO ¦ ASME B31.3/ASME IX ¦ 4" CARBONO AL / VITON ¦ Cliente ULTRACARGO PALMEIRANTE, Carregamento ferroviario. Obs.: Sem dado teórico individual. Pendente/ilegível: SEGUNDO PEDIDO DE COMPRA - codigo de equipamento e data a confirmar. Fotos: 0950, 0951, 0956. • Plataformas 8 a 14 – lado B: Placa/campo: 7 ilhas cadastradas no preset (ilha 8 = preset 1 ... ilha 14 = preset 7). Obs.: Lado A e numeração completa das plataformas a confirmar (pedido M16). Fotos: 0886, 0897, 0900, 0906, 0923, 0934, 0960, 0917.
14e | COMPONENTE | BR ferrov. (lote 1) | Placa/campo: Braco de carregamento superior (ferroviario) – TSPRO, BTC-42CA.0466-4, série Num. rastr. 7741/24-02, -03, -04, -05, Pedido de compra 5700013342, 28/05/2024, TSPRO ¦ ASME B31.3 / ASME IX ¦ BTC-42CA.0466-4 ¦ 4" CARB. ALUM. / VITON ¦ Cliente ULTRACARGO PALMEIRANTE ¦ 4 unidades com rastreamento individual lido, Carregamento ferroviario. | TSPRO | BTC-42CA.0466-4 | TSPRO ¦ ASME B31.3 / ASME IX ¦ BTC-42CA.0466-4 ¦ 4" CARB. ALUM. / VITON ¦ Cliente ULTRACARGO PALMEIRANTE ¦ 4 unidades com rastreamento individual lido | Num. rastr. 7741/24-02, -03, -04, -05 | não consta na base SAP (seleção) | 28/05/2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Pendente/ilegível: rastreamento de ~6 bracos ilegivel por reflexo. | 0888-0931
14e | COMPONENTE | BR ferrov. (lote 2) | Placa/campo: Braco de carregamento superior (ferroviario) – TSPRO, BTC-42CA.0466-? (parcial), série Num. rastr. BP-2123, Pedido de compra 5700017052, TSPRO ¦ ASME B31.3/ASME IX ¦ 4" CARBONO AL / VITON ¦ Cliente ULTRACARGO PALMEIRANTE, Carregamento ferroviario. | TSPRO | BTC-42CA.0466-? (parcial) | TSPRO ¦ ASME B31.3/ASME IX ¦ 4" CARBONO AL / VITON ¦ Cliente ULTRACARGO PALMEIRANTE | Num. rastr. BP-2123 | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Pendente/ilegível: SEGUNDO PEDIDO DE COMPRA - codigo de equipamento e data a confirmar. | 0950, 0951, 0956
14e | COMPONENTE | Plataformas 8 a 14 – lado B | Placa/campo: 7 ilhas cadastradas no preset (ilha 8 = preset 1 ... ilha 14 = preset 7). | - | - | 7 posições de carregamento | - | não consta na base SAP (seleção) | - | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Lado A e numeração completa das plataformas a confirmar (pedido M16). | 0886, 0897, 0900, 0906, 0923, 0934, 0960, 0917
14 (comp.) | COMPONENTE | (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina | Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01291123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15, Etanol anidro. | Metroval | MTF-80 | Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15 | 01291123 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: TAG. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0306, 0307 |  |  | LINHA 14 (comp.) – Componentes de campo da linha 14 sem vínculo documentado a 14a/14b/14d [COMPONENTES SEM VÍNCULO] Novo v2: 58 instrumentos e válvulas lidos em campo (medidores de vazão turbina MTF-80 e mássicos OI 50, válvulas de controle VCDM, válvulas on-off VOOM, transmissores de temperatura Alutal, monitores de transbordamento/aterramento KFW) – todos Metroval, Alutal ou KFW, compatíveis com o fornecimento Metroval (faturamento direto Ecoserv para os KFW: 32 monitores, NF 110). Sem lista de equipamentos Metroval não é possível alocar cada item a 14a, 14b ou 14d; para o laudo propõe-se tratá-los como componentes do conjunto de skids (linha 14) e usar as fotos de placa como comprovação. COMPONENTES (58): • (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina: Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01291123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15, Etanol anidro. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: TAG. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0306, 0307. • (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina: Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01381123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,8; vazao 150/15, Diesel S-10. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: TAG. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0417-0420. • (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina: Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01391123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,8; vazao 150/15, Diesel S-10. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: TAG (parcial: FT-3102?). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0403-0405. • (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina: Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01411123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58, Etanol anidro. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: TAG. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0356-0359. • (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina: Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01431123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15, Diesel S-500. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: TAG (parcial: FT-315?). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0408-0410. • (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina: Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01441123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C, Diesel S-500. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: TAG (parcial: FT-3146?). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0557, 0558. • (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina: Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01471123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58, Gasolina. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: TAG. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0654, 0658, 0659. • (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina: Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01481123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15, Diesel S-500. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: TAG (parcial: FT-3158?). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0413-0415. • (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina: Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01491123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15, Diesel S-10. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: TAG. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0562-0564. • (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina: Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01501123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58, Etanol anidro. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: TAG. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0674-0676. • FCV-3140: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0281, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Nr.S antes nao lido (0532 "0?9?" era esta valvula). Pendente/ilegível: no de serie, ano. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0527-0532. • FCV-3141: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-50, série 0302, 2024, DN 50 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). antes "TAG pendente". Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0686-0691. • FCV-3142: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0289, 2024, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). TAG parcialmente legivel (FCV-314?). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0525-0526. • FCV-3144: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0308, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Nr.S antes nao lido. Pendente/ilegível: no de serie, ano. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0620-0622. • FCV-3145: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-80, série 0270, 2024, DN 80 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). antes "TAG pendente". Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0636-0637. • FCV-3146: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0310, 2024, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). placa e tag em fotos seguidas (nao na mesma foto). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0612-0618. • FCV-3147: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-80, série 0274, 2024, DN 80 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). antes "TAG pendente". Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0630-0634. • FCV-3148: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0312, 2024, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). tag pouco legivel. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0607-0609. • FCV-3149: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0290, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). sem mudanca. Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0534-0537. • FCV-3150: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-50, série 0317, 2024, DN 50 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). antes "FCV-31?? 0317". Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0693-0696. • FCV-3151: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0291, 2024, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). ERA REGISTRADA COMO FCV-3161 (leitura errada do tag). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0539-0540. • FCV-3152: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-50, série 0318, 2024, DN 50 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0315): WA0315 "FCV-3152 (provavel)" Nr.S 0309 - DIVERGE – DIVERGE. antes lida "0316" - leitura errada; o Nr.S e 0318. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0698-0700. • FCV-3155: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0293, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0308): WA0308 0293 - confere – S. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0387. • FCV-3156: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-50, série 0321, DN 50 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). ERA REGISTRADA COMO FCV-3168 sem Nr.S (tag lido errado). Pendente/ilegível: no de serie, PN, ano. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0459-0465. • FCV-3157: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0294, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0281): WA0281 0294 - confere – S. tag confirmado em campo (0336). Pendente/ilegível: TAG nao fotografado em campo. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0335-0336. • FCV-3158: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-80, série 0271, 2024, DN 80 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0283): WA0283 0271 - confere – S. antes "FCV-3149?" - leitura errada. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0338-0340. • FCV-3159: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0295, 2024, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0288): WA0288 0295 - confere – S. placa e tag em fotos seguidas. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0330-0333. • FCV-3160: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-80, série 0272, DN 80 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0290): WA0290 0272 - confere – S. era FCV-3130 (corrigido M12). Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0341-0346. • FCV-3161: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0307, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0291): WA0291 FCV-3161 - confere TAG – S. antes a FCV-3161 tinha o Nr.S 0291, que e da FCV-3151. Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0327-0329. • FCV-3164: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0311, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0316): WA0316 0311 - confere – S. era FCV-3154 (corrigido M12). Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0389-0390. • FCV-3165: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-50, série 0323, DN 50 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0313): WA0313 0323 - confere – S. tag confirmado em campo (0470). Pendente/ilegível: TAG nao fotografado em campo. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0467-0470. • FT-3141: Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01311123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15, Gasolina. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: TAG a confirmar (plaqueta desfocada). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0662-0663, 0667, 0670. • FT-3142: Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01?3?1123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15, Diesel S-500. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: digitos do no de serie. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0553, 0554. • FT-3143: Placa/campo: Medidor massico – Metroval, OI 50 SMPF/F2, série 12527, 2024, Vazao 30-300 L/min; 2" 150# RF; 20 bar; 60 C, Biodiesel B100. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: no de serie. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0711, 0712. • FT-3148: Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01421123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15, Etanol hidratado. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0649-0651. • FT-3151: Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01341123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15, Diesel S-500. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: nenhum - divergencia D01 resolvida. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0315-0317, 0567-0570. • FT-3154: Placa/campo: Medidor massico – Metroval, OI 50 SMPF/F2, série 12529, 2024, Vazao 30-300 L/min; 2" 150# RF; 20 bar; 60 C, Biodiesel B100. Obs.: Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0341): FT-3154 ¦ OI 50 SMPF/F2 ¦ 12529 – S. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0439, 0440. • FT-3156: Placa/campo: Medidor massico – Metroval, OI 50 SMPF/F2, série 12531, 2024, Vazao 30-300 L/min; 2" 150# RF; 20 bar; 60 C, Biodiesel B100. Obs.: Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0332): FT-3156 ¦ OI 50 SMPF/F2 ¦ 12531 – S. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0441, 0442. • FT-3159: Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01451123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15, Gasolina. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0308, 0311, 0312. • FT-3163: Placa/campo: Medidor massico – Metroval, OI 50 SMPF/F2, série 12528, 2024, Vazao 30-300 L/min; 2" 150# RF; 20 bar; 60 C, Biodiesel B100. Obs.: Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0326 / WA0343): FT-3163 ¦ OI 50 SMPF/F2 ¦ 12528 – S. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0437, 0438. • SDV-3103: Placa/campo: Valvula ON-OFF – Metroval, VOOM-100, série 0331, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). ERA REGISTRADA COMO SDV-3109 (tag lido errado); 0490 lida antes como SDV-3105. Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0489-0490. • SDV-3111: Placa/campo: Valvula ON-OFF – Metroval, VOOM-100, série 0336, 2024, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). antes "TAG pendente". Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0492-0494. • SDV-3112: Placa/campo: Valvula ON-OFF – Metroval, VOOM-100, série 0338, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). antes "0338 ou 0339" - fechado 0338. Pendente/ilegível: ver DIVERGENCIAS (duas series). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0496-0499. • SDV-3113: Placa/campo: Valvula ON-OFF – Metroval, VOOM-100, série 0339, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0311): WA0311 SDV-3113 - confere TAG – S. Nr.S antes nao lido. Pendente/ilegível: no de serie, ano. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0485-0487. • TE-3101A: Placa/campo: Transmissor de temperatura – ALUTAL, CEX-A-00015, série 377041, Ex ia IIC T6..T1 Ga; Ex ic IIC T6..T4 Ga; IP66W/IP66X; INMETRO, Instrumentacao. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0548. • TE-3141A: Placa/campo: Transmissor de temperatura – ALUTAL, CEX-A-00015, série 377041, Ex ia IIC T6..T1 Ga; IP66W/IP66X; INMETRO, Instrumentacao. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0703, 0704. • TE-3147A: Placa/campo: Transmissor de temperatura – ALUTAL, CEX-A-00015, série 377041, Ex ia IIC T6..T1 Ga; Ex ic IIC T6..T4 Ga; IP66W/IP66X; INMETRO, Instrumentacao. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0643. • TE-3149A: Placa/campo: Transmissor de temperatura – ALUTAL, CEX-A-00015, série 377041, Ex ia IIC T6..T1 Ga; INMETRO, Instrumentacao. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0546. • TE-3152A: Placa/campo: Transmissor de temperatura – ALUTAL, CEX-A-00015, série 377041, Ex ia IIC T6..T1 Ga; INMETRO, Instrumentacao. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0708, 0709. • XS-3103A: Placa/campo: Protecao de transbordamento e aterramento – KFW (Qingdao Aiptec), SLA-S-Y, Cert. DNV 18.0113 X, 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb; -20 a +55 C, Carregamento rodoviario. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: no de serie. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0571, 0572. Cotação: ECOSERV 036/24 (09/02/2024): "Monitor de Aterramento Completo / cabo espiralado e garra de aterramento", 32 un. × R$ 12.090,00 = R$ 386.880,00 (= NF 110 Ecoserv). Provável origem deste equipamento (Ecoserv = faturamento direto do pacote Metroval). • XS-3104: Placa/campo: Protecao de transbordamento e aterramento – KFW (Qingdao Aiptec), SLA-S-Y, série 2011011, Cert. DNV 18.0113 X, 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb; -20 a +55 C, Carregamento rodoviario. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0624, 0722, 0723. Cotação: ECOSERV 036/24 (09/02/2024): "Monitor de Aterramento Completo / cabo espiralado e garra de aterramento", 32 un. × R$ 12.090,00 = R$ 386.880,00 (= NF 110 Ecoserv). Provável origem deste equipamento (Ecoserv = faturamento direto do pacote Metroval). • XS-3104B: Placa/campo: Protecao de transbordamento e aterramento – KFW (Qingdao Aiptec), SLA-S-Y, Cert. DNV 18.0113 X, 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb, Carregamento rodoviario. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: no de serie. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0594, 0595, 0724, 0725. Cotação: ECOSERV 036/24 (09/02/2024): "Monitor de Aterramento Completo / cabo espiralado e garra de aterramento", 32 un. × R$ 12.090,00 = R$ 386.880,00 (= NF 110 Ecoserv). Provável origem deste equipamento (Ecoserv = faturamento direto do pacote Metroval). • XS-3107A: Placa/campo: Protecao de transbordamento e aterramento – KFW (Qingdao Aiptec), SLA-S-Y, Cert. DNV 18.0113 X, 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb, Carregamento rodoviario. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: no de serie. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0472, 0473. Cotação: ECOSERV 036/24 (09/02/2024): "Monitor de Aterramento Completo / cabo espiralado e garra de aterramento", 32 un. × R$ 12.090,00 = R$ 386.880,00 (= NF 110 Ecoserv). Provável origem deste equipamento (Ecoserv = faturamento direto do pacote Metroval). • XS-3107B: Placa/campo: Protecao de transbordamento e aterramento – KFW (Qingdao Aiptec), SLA-S-Y, Cert. DNV 18.0113 X, 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb, Carregamento rodoviario. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: no de serie. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0430, 0431. Cotação: ECOSERV 036/24 (09/02/2024): "Monitor de Aterramento Completo / cabo espiralado e garra de aterramento", 32 un. × R$ 12.090,00 = R$ 386.880,00 (= NF 110 Ecoserv). Provável origem deste equipamento (Ecoserv = faturamento direto do pacote Metroval). • XS-3108A: Placa/campo: Protecao de transbordamento e aterramento – KFW (Qingdao Aiptec), SLA-S-Y, série 21022?42, Cert. DNV 18.0113 X, 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb, Carregamento rodoviario. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: digitos do no de serie. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0477, 0478. Cotação: ECOSERV 036/24 (09/02/2024): "Monitor de Aterramento Completo / cabo espiralado e garra de aterramento", 32 un. × R$ 12.090,00 = R$ 386.880,00 (= NF 110 Ecoserv). Provável origem deste equipamento (Ecoserv = faturamento direto do pacote Metroval). • XS-31209: Placa/campo: Protecao de transbordamento e aterramento – KFW (Qingdao Aiptec), SLA-S-Y, série 911?03?, Cert. DNV 18.0113 X, 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb, Carregamento. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: digitos do no de serie. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0279, 0280. Cotação: ECOSERV 036/24 (09/02/2024): "Monitor de Aterramento Completo / cabo espiralado e garra de aterramento", 32 un. × R$ 12.090,00 = R$ 386.880,00 (= NF 110 Ecoserv). Provável origem deste equipamento (Ecoserv = faturamento direto do pacote Metroval). • XS-31211: Placa/campo: Protecao de transbordamento e aterramento – KFW (Qingdao Aiptec), SLA-S-Y, Cert. DNV 18.0113 X, 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb; Uo 21,42Vcc/Io 149mA (transbord.); Uo 14,28Vcc/Io 86,2mA (aterr.), Carregamento. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: no de serie. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0268, 0269. Cotação: ECOSERV 036/24 (09/02/2024): "Monitor de Aterramento Completo / cabo espiralado e garra de aterramento", 32 un. × R$ 12.090,00 = R$ 386.880,00 (= NF 110 Ecoserv). Provável origem deste equipamento (Ecoserv = faturamento direto do pacote Metroval). • XS-31212: Placa/campo: Protecao de transbordamento e aterramento – KFW (Qingdao Aiptec), SLA-S-Y, série 2011002 (?), Cert. DNV 18.0113 X, 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb, Carregamento. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: no de serie. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0285, 0286. Cotação: ECOSERV 036/24 (09/02/2024): "Monitor de Aterramento Completo / cabo espiralado e garra de aterramento", 32 un. × R$ 12.090,00 = R$ 386.880,00 (= NF 110 Ecoserv). Provável origem deste equipamento (Ecoserv = faturamento direto do pacote Metroval).
14 (comp.) | COMPONENTE | (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina | Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01381123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,8; vazao 150/15, Diesel S-10. | Metroval | MTF-80 | Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,8; vazao 150/15 | 01381123 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: TAG. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0417-0420 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina | Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01391123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,8; vazao 150/15, Diesel S-10. | Metroval | MTF-80 | Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,8; vazao 150/15 | 01391123 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: TAG (parcial: FT-3102?). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0403-0405 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina | Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01411123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58, Etanol anidro. | Metroval | MTF-80 | Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58 | 01411123 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: TAG. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0356-0359 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina | Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01431123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15, Diesel S-500. | Metroval | MTF-80 | Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15 | 01431123 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: TAG (parcial: FT-315?). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0408-0410 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina | Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01441123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C, Diesel S-500. | Metroval | MTF-80 | Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C | 01441123 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: TAG (parcial: FT-3146?). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0557, 0558 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina | Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01471123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58, Gasolina. | Metroval | MTF-80 | Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58 | 01471123 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: TAG. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0654, 0658, 0659 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina | Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01481123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15, Diesel S-500. | Metroval | MTF-80 | Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15 | 01481123 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: TAG (parcial: FT-3158?). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0413-0415 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina | Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01491123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15, Diesel S-10. | Metroval | MTF-80 | Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15 | 01491123 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: TAG. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0562-0564 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina | Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01501123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58, Etanol anidro. | Metroval | MTF-80 | Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58 | 01501123 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: TAG. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0674-0676 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | FCV-3140 | Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0281, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. | Metroval | VCDM-100 | DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar | 0281 | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Nr.S antes nao lido (0532 "0?9?" era esta valvula). Pendente/ilegível: no de serie, ano. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0527-0532 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | FCV-3141 | Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-50, série 0302, 2024, DN 50 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. | Metroval | VCDM-50 | DN 50 mm; T.max 70 C; PN 10 bar | 0302 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). antes "TAG pendente". Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0686-0691 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | FCV-3142 | Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0289, 2024, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. | Metroval | VCDM-100 | DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar | 0289 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). TAG parcialmente legivel (FCV-314?). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0525-0526 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | FCV-3144 | Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0308, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. | Metroval | VCDM-100 | DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar | 0308 | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Nr.S antes nao lido. Pendente/ilegível: no de serie, ano. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0620-0622 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | FCV-3145 | Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-80, série 0270, 2024, DN 80 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. | Metroval | VCDM-80 | DN 80 mm; T.max 70 C; PN 10 bar | 0270 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). antes "TAG pendente". Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0636-0637 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | FCV-3146 | Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0310, 2024, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. | Metroval | VCDM-100 | DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar | 0310 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). placa e tag em fotos seguidas (nao na mesma foto). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0612-0618 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | FCV-3147 | Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-80, série 0274, 2024, DN 80 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. | Metroval | VCDM-80 | DN 80 mm; T.max 70 C; PN 10 bar | 0274 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). antes "TAG pendente". Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0630-0634 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | FCV-3148 | Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0312, 2024, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. | Metroval | VCDM-100 | DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar | 0312 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). tag pouco legivel. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0607-0609 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | FCV-3149 | Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0290, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. | Metroval | VCDM-100 | DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar | 0290 | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). sem mudanca. Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0534-0537 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | FCV-3150 | Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-50, série 0317, 2024, DN 50 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. | Metroval | VCDM-50 | DN 50 mm; T.max 70 C; PN 10 bar | 0317 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). antes "FCV-31?? 0317". Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0693-0696 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | FCV-3151 | Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0291, 2024, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. | Metroval | VCDM-100 | DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar | 0291 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). ERA REGISTRADA COMO FCV-3161 (leitura errada do tag). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0539-0540 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | FCV-3152 | Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-50, série 0318, 2024, DN 50 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. | Metroval | VCDM-50 | DN 50 mm; T.max 70 C; PN 10 bar | 0318 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0315): WA0315 "FCV-3152 (provavel)" Nr.S 0309 - DIVERGE – DIVERGE. antes lida "0316" - leitura errada; o Nr.S e 0318. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0698-0700 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | FCV-3155 | Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0293, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. | Metroval | VCDM-100 | DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar | 0293 | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0308): WA0308 0293 - confere – S. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0387 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | FCV-3156 | Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-50, série 0321, DN 50 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. | Metroval | VCDM-50 | DN 50 mm; T.max 70 C; PN 10 bar | 0321 | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). ERA REGISTRADA COMO FCV-3168 sem Nr.S (tag lido errado). Pendente/ilegível: no de serie, PN, ano. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0459-0465 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | FCV-3157 | Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0294, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. | Metroval | VCDM-100 | DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar | 0294 | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0281): WA0281 0294 - confere – S. tag confirmado em campo (0336). Pendente/ilegível: TAG nao fotografado em campo. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0335-0336 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | FCV-3158 | Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-80, série 0271, 2024, DN 80 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. | Metroval | VCDM-80 | DN 80 mm; T.max 70 C; PN 10 bar | 0271 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0283): WA0283 0271 - confere – S. antes "FCV-3149?" - leitura errada. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0338-0340 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | FCV-3159 | Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0295, 2024, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. | Metroval | VCDM-100 | DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar | 0295 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0288): WA0288 0295 - confere – S. placa e tag em fotos seguidas. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0330-0333 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | FCV-3160 | Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-80, série 0272, DN 80 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. | Metroval | VCDM-80 | DN 80 mm; T.max 70 C; PN 10 bar | 0272 | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0290): WA0290 0272 - confere – S. era FCV-3130 (corrigido M12). Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0341-0346 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | FCV-3161 | Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0307, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. | Metroval | VCDM-100 | DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar | 0307 | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0291): WA0291 FCV-3161 - confere TAG – S. antes a FCV-3161 tinha o Nr.S 0291, que e da FCV-3151. Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0327-0329 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | FCV-3164 | Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0311, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. | Metroval | VCDM-100 | DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar | 0311 | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0316): WA0316 0311 - confere – S. era FCV-3154 (corrigido M12). Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0389-0390 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | FCV-3165 | Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-50, série 0323, DN 50 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. | Metroval | VCDM-50 | DN 50 mm; T.max 70 C; PN 10 bar | 0323 | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0313): WA0313 0323 - confere – S. tag confirmado em campo (0470). Pendente/ilegível: TAG nao fotografado em campo. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0467-0470 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | FT-3141 | Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01311123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15, Gasolina. | Metroval | MTF-80 | Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15 | 01311123 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: TAG a confirmar (plaqueta desfocada). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0662-0663, 0667, 0670 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | FT-3142 | Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01?3?1123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15, Diesel S-500. | Metroval | MTF-80 | Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15 | 01?3?1123 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: digitos do no de serie. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0553, 0554 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | FT-3143 | Placa/campo: Medidor massico – Metroval, OI 50 SMPF/F2, série 12527, 2024, Vazao 30-300 L/min; 2" 150# RF; 20 bar; 60 C, Biodiesel B100. | Metroval | OI 50 SMPF/F2 | Vazao 30-300 L/min; 2" 150# RF; 20 bar; 60 C | 12527 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: no de serie. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0711, 0712 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | FT-3148 | Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01421123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15, Etanol hidratado. | Metroval | MTF-80 | Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15 | 01421123 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0649-0651 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | FT-3151 | Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01341123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15, Diesel S-500. | Metroval | MTF-80 | Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15 | 01341123 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: nenhum - divergencia D01 resolvida. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0315-0317, 0567-0570 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | FT-3154 | Placa/campo: Medidor massico – Metroval, OI 50 SMPF/F2, série 12529, 2024, Vazao 30-300 L/min; 2" 150# RF; 20 bar; 60 C, Biodiesel B100. | Metroval | OI 50 SMPF/F2 | Vazao 30-300 L/min; 2" 150# RF; 20 bar; 60 C | 12529 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0341): FT-3154 ¦ OI 50 SMPF/F2 ¦ 12529 – S. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0439, 0440 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | FT-3156 | Placa/campo: Medidor massico – Metroval, OI 50 SMPF/F2, série 12531, 2024, Vazao 30-300 L/min; 2" 150# RF; 20 bar; 60 C, Biodiesel B100. | Metroval | OI 50 SMPF/F2 | Vazao 30-300 L/min; 2" 150# RF; 20 bar; 60 C | 12531 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0332): FT-3156 ¦ OI 50 SMPF/F2 ¦ 12531 – S. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0441, 0442 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | FT-3159 | Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01451123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15, Gasolina. | Metroval | MTF-80 | Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15 | 01451123 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0308, 0311, 0312 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | FT-3163 | Placa/campo: Medidor massico – Metroval, OI 50 SMPF/F2, série 12528, 2024, Vazao 30-300 L/min; 2" 150# RF; 20 bar; 60 C, Biodiesel B100. | Metroval | OI 50 SMPF/F2 | Vazao 30-300 L/min; 2" 150# RF; 20 bar; 60 C | 12528 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0326 / WA0343): FT-3163 ¦ OI 50 SMPF/F2 ¦ 12528 – S. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0437, 0438 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | SDV-3103 | Placa/campo: Valvula ON-OFF – Metroval, VOOM-100, série 0331, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. | Metroval | VOOM-100 | DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar | 0331 | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). ERA REGISTRADA COMO SDV-3109 (tag lido errado); 0490 lida antes como SDV-3105. Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0489-0490 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | SDV-3111 | Placa/campo: Valvula ON-OFF – Metroval, VOOM-100, série 0336, 2024, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. | Metroval | VOOM-100 | DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar | 0336 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). antes "TAG pendente". Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0492-0494 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | SDV-3112 | Placa/campo: Valvula ON-OFF – Metroval, VOOM-100, série 0338, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. | Metroval | VOOM-100 | DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar | 0338 | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). antes "0338 ou 0339" - fechado 0338. Pendente/ilegível: ver DIVERGENCIAS (duas series). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0496-0499 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | SDV-3113 | Placa/campo: Valvula ON-OFF – Metroval, VOOM-100, série 0339, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. | Metroval | VOOM-100 | DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar | 0339 | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0311): WA0311 SDV-3113 - confere TAG – S. Nr.S antes nao lido. Pendente/ilegível: no de serie, ano. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0485-0487 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | TE-3101A | Placa/campo: Transmissor de temperatura – ALUTAL, CEX-A-00015, série 377041, Ex ia IIC T6..T1 Ga; Ex ic IIC T6..T4 Ga; IP66W/IP66X; INMETRO, Instrumentacao. | ALUTAL | CEX-A-00015 | Ex ia IIC T6..T1 Ga; Ex ic IIC T6..T4 Ga; IP66W/IP66X; INMETRO | 377041 | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0548 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | TE-3141A | Placa/campo: Transmissor de temperatura – ALUTAL, CEX-A-00015, série 377041, Ex ia IIC T6..T1 Ga; IP66W/IP66X; INMETRO, Instrumentacao. | ALUTAL | CEX-A-00015 | Ex ia IIC T6..T1 Ga; IP66W/IP66X; INMETRO | 377041 | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0703, 0704 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | TE-3147A | Placa/campo: Transmissor de temperatura – ALUTAL, CEX-A-00015, série 377041, Ex ia IIC T6..T1 Ga; Ex ic IIC T6..T4 Ga; IP66W/IP66X; INMETRO, Instrumentacao. | ALUTAL | CEX-A-00015 | Ex ia IIC T6..T1 Ga; Ex ic IIC T6..T4 Ga; IP66W/IP66X; INMETRO | 377041 | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0643 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | TE-3149A | Placa/campo: Transmissor de temperatura – ALUTAL, CEX-A-00015, série 377041, Ex ia IIC T6..T1 Ga; INMETRO, Instrumentacao. | ALUTAL | CEX-A-00015 | Ex ia IIC T6..T1 Ga; INMETRO | 377041 | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0546 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | TE-3152A | Placa/campo: Transmissor de temperatura – ALUTAL, CEX-A-00015, série 377041, Ex ia IIC T6..T1 Ga; INMETRO, Instrumentacao. | ALUTAL | CEX-A-00015 | Ex ia IIC T6..T1 Ga; INMETRO | 377041 | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0708, 0709 |  |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | XS-3103A | Placa/campo: Protecao de transbordamento e aterramento – KFW (Qingdao Aiptec), SLA-S-Y, Cert. DNV 18.0113 X, 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb; -20 a +55 C, Carregamento rodoviario. | KFW (Qingdao Aiptec) | SLA-S-Y | 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb; -20 a +55 C | Cert. DNV 18.0113 X | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: no de serie. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0571, 0572 | ECOSERV 036/24 (09/02/2024): "Monitor de Aterramento Completo / cabo espiralado e garra de aterramento", 32 un. × R$ 12.090,00 = R$ 386.880,00 (= NF 110 Ecoserv). Provável origem deste equipamento (Ecoserv = faturamento direto do pacote Metroval). |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | XS-3104 | Placa/campo: Protecao de transbordamento e aterramento – KFW (Qingdao Aiptec), SLA-S-Y, série 2011011, Cert. DNV 18.0113 X, 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb; -20 a +55 C, Carregamento rodoviario. | KFW (Qingdao Aiptec) | SLA-S-Y | 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb; -20 a +55 C | 2011011 | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0624, 0722, 0723 | ECOSERV 036/24 (09/02/2024): "Monitor de Aterramento Completo / cabo espiralado e garra de aterramento", 32 un. × R$ 12.090,00 = R$ 386.880,00 (= NF 110 Ecoserv). Provável origem deste equipamento (Ecoserv = faturamento direto do pacote Metroval). |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | XS-3104B | Placa/campo: Protecao de transbordamento e aterramento – KFW (Qingdao Aiptec), SLA-S-Y, Cert. DNV 18.0113 X, 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb, Carregamento rodoviario. | KFW (Qingdao Aiptec) | SLA-S-Y | 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb | Cert. DNV 18.0113 X | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: no de serie. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0594, 0595, 0724, 0725 | ECOSERV 036/24 (09/02/2024): "Monitor de Aterramento Completo / cabo espiralado e garra de aterramento", 32 un. × R$ 12.090,00 = R$ 386.880,00 (= NF 110 Ecoserv). Provável origem deste equipamento (Ecoserv = faturamento direto do pacote Metroval). |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | XS-3107A | Placa/campo: Protecao de transbordamento e aterramento – KFW (Qingdao Aiptec), SLA-S-Y, Cert. DNV 18.0113 X, 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb, Carregamento rodoviario. | KFW (Qingdao Aiptec) | SLA-S-Y | 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb | Cert. DNV 18.0113 X | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: no de serie. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0472, 0473 | ECOSERV 036/24 (09/02/2024): "Monitor de Aterramento Completo / cabo espiralado e garra de aterramento", 32 un. × R$ 12.090,00 = R$ 386.880,00 (= NF 110 Ecoserv). Provável origem deste equipamento (Ecoserv = faturamento direto do pacote Metroval). |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | XS-3107B | Placa/campo: Protecao de transbordamento e aterramento – KFW (Qingdao Aiptec), SLA-S-Y, Cert. DNV 18.0113 X, 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb, Carregamento rodoviario. | KFW (Qingdao Aiptec) | SLA-S-Y | 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb | Cert. DNV 18.0113 X | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: no de serie. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0430, 0431 | ECOSERV 036/24 (09/02/2024): "Monitor de Aterramento Completo / cabo espiralado e garra de aterramento", 32 un. × R$ 12.090,00 = R$ 386.880,00 (= NF 110 Ecoserv). Provável origem deste equipamento (Ecoserv = faturamento direto do pacote Metroval). |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | XS-3108A | Placa/campo: Protecao de transbordamento e aterramento – KFW (Qingdao Aiptec), SLA-S-Y, série 21022?42, Cert. DNV 18.0113 X, 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb, Carregamento rodoviario. | KFW (Qingdao Aiptec) | SLA-S-Y | 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb | 21022?42 | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: digitos do no de serie. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0477, 0478 | ECOSERV 036/24 (09/02/2024): "Monitor de Aterramento Completo / cabo espiralado e garra de aterramento", 32 un. × R$ 12.090,00 = R$ 386.880,00 (= NF 110 Ecoserv). Provável origem deste equipamento (Ecoserv = faturamento direto do pacote Metroval). |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | XS-31209 | Placa/campo: Protecao de transbordamento e aterramento – KFW (Qingdao Aiptec), SLA-S-Y, série 911?03?, Cert. DNV 18.0113 X, 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb, Carregamento. | KFW (Qingdao Aiptec) | SLA-S-Y | 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb | 911?03? | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: digitos do no de serie. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0279, 0280 | ECOSERV 036/24 (09/02/2024): "Monitor de Aterramento Completo / cabo espiralado e garra de aterramento", 32 un. × R$ 12.090,00 = R$ 386.880,00 (= NF 110 Ecoserv). Provável origem deste equipamento (Ecoserv = faturamento direto do pacote Metroval). |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | XS-31211 | Placa/campo: Protecao de transbordamento e aterramento – KFW (Qingdao Aiptec), SLA-S-Y, Cert. DNV 18.0113 X, 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb; Uo 21,42Vcc/Io 149mA (transbord.); Uo 14,28Vcc/Io 86,2mA (aterr.), Carregamento. | KFW (Qingdao Aiptec) | SLA-S-Y | 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb; Uo 21,42Vcc/Io 149mA (transbord.); Uo 14,28Vcc/Io 86,2mA (aterr.) | Cert. DNV 18.0113 X | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: no de serie. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0268, 0269 | ECOSERV 036/24 (09/02/2024): "Monitor de Aterramento Completo / cabo espiralado e garra de aterramento", 32 un. × R$ 12.090,00 = R$ 386.880,00 (= NF 110 Ecoserv). Provável origem deste equipamento (Ecoserv = faturamento direto do pacote Metroval). |  | ↑ ver célula única em X77
14 (comp.) | COMPONENTE | XS-31212 | Placa/campo: Protecao de transbordamento e aterramento – KFW (Qingdao Aiptec), SLA-S-Y, série 2011002 (?), Cert. DNV 18.0113 X, 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb, Carregamento. | KFW (Qingdao Aiptec) | SLA-S-Y | 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb | 2011002 (?) | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: no de serie. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. | 0285, 0286 | ECOSERV 036/24 (09/02/2024): "Monitor de Aterramento Completo / cabo espiralado e garra de aterramento", 32 un. × R$ 12.090,00 = R$ 386.880,00 (= NF 110 Ecoserv). Provável origem deste equipamento (Ecoserv = faturamento direto do pacote Metroval). |  | ↑ ver célula única em X77
15-17 | GRUPO | Selos flutuantes Romão E037 (linhas 15 + 16 + 17 = 6 un.) | Crítica: linhas 15 a 17 somam R$ 546.941,16.NF: NF 2739 de 29/05/2024 – Romão Tecnologias Industriais Ltda (CNPJ 02.807.845/0001-19): "Selo película vedação simples", R$ 601.341,12 – cobre as três linhas; excede-as em R$ 54.399,96.SAP: selos não constam na base SAP (seleção).Projeto: não há lista de selos no dossiê (há catálogo Romão). | Romão | E037 |  |  | não consta na base SAP (seleção) |  | 2739 | 29/05/2024 | Romão Tecnologias Industriais Ltda (02.807.845/0001-19) |  |  |  | 601341.12 | 54399.96 | NF única das 3 linhas | Selos internos aos tanques: não verificáveis em vistoria externa (categoria C). O RT0538 os declara encontrados. Pedir certificado/data-book Romão por tanque. |  | Cotação ROMÃO Tecnologias Industriais nº 00638 (identidade 0171-23 Rev 04), 17/01/2024: selo flutuante tanque arm. E037 em alumínio – 2 un. 14,4 × 13,33 m a R$ 124.911,76 = R$ 249.823,52; 2 un. 9,60 × 11,45 m a R$ 88.529,41 = R$ 177.058,82; 2 un. 9,6 × 7,63 m a R$ 60.029,41 = R$ 120.058,82 (subtotal selos R$ 546.941,16 = linhas 15 + 16 + 17); + supervisão de montagem de selo R$ 109.200,00 + serviço de frete R$ 101.183,92 = total R$ 757.325,08; IPI 0 %, ICMS 5,14 % incluso (TO, Convênio 52/91); Finame selo 03967780; prazo 60 dias; CIF; garantia 5 anos após a NF com montagem feita pela Romão (12/18 meses se a montagem for de terceiros); montagem de 6 selos estimada em 60 dias com equipe de 5. Correlato: cotação SOLO Engenharia 158.2023 Rev.07 (02/02/2024) – montagem de tanques e selo flutuante, R$ 17.561.000,00, 240 dias (serviço; itens 2.3.6 "selo flutuante"). | A cotação Romão fecha exatamente com as três linhas (R$ 546.941,16) e com o Finame 03967780; a NF 2739 (R$ 601.341,12) excede os selos em R$ 54.399,96, valor que NÃO corresponde ao frete (R$ 101.183,92) nem à supervisão (R$ 109.200,00) da proposta – pedir a NF 2739 detalhada. A montagem dos selos foi cotada também pela Solo Engenharia (serviço de montagem de tanques e selo flutuante, R$ 17.561.000,00): se a montagem foi da Solo e não da Romão, a garantia do selo cai de 5 anos para 12/18 meses. Contexto: selo flutuante interno tipo película em alumínio (modelo E037 = projeto Romão) para tanques de teto fixo, reduz perdas por evaporação; não verificável em vistoria externa. Para o relatório fotográfico: usar as placas SOLO dos tanques (dimensões = selo) e pedir à Romão/Ultracargo fotos internas ou data-book. | LINHA 15-17 – Selos flutuantes Romão E037 (linhas 15 + 16 + 17 = 6 un.) [GRUPO] Crítica: linhas 15 a 17 somam R$ 546.941,16. NF: NF 2739 de 29/05/2024 – Romão Tecnologias Industriais Ltda (CNPJ 02.807.845/0001-19): "Selo película vedação simples", R$ 601.341,12 – cobre as três linhas; excede-as em R$ 54.399,96. SAP: selos não constam na base SAP (seleção). Projeto: não há lista de selos no dossiê (há catálogo Romão). NF (colunas K-Q): NF nº 2739 de 29/05/2024 – Romão Tecnologias Industriais Ltda (02.807.845/0001-19) – valor comprovado R$ 601.341,12. Atribuição: NF única das 3 linhas. Ficha (colunas E-J): Marca: Romão. Modelo: E037. TAG/SAP: não consta na base SAP (seleção). Obs. (coluna T): Selos internos aos tanques: não verificáveis em vistoria externa (categoria C). O RT0538 os declara encontrados. Pedir certificado/data-book Romão por tanque. Cotação OPE154: Cotação ROMÃO Tecnologias Industriais nº 00638 (identidade 0171-23 Rev 04), 17/01/2024: selo flutuante tanque arm. E037 em alumínio – 2 un. 14,4 × 13,33 m a R$ 124.911,76 = R$ 249.823,52; 2 un. 9,60 × 11,45 m a R$ 88.529,41 = R$ 177.058,82; 2 un. 9,6 × 7,63 m a R$ 60.029,41 = R$ 120.058,82 (subtotal selos R$ 546.941,16 = linhas 15 + 16 + 17); + supervisão de montagem de selo R$ 109.200,00 + serviço de frete R$ 101.183,92 = total R$ 757.325,08; IPI 0 %, ICMS 5,14 % incluso (TO, Convênio 52/91); Finame selo 03967780; prazo 60 dias; CIF; garantia 5 anos após a NF com montagem feita pela Romão (12/18 meses se a montagem for de terceiros); montagem de 6 selos estimada em 60 dias com equipe de 5. Correlato: cotação SOLO Engenharia 158.2023 Rev.07 (02/02/2024) – montagem de tanques e selo flutuante, R$ 17.561.000,00, 240 dias (serviço; itens 2.3.6 "selo flutuante"). Novo v2 (achados / correções / proposições): A cotação Romão fecha exatamente com as três linhas (R$ 546.941,16) e com o Finame 03967780; a NF 2739 (R$ 601.341,12) excede os selos em R$ 54.399,96, valor que NÃO corresponde ao frete (R$ 101.183,92) nem à supervisão (R$ 109.200,00) da proposta – pedir a NF 2739 detalhada. A montagem dos selos foi cotada também pela Solo Engenharia (serviço de montagem de tanques e selo flutuante, R$ 17.561.000,00): se a montagem foi da Solo e não da Romão, a garantia do selo cai de 5 anos para 12/18 meses. Contexto: selo flutuante interno tipo película em alumínio (modelo E037 = projeto Romão) para tanques de teto fixo, reduz perdas por evaporação; não verificável em vistoria externa. Para o relatório fotográfico: usar as placas SOLO dos tanques (dimensões = selo) e pedir à Romão/Ultracargo fotos internas ou data-book. Subconjuntos: 15, 16 e 17 – ver as células únicas próprias.
15 | CONJUNTO | Selos flutuantes – TQ-3103 e TQ-3104 (gasolina A, 1.700 m³) | Crítica: Selo flutuante tanque arm. E037 – aplicação tanque de armazenamento, material alumínio, projeto/modelo E037, altura 14,4 m, diâmetro 13,33 m – 2 un. × R$ 124.911,76 = R$ 249.823,52; fornecedor Romão Tecnologias Industriais Ltda.; Finame 03967780.NF: NF 2739 (Romão, 29/05/2024) – ver grupo 15-17.SAP: não consta na base SAP (seleção). | Romão | E037, alumínio | altura 14,4 m, diâmetro 13,33 m | sem placa (interno ao tanque) | não consta na base SAP (seleção) | não verificável | 2739 | 29/05/2024 | Romão Tecnologias Industriais Ltda (02.807.845/0001-19) | 2 | 124911.76 | 249823.52 |  |  | ver grupo 15-17 | Não verificável em campo. Coerência dimensional com as placas dos tanques: As placas SOLO de TQ-3103 e TQ-3104 trazem altura 14.400 mm e diâmetro 13.330 mm = dimensões do selo (14,4 × 13,33 m). Correspondência exata para 2 tanques. | placas dos tanques (CARACTERIZAÇÃO v4) | Cotação ROMÃO 00638 Rev 04 (17/01/2024): selo E037 alumínio, altura 14,4 m, diâmetro 13,33 m, 2 un. × R$ 124.911,76 = R$ 249.823,52 (= linha 15); Finame 03967780. | Cotação = crítica. Correspondência dimensional já comprovada com as placas dos tanques TQ-3103/3104 (14.400 × 13.330 mm). | LINHA 15 – Selos flutuantes – TQ-3103 e TQ-3104 (gasolina A, 1.700 m³) [CONJUNTO] Crítica: Selo flutuante tanque arm. E037 – aplicação tanque de armazenamento, material alumínio, projeto/modelo E037, altura 14,4 m, diâmetro 13,33 m – 2 un. × R$ 124.911,76 = R$ 249.823,52; fornecedor Romão Tecnologias Industriais Ltda.; Finame 03967780. NF: NF 2739 (Romão, 29/05/2024) – ver grupo 15-17. SAP: não consta na base SAP (seleção). NF (colunas K-Q): NF nº 2739 de 29/05/2024 – Romão Tecnologias Industriais Ltda (02.807.845/0001-19). Atribuição: ver grupo 15-17. Crítica (colunas N-P): qtd 2, unitário R$ 124.911,76, total R$ 249.823,52. Ficha (colunas E-J): Marca: Romão. Modelo: E037, alumínio. Capacidade: altura 14,4 m, diâmetro 13,33 m. Série/OP: sem placa (interno ao tanque). TAG/SAP: não consta na base SAP (seleção). Fabricação: não verificável. Obs. (coluna T): Não verificável em campo. Coerência dimensional com as placas dos tanques: As placas SOLO de TQ-3103 e TQ-3104 trazem altura 14.400 mm e diâmetro 13.330 mm = dimensões do selo (14,4 × 13,33 m). Correspondência exata para 2 tanques. Fotos (coluna U): placas dos tanques (CARACTERIZAÇÃO v4). Cotação OPE154: Cotação ROMÃO 00638 Rev 04 (17/01/2024): selo E037 alumínio, altura 14,4 m, diâmetro 13,33 m, 2 un. × R$ 124.911,76 = R$ 249.823,52 (= linha 15); Finame 03967780. Novo v2 (achados / correções / proposições): Cotação = crítica. Correspondência dimensional já comprovada com as placas dos tanques TQ-3103/3104 (14.400 × 13.330 mm).
16 | CONJUNTO | Selos flutuantes – TQ-3109 e TQ-3110 (etanol anidro, 800 m³) | Crítica: Selo flutuante tanque arm. E037 – aplicação tanque de armazenamento, material alumínio, projeto/modelo E037, altura 9,60 m, diâmetro 11,45 m – 2 un. × R$ 88.529,41 = R$ 177.058,82; fornecedor Romão Tecnologias Industriais Ltda.; Finame 03967780.NF: NF 2739 (Romão, 29/05/2024) – ver grupo 15-17.SAP: não consta na base SAP (seleção). | Romão | E037, alumínio | altura 9,60 m, diâmetro 11,45 m | sem placa (interno ao tanque) | não consta na base SAP (seleção) | não verificável | 2739 | 29/05/2024 | Romão Tecnologias Industriais Ltda (02.807.845/0001-19) | 2 | 88529.41 | 177058.82 |  |  | ver grupo 15-17 | Não verificável em campo. Coerência dimensional com as placas dos tanques: Placas: TQ-3109 H 9.600 / D 11.450 mm e TQ-3110 H 9.600 / D 11.430 mm = selo 9,60 × 11,45 m (2 tanques; 20 mm de diferença entre as placas). | placas dos tanques (CARACTERIZAÇÃO v4) | Cotação ROMÃO 00638 Rev 04 (17/01/2024): selo E037 alumínio, altura 9,60 m, diâmetro 11,45 m, 2 un. × R$ 88.529,41 = R$ 177.058,82 (= linha 16); Finame 03967780. | Cotação = crítica. TQ-3109 (D 11.450) e TQ-3110 (D 11.430): 20 mm de diferença entre placas, selo único de 11,45 m. | LINHA 16 – Selos flutuantes – TQ-3109 e TQ-3110 (etanol anidro, 800 m³) [CONJUNTO] Crítica: Selo flutuante tanque arm. E037 – aplicação tanque de armazenamento, material alumínio, projeto/modelo E037, altura 9,60 m, diâmetro 11,45 m – 2 un. × R$ 88.529,41 = R$ 177.058,82; fornecedor Romão Tecnologias Industriais Ltda.; Finame 03967780. NF: NF 2739 (Romão, 29/05/2024) – ver grupo 15-17. SAP: não consta na base SAP (seleção). NF (colunas K-Q): NF nº 2739 de 29/05/2024 – Romão Tecnologias Industriais Ltda (02.807.845/0001-19). Atribuição: ver grupo 15-17. Crítica (colunas N-P): qtd 2, unitário R$ 88.529,41, total R$ 177.058,82. Ficha (colunas E-J): Marca: Romão. Modelo: E037, alumínio. Capacidade: altura 9,60 m, diâmetro 11,45 m. Série/OP: sem placa (interno ao tanque). TAG/SAP: não consta na base SAP (seleção). Fabricação: não verificável. Obs. (coluna T): Não verificável em campo. Coerência dimensional com as placas dos tanques: Placas: TQ-3109 H 9.600 / D 11.450 mm e TQ-3110 H 9.600 / D 11.430 mm = selo 9,60 × 11,45 m (2 tanques; 20 mm de diferença entre as placas). Fotos (coluna U): placas dos tanques (CARACTERIZAÇÃO v4). Cotação OPE154: Cotação ROMÃO 00638 Rev 04 (17/01/2024): selo E037 alumínio, altura 9,60 m, diâmetro 11,45 m, 2 un. × R$ 88.529,41 = R$ 177.058,82 (= linha 16); Finame 03967780. Novo v2 (achados / correções / proposições): Cotação = crítica. TQ-3109 (D 11.450) e TQ-3110 (D 11.430): 20 mm de diferença entre placas, selo único de 11,45 m.
17 | CONJUNTO | Selos flutuantes – 2 dos 3 tanques TQ-3111/3112/3113 (etanol hidratado, 300 m³) | Crítica: Selo flutuante tanque arm. E037 – aplicação tanque de armazenamento, material alumínio, projeto/modelo E037, altura 9,6 m, diâmetro 7,63 m – 2 un. × R$ 60.029,41 = R$ 120.058,82; fornecedor Romão Tecnologias Industriais Ltda.; Finame 03967780.NF: NF 2739 (Romão, 29/05/2024) – ver grupo 15-17.SAP: não consta na base SAP (seleção). | Romão | E037, alumínio | altura 9,6 m, diâmetro 7,63 m | sem placa (interno ao tanque) | não consta na base SAP (seleção) | não verificável | 2739 | 29/05/2024 | Romão Tecnologias Industriais Ltda (02.807.845/0001-19) | 2 | 60029.41 | 120058.82 |  |  | ver grupo 15-17 | Não verificável em campo. Coerência dimensional com as placas dos tanques: Placas: TQ-3111 e TQ-3113 H 9.600 / D 7.630 mm = selo 9,6 × 7,63 m; TQ-3112 tem H 8.600 mm. São 3 tanques com D 7,63 m para 2 selos – qual tanque ficou sem selo não está documentado. | placas dos tanques (CARACTERIZAÇÃO v4) | Cotação ROMÃO 00638 Rev 04 (17/01/2024): selo E037 alumínio, altura 9,6 m, diâmetro 7,63 m, 2 un. × R$ 60.029,41 = R$ 120.058,82 (= linha 17); Finame 03967780. | Cotação = crítica. Permanece indeterminado qual dos 3 tanques de D 7,63 m (TQ-3111/3112/3113) ficou sem selo; TQ-3112 tem altura diferente (8.600 mm) – indício de que os 2 selos de 9,6 m são de TQ-3111 e TQ-3113. | LINHA 17 – Selos flutuantes – 2 dos 3 tanques TQ-3111/3112/3113 (etanol hidratado, 300 m³) [CONJUNTO] Crítica: Selo flutuante tanque arm. E037 – aplicação tanque de armazenamento, material alumínio, projeto/modelo E037, altura 9,6 m, diâmetro 7,63 m – 2 un. × R$ 60.029,41 = R$ 120.058,82; fornecedor Romão Tecnologias Industriais Ltda.; Finame 03967780. NF: NF 2739 (Romão, 29/05/2024) – ver grupo 15-17. SAP: não consta na base SAP (seleção). NF (colunas K-Q): NF nº 2739 de 29/05/2024 – Romão Tecnologias Industriais Ltda (02.807.845/0001-19). Atribuição: ver grupo 15-17. Crítica (colunas N-P): qtd 2, unitário R$ 60.029,41, total R$ 120.058,82. Ficha (colunas E-J): Marca: Romão. Modelo: E037, alumínio. Capacidade: altura 9,6 m, diâmetro 7,63 m. Série/OP: sem placa (interno ao tanque). TAG/SAP: não consta na base SAP (seleção). Fabricação: não verificável. Obs. (coluna T): Não verificável em campo. Coerência dimensional com as placas dos tanques: Placas: TQ-3111 e TQ-3113 H 9.600 / D 7.630 mm = selo 9,6 × 7,63 m; TQ-3112 tem H 8.600 mm. São 3 tanques com D 7,63 m para 2 selos – qual tanque ficou sem selo não está documentado. Fotos (coluna U): placas dos tanques (CARACTERIZAÇÃO v4). Cotação OPE154: Cotação ROMÃO 00638 Rev 04 (17/01/2024): selo E037 alumínio, altura 9,6 m, diâmetro 7,63 m, 2 un. × R$ 60.029,41 = R$ 120.058,82 (= linha 17); Finame 03967780. Novo v2 (achados / correções / proposições): Cotação = crítica. Permanece indeterminado qual dos 3 tanques de D 7,63 m (TQ-3111/3112/3113) ficou sem selo; TQ-3112 tem altura diferente (8.600 mm) – indício de que os 2 selos de 9,6 m são de TQ-3111 e TQ-3113.
18 | CONJUNTO | Subestação tipo eletrocentro VOLGA | Crítica: Subestação do tipo eletrocentro: 01 QGMT-3101; 01 TR-3101; 01 TL-3101; 01 PN-3101; 01 QGBT-3101; 01 BC-3101 (banco capacitor 170 kVAR); 01 sistema de energia ininterrupta CA NB-3101; 01 QD-UPS-3101; 01 QL-3102; 01 PN-3105; 01 PN-3106; 02 barramentos blindados IP-55 (PN-3101 e TR-3101/PN-3101); 01 painel SMF; cubículos PMT SM6 36 kV (entrada GAM-2, medição concessionária GBC-B, TP CM, 03 TP fusível, saída DM1-A com BA BF MT-I, medidor PM5340 CL05 c/ ethernet, comando básico MT – coluna disjuntora, relé Easergy P3U30-6CAA1BCAA, TC toroidal CSH120 c/ CCA630, 03 TP BDE-FT26C 36/√3-0,115/√3 V, 03 TC BDE-4000A 150/5-5 A 0,3C12,5-10B100 36 kV); 01 transformador auxiliar trifásico a seco 112,5 kVA 440-380/220 V IP-23 – 1 un. × R$ 3.163.087,46 = R$ 3.163.087,46; fornecedor Volga Engenharia Indústria e Comércio Ltda.; Finame 04037708.NF: NF 22 de 30/04/2024 – Volga Engenharia Ind. e Com. Ltda (CNPJ 03.347.463/0006-27): "Eletrocentro - subestação de energia", R$ 249.883,91; NF 33 de 22/05/2024 – Volga Engenharia Ind. e Com. Ltda (CNPJ 03.347.463/0006-27): "Eletrocentro - subestação de energia", R$ 2.154.062,56; NF 34 de 22/05/2024 – Volga Engenharia Ind. e Com. Ltda (CNPJ 03.347.463/0006-27): "Eletrocentro - subestação de energia", R$ 759.140,99 = R$ 3.163.087,46 (exato).SAP: SISTEMA DISTRIBUICAO ELETRICA – local BPAM-SELE, equip. 000000123508, ABC C.Projeto: Proposta VOLGA nº 20230138 rev. 6A de 06/10/2023 (R$ 3.163.087,46, Finame 04037708); as-built DE-3100-4300-014 rev. 04 (lista de 26 itens com nº VOLGA). | VOLGA | eletrocentro (proposta 20230138 rev. 6A) | 34,5 kV / 440-380/220 V; TR 750 kVA; TL 112,5 kVA; BC 170 kVAr; nobreak 20 kVA | sem placa geral | SISTEMA / 000000123508 | 2024 (placas dos painéis) | 22; 33; 34 | 30/04/2024; 22/05/2024; 22/05/2024 | Volga Engenharia Ind. e Com. Ltda (03.347.463/0006-27) | 1 | 3163087.46 | 3163087.46 | 3163087.46 | 0 | exata (22 + 33 + 34) | Valor, proposta e 3 NFs fecham exatamente. A crítica usa TAGs "-3101" (QGMT-3101, TR-3101, TL-3101, PN-3101...) e o as-built e as placas usam "-3100"; o SAP mistura os dois (TR-3101, QGMT-3101 e QGMT-3100-01). 11 de 13 equipamentos principais do as-built têm placa fotografada (terceiros, 23/09/2026); faltam a placa do TR-3100 (750 kVA, maior componente), do TR.NB-3100 e a placa geral do eletrocentro. Nomes do cliente nas placas variam (Ultracargo Terminais / Soluções Logística). | 0782-0784, 0992-0995, terceiros 21 e 23/09/2026 | Cotação VOLGA nº 20230138 REV 6A, 06/10/2023, obra DOC 1310418934 – ID10365_PALMEIRANTE_ELETROCENTRO: "41.1 subestações do tipo Eletrocentro" R$ 3.163.087,46 (ICMS 12 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 % inclusos; DIFAL de ICMS não incluso); Finame 04037708; proposta técnica PT20230138-REV6; prazo 170 dias após o pedido; CIF sem descarga; pagamento 20 % na aprovação do projeto + 80 % a 30 DDL; garantia 12 meses do faturamento (equipamentos) e 3 meses (serviços); quadros entregues desacoplados; fora do escopo: instalação, comissionamento e start-up em campo; emitente Volga Engenharia Ind. e Com. Ltda, matriz Aparecida de Goiânia/GO, CNPJ 03.347.463/0001-12; documentos-base DE-1460-ELF-001-03, EP-0001-A4-4100-xx, FD-E037-BPA-EL-001 a 006, MD-E037-BPA-001, DE-3100-4300-014_00A03 e DE-3100-5100-001_00A03. Correlato: cotação CHRONUS Automação (27/02/2024, Rev. 03) – 5 painéis de automação PNA-3104 (CLP S7-1500 CPU 1513-1 PN) R$ 120.000, PNA-3106 (CLP de segurança CPU 1512SP F-1) R$ 55.000, PNA-3103 switch rodoviário R$ 45.000, PNA-3102 switch ferroviário R$ 45.000, PNA-3101 switch portaria R$ 35.000 = R$ 300.000,00, CNPJ 37.151.496/0001-04. | A cotação VOLGA (R$ 3.163.087,46, Finame 04037708) = crítica = NFs 22 + 33 + 34. A proposta é da matriz de Aparecida de Goiânia (CNPJ 03.347.463/0001-12) e as NFs são da filial 0006-27 – coerente (fábrica Sudeste). A proposta não traz preço por painel; o rateio do valor entre QGMT, TR 750 kVA, PN, QGBT, BC, NB etc. depende da PT20230138-REV6 (não está no OPE154) – pedir. A crítica usa TAGs "-3101" e a cotação/as-built/placas usam "-3100" (mesmo equipamento). O painel Chronus PNA-3105 (campo) não é VOLGA nem está na proposta Chronus de 02/2024; os painéis Chronus cotados (PNA-3101/3102/3103/3104/3106 = R$ 300.000,00) e os radares Endress (R$ 896.452,70) são automação/instrumentação fora da linha 18 – "Outros Fixos". Pendências de placa: TR-3100 (750 kVA, maior componente), TR.NB-3100, busways, placa geral do eletrocentro. Contexto: eletrocentro = subestação abrigada em contêiner metálico com cubículos SM6 36 kV (Schneider), transformador 750 kVA 34,5 kV/440 V, CCM, QGBT, banco de capacitores 170 kVAr e nobreak Schneider 20 kVA – tratar como conjunto único no laudo, com os 11 painéis fotografados como componentes. | LINHA 18 – Subestação tipo eletrocentro VOLGA [CONJUNTO] Crítica: Subestação do tipo eletrocentro: 01 QGMT-3101; 01 TR-3101; 01 TL-3101; 01 PN-3101; 01 QGBT-3101; 01 BC-3101 (banco capacitor 170 kVAR); 01 sistema de energia ininterrupta CA NB-3101; 01 QD-UPS-3101; 01 QL-3102; 01 PN-3105; 01 PN-3106; 02 barramentos blindados IP-55 (PN-3101 e TR-3101/PN-3101); 01 painel SMF; cubículos PMT SM6 36 kV (entrada GAM-2, medição concessionária GBC-B, TP CM, 03 TP fusível, saída DM1-A com BA BF MT-I, medidor PM5340 CL05 c/ ethernet, comando básico MT – coluna disjuntora, relé Easergy P3U30-6CAA1BCAA, TC toroidal CSH120 c/ CCA630, 03 TP BDE-FT26C 36/√3-0,115/√3 V, 03 TC BDE-4000A 150/5-5 A 0,3C12,5-10B100 36 kV); 01 transformador auxiliar trifásico a seco 112,5 kVA 440-380/220 V IP-23 – 1 un. × R$ 3.163.087,46 = R$ 3.163.087,46; fornecedor Volga Engenharia Indústria e Comércio Ltda.; Finame 04037708. NF: NF 22 de 30/04/2024 – Volga Engenharia Ind. e Com. Ltda (CNPJ 03.347.463/0006-27): "Eletrocentro - subestação de energia", R$ 249.883,91; NF 33 de 22/05/2024 – Volga Engenharia Ind. e Com. Ltda (CNPJ 03.347.463/0006-27): "Eletrocentro - subestação de energia", R$ 2.154.062,56; NF 34 de 22/05/2024 – Volga Engenharia Ind. e Com. Ltda (CNPJ 03.347.463/0006-27): "Eletrocentro - subestação de energia", R$ 759.140,99 = R$ 3.163.087,46 (exato). SAP: SISTEMA DISTRIBUICAO ELETRICA – local BPAM-SELE, equip. 000000123508, ABC C. Projeto: Proposta VOLGA nº 20230138 rev. 6A de 06/10/2023 (R$ 3.163.087,46, Finame 04037708); as-built DE-3100-4300-014 rev. 04 (lista de 26 itens com nº VOLGA). NF (colunas K-Q): NF nº 22; 33; 34 de 30/04/2024; 22/05/2024; 22/05/2024 – Volga Engenharia Ind. e Com. Ltda (03.347.463/0006-27) – valor comprovado R$ 3.163.087,46. Atribuição: exata (22 + 33 + 34). Crítica (colunas N-P): qtd 1, unitário R$ 3.163.087,46, total R$ 3.163.087,46. Ficha (colunas E-J): Marca: VOLGA. Modelo: eletrocentro (proposta 20230138 rev. 6A). Capacidade: 34,5 kV / 440-380/220 V; TR 750 kVA; TL 112,5 kVA; BC 170 kVAr; nobreak 20 kVA. Série/OP: sem placa geral. TAG/SAP: SISTEMA / 000000123508. Fabricação: 2024 (placas dos painéis). Obs. (coluna T): Valor, proposta e 3 NFs fecham exatamente. A crítica usa TAGs "-3101" (QGMT-3101, TR-3101, TL-3101, PN-3101...) e o as-built e as placas usam "-3100"; o SAP mistura os dois (TR-3101, QGMT-3101 e QGMT-3100-01). 11 de 13 equipamentos principais do as-built têm placa fotografada (terceiros, 23/09/2026); faltam a placa do TR-3100 (750 kVA, maior componente), do TR.NB-3100 e a placa geral do eletrocentro. Nomes do cliente nas placas variam (Ultracargo Terminais / Soluções Logística). Fotos (coluna U): 0782-0784, 0992-0995, terceiros 21 e 23/09/2026. Cotação OPE154: Cotação VOLGA nº 20230138 REV 6A, 06/10/2023, obra DOC 1310418934 – ID10365_PALMEIRANTE_ELETROCENTRO: "41.1 subestações do tipo Eletrocentro" R$ 3.163.087,46 (ICMS 12 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 % inclusos; DIFAL de ICMS não incluso); Finame 04037708; proposta técnica PT20230138-REV6; prazo 170 dias após o pedido; CIF sem descarga; pagamento 20 % na aprovação do projeto + 80 % a 30 DDL; garantia 12 meses do faturamento (equipamentos) e 3 meses (serviços); quadros entregues desacoplados; fora do escopo: instalação, comissionamento e start-up em campo; emitente Volga Engenharia Ind. e Com. Ltda, matriz Aparecida de Goiânia/GO, CNPJ 03.347.463/0001-12; documentos-base DE-1460-ELF-001-03, EP-0001-A4-4100-xx, FD-E037-BPA-EL-001 a 006, MD-E037-BPA-001, DE-3100-4300-014_00A03 e DE-3100-5100-001_00A03. Correlato: cotação CHRONUS Automação (27/02/2024, Rev. 03) – 5 painéis de automação PNA-3104 (CLP S7-1500 CPU 1513-1 PN) R$ 120.000, PNA-3106 (CLP de segurança CPU 1512SP F-1) R$ 55.000, PNA-3103 switch rodoviário R$ 45.000, PNA-3102 switch ferroviário R$ 45.000, PNA-3101 switch portaria R$ 35.000 = R$ 300.000,00, CNPJ 37.151.496/0001-04. Novo v2 (achados / correções / proposições): A cotação VOLGA (R$ 3.163.087,46, Finame 04037708) = crítica = NFs 22 + 33 + 34. A proposta é da matriz de Aparecida de Goiânia (CNPJ 03.347.463/0001-12) e as NFs são da filial 0006-27 – coerente (fábrica Sudeste). A proposta não traz preço por painel; o rateio do valor entre QGMT, TR 750 kVA, PN, QGBT, BC, NB etc. depende da PT20230138-REV6 (não está no OPE154) – pedir. A crítica usa TAGs "-3101" e a cotação/as-built/placas usam "-3100" (mesmo equipamento). O painel Chronus PNA-3105 (campo) não é VOLGA nem está na proposta Chronus de 02/2024; os painéis Chronus cotados (PNA-3101/3102/3103/3104/3106 = R$ 300.000,00) e os radares Endress (R$ 896.452,70) são automação/instrumentação fora da linha 18 – "Outros Fixos". Pendências de placa: TR-3100 (750 kVA, maior componente), TR.NB-3100, busways, placa geral do eletrocentro. Contexto: eletrocentro = subestação abrigada em contêiner metálico com cubículos SM6 36 kV (Schneider), transformador 750 kVA 34,5 kV/440 V, CCM, QGBT, banco de capacitores 170 kVAr e nobreak Schneider 20 kVA – tratar como conjunto único no laudo, com os 11 painéis fotografados como componentes. COMPONENTES (22): • QGMT-3100-01: Crítica: 01 QGMT-3101 + cubículos PMT SM6 36 kV (GAM-2, GBC-B, CM, DM1-A, relé P3U30, TP BDE-FT26C, TC BDE-4000A, PM5340). Projeto: as-built item 1: Painel de distribuição média tensão, nº VOLGA BR15-2023-44-0129. SAP: QGMT-3100-01 QUADRO GERAL MEDIA TENSAO (+ SUB-04 Q1 chave seccionadora, SUB-10 relé P3U30, SUB-13..19 TP1-TP3, SUB-22..28 TC1-TC3) – local BPAM-SELE-SUB-07, equip. 000000123625, ABC C. Placa/campo: VOLGA Cliente ULTRACARGO SOLUÇÕES LOGÍSTICA SA; ano 2024; classe 36 kV; operação 34,5 kV; 630 A; 60 Hz; 16 kA/1 s; isolação 36 kV; comando 220 Vca/Vcc; 1.730 kg; dissip. 1.300 W; NBR IEC 62271-200. Obs.: Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). Nome do cliente diverge das demais placas (A36). Fotos: 114620; 0929 (vista). • SMF: Crítica: 01 painel SMF. Projeto: as-built item 2: Sistema de medição para faturamento, nº VOLGA V2023-1543. Placa/campo: VOLGA Cliente ULTRACARGO TERMINAIS LTDA.; doc. DE-3100-4300-014_00A04; 2024; 0,6/1 kV; 125 Vcc/220 Vca; 60 Hz; 16 A; 10 kA; isolação 1,0 kV; proteção '3L' (prov. IP31); etiqueta UF2_1. Obs.: Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). Fotos: 114630. • TR-3100: Crítica: 01 TR-3101 (potência não informada na crítica). Projeto: as-built item 3: Transformador de força 750 kVA – IP-00, nº VOLGA V2023-1531. SAP: TR-3101 TRANSFORMADOR 750kVA – local BPAM-SELE-SUB-01, equip. 000000123623, ABC A. Obs.: SEM placa fotografada. MAIOR componente do eletrocentro sem placa. A lista cita também 'TR-3101' no busway BW.01. Potência 750 kVA só no as-built e no SAP (TR-3101); a crítica não informa potência. Pedir placa/data-book. Novo v2: Maior componente do eletrocentro (750 kVA) sem placa fotografada – prioridade na próxima visita; pedir à VOLGA o rateio do preço (PT20230138-REV6). • PN-3100 (lado A): Crítica: 01 PN-3101. Projeto: as-built item 4: Centro de controle de motores – lado A, nº VOLGA V2023-1533. SAP: PN-3100 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES (13 colunas, gavetas MB-3102..3126, PN-3104 lava-olhos, PN-3105/3106 elevatórias, HVAC, TL, BC) – local BPAM-SELE-PNN-01, equip. 000000123513, ABC A. Placa/campo: VOLGA Cliente ULTRACARGO TERMINAIS LTDA.; 2024; 0,6/1 kV; operação 440 Vca (leitura incerta); corrente 1000 A (leitura incerta); 20 kA; comando 127/220 Vca (incerto); isolação 1,0 kV; proteção 31; NBR IEC 61439-1 & 2. Obs.: Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). As-built: o mesmo nº V2023-1533 para lado A e lado B. Fotos: 114639; 0933b (vista). • PN-3100 (lado B): Crítica: 01 PN-3101. Projeto: as-built item 5: Centro de controle de motores – lado B, nº VOLGA V2023-1533. SAP: PN-3100 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES (13 colunas, gavetas MB-3102..3126, PN-3104 lava-olhos, PN-3105/3106 elevatórias, HVAC, TL, BC) – local BPAM-SELE-PNN-01, equip. 000000123513, ABC A. Obs.: Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). • BC-3100: Crítica: 01 BC-3101 (banco capacitor 170 kVAR). Projeto: as-built item 6: Banco de capacitores 170 kVAr, nº VOLGA V2023-1535. SAP: BC-3100 BANCO CAPACITOR 170kVAR – local BPAM-SELE-PNN-04, equip. 000000123606, ABC A. Placa/campo: VOLGA ELETROCENTRO-BC-3100 (BANCO CAPACITOR 170KVAR); doc. DE-3100-4300-014_00A04; 2024; 0,6/1 kV; 440 Vca; 400 A; 25 kA (incerto); comando 220 Vca; isolação 1,0 kV; IP-31. Obs.: Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). 170 kVAr na placa = crítica e as-built. Fotos: 114709. • TL-3100: Crítica: 01 TL-3101; transformador auxiliar trifásico a seco 112,5 kVA 440-380/220 V IP-23. Projeto: as-built item 7: Transformador auxiliar 112,5 kVA – IP23, nº VOLGA V2023-1532. SAP: TL-3100 TRANSFORMADOR SECO – local BPAM-SELE-TRF-01, equip. 000000123634, ABC A. Placa/campo: PÓLUX Transformador a seco nº 1124063/001; 03/2024; ref. 2.03.02.5769; 60 Hz; ANAN; TTP; 3 fases; 112,5 kVA; Z 6,0 %; 120 °C em 440 V; fator K 1; 570 kg; IP-23; NBR 5356-11; Dyn1; AT 418–462 V (taps 1-2 a 1-6); BT 380 V 170,9 A; TAG TL-3100. Obs.: Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). Nº VOLGA V2023-1532 não aparece (placa é da Pólux). Placa Pólux 112,5 kVA, Dyn1, BT 380 V = crítica (112,5 kVA 440-380/220 V IP-23) e as-built. Fotos: 114700. Novo v2: Contexto: Pólux = fabricante nacional de transformadores a seco (encapsulado); 112,5 kVA Dyn1, 440 → 380/220 V, IP-23. • QGBT-3100: Crítica: 01 QGBT-3101. Projeto: as-built item 8: Painel de distribuição de baixa tensão, nº VOLGA V2023-1534. SAP: QGBT-3100 QUADRO GERAL BX TENSAO – local BPAM-SELE-PNN-40, equip. 000000123618, ABC C. Placa/campo: VOLGA ELETROCENTRO QGBT-3100; doc. DE-3100-4300-014_00A04; 2024; 0,6/1 kV; 380 Vca; corrente 160 A (leitura incerta – pode ser 1600 A); curto 2? kA (ilegível); comando N.A.; isolação 1,0 kV; IP 54. Obs.: Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). Corrente: ler na foto original ou pedir. Fotos: 114648. • TR.NB-3100: Crítica: integra o sistema de energia ininterrupta NB-3101. Projeto: as-built item 9: Transformador do nobreak 20 kVA 380-220 V IP-23, nº VOLGA VE2023-0313. SAP: TR.NB-3100 TRANSFORMADOR SECO NOBREAK – local BPAM-SELE-TRF-04, equip. 000000123635, ABC A. Obs.: SEM placa fotografada. • NB-3100: Crítica: 01 sistema de energia ininterrupta CA – NB-3101. Projeto: as-built item 10: Nobreak 20 kVA, nº VOLGA VE2023-0313. SAP: NB-3100 NOBREAK – local BPAM-SELE-PNN-34, equip. 000000123616, ABC A. Placa/campo: Schneider Electric Easy UPS 3S 3:3, modelo E3SUPS20KHB, S/N 9E2346T14071; 20 kVA/20 kW (380/400/415 V) ou 10 kVA/10 kW (200/208/220 V); Icc 10 kA; Made in China. Obs.: Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). 20 kVA na placa = as-built. Fotos: 114716. Novo v2: Contexto: Schneider Easy UPS 3S 20 kVA = nobreak trifásico on-line de dupla conversão; com gabinete de baterias E3SXR6. • BB.NB-3100: Crítica: integra o NB-3101. Projeto: as-built item 11: Gabinete de baterias do nobreak, nº VOLGA VE2023-0313. SAP: BB.NB-3100 GABINETE BATERIAS NOBREAK – local BPAM-SELE-PNN-31, equip. 000000123615, ABC C. Placa/campo: Schneider Electric Modular Battery Cabinet, modelo E3SXR6, S/N 9E2346W11014; 480 Vcc; 125 A; 125 kg; Icw 10 kA. Obs.: Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). Fotos: 114728. • QL-3100: Crítica: 01 QL-3102. Projeto: as-built item 12: Painel de iluminação, nº VOLGA V2023-1537. SAP: QL-3100 QUADRO DE ILUMINACAO – local BPAM-SELE-PNN-43, equip. 000000123619, ABC C. Placa/campo: VOLGA ELETROCENTRO-QL-3100; doc. DE-3100-4300-018_00A04; 2024; 0,6/1 kV; 380/220 Vca; 60 Hz; 125 A; 3 kA; isolação 1,0 kV; IP 54. Obs.: Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). Fotos: 114753. • QD-UPS-3100: Crítica: 01 QD-UPS-3101. Projeto: as-built item 13: Quadro de distribuição estabilizada, nº VOLGA V2023-1536. SAP: QD-UPS-3100 QUADRO ALIMENTACAO – local BPAM-SELE-PNN-37, equip. 000000123617, ABC C. Placa/campo: VOLGA Etiqueta 'ELETROCENTRO QD-UPS-3100' + QR Nr. V2023-1536, Fab. 2024. Obs.: Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). Fotos: 114745. • PN-AUT: Projeto: as-built item 14: Painel de automação (ESPAÇO DISPONÍVEL), nº VOLGA —. Obs.: Não é bem (espaço reservado). • HVAC-WM: Projeto: as-built item 15: Ar condicionado wall mounted, nº VOLGA VE2023-0310. SAP: GAV-T-3101 HVAC-WM (só a gaveta de alimentação no PN-3100; a unidade não tem cadastro) – local BPAM-SELE-PNN-01-37-22, equip. 000000123592, ABC C. Placa/campo: MGE Air Modelo WMEE125A4PFBXXPGPEXPP (leitura incerta); série 1211_24; MAR/24; 12,5 TR; 12.500 m³/h; scroll; compressor 14 kW; total 18,35 kW / 29,7 A; 440/3/60; R410A 3,8 kg; 600 kg. Obs.: Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). Fotos: 114800. Cotação: VOLGA 20230138 REV 6A: HVAC incluso no eletrocentro (item 15 do as-built, nº VE2023-0310); sem preço individual. Novo v2: Contexto: MGE Air = fabricante nacional de climatizadores industriais; 12,5 TR wall-mounted para o contêiner do eletrocentro; item 15 do as-built (VE2023-0310). • Exaustores 1–3, termostato: Projeto: as-built item 16–19: Acessórios HVAC, nº VOLGA VE2023-0310. Obs.: SEM placa fotografada. baixo valor. • BW.01 / BW.02: Crítica: 01 barramento blindado IP-55 (PN-3101) e 01 (TR-3101/PN-3101). Projeto: as-built item 21–22: Busway de conexão (TR-3101/PN-3101) e (PN-3101), nº VOLGA VB2023-0184 / 0183. Obs.: SEM placa fotografada. única menção a '-3101' no as-built. • EXT / GD.TR-3100: Projeto: as-built item 23–26: Extintores e gradil do trafo, nº VOLGA VE2023-0300 / 0309. Obs.: SEM placa fotografada. baixo valor. • PNA 3105: Projeto: não está no as-built do eletrocentro (painel Chronus, projeto OE-620-03). SAP: PNA-3105 PAINEL AUTOMACAO RADARES – local BPAM-SELE-PNN-25, equip. 000000123613, ABC B. Placa/campo: Chronus Automação Cliente ULTRACARGO; Projeto PNA 3105; fab. 16/04/2024; 220 Vac; 10 A; 3 kA; IP66; 15 kg; nº projeto OE-620-03. Obs.: Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). Outros Fixos (painéis Chronus). Campo tinha PNA 3102 e PNA 3103; este é novo. Painel Chronus (automação) – Outros Fixos, não integra a linha 18. Fotos: 114737. Cotação: CHRONUS (27/02/2024, Rev. 03): a proposta cobre PNA-3101 (portaria), 3102 (ferroviário), 3103 (rodoviário), 3104 (CLP de processo, subestação) e 3106 (CLP de segurança, dique 1) = R$ 300.000,00; o PNA-3105 não está nessa proposta. ENDRESS+HAUSER 2003681568 REV.05 (13/12/2023): transmissores de nível radar NMR84 (flange 4", 4–20 mA/fieldbus, AISI 316L, IP68) R$ 778.944,33 + instalação R$ 117.508,37 = R$ 896.452,70 – instrumentação de campo do "painel de automação radares". Novo v2: Não integra a linha 18 (VOLGA) nem a proposta Chronus; é painel de automação dos radares de nível Endress NMR84 – candidato a "Outros Fixos" junto com os radares (R$ 778.944,33 cotados). • Eletrocentro (container): Projeto: as-built item geral: Placa geral VOLGA do eletrocentro, nº VOLGA —. Obs.: SEM placa fotografada. Pedir placa geral / data book. • PN-3105: Crítica: 01 PN-3105 (e 01 PN-3106). SAP: GAV-PN-3105 ELEVAT 01 (gaveta UF6_13 no PN-3100 = alimentação da elevatória 01) – local BPAM-SELE-PNN-01-37-16, equip. 000000123590, ABC C. Placa/campo: Painel eletrico / CCM – VOLGA, No de ident. V3323-1540 ¦ Doc. PD-E557-EPA-EL-BEL-00400, 2024, Cliente ULTRACARGO TERMINAL LTDA, Efluentes. Obs.: Painel da elevatória 01 de efluentes (SAP: gaveta GAV-PN-3105 ELEVAT 01; campo: "Efluentes"). Está na crítica (01 PN-3105; 01 PN-3106) mas fora do as-built do eletrocentro; o PN-3106 (elevatória 02) não foi caracterizado. Campos de corrente/curto/IP em branco na placa. Fotos: 0782-0784. Cotação: VOLGA 20230138 REV 6A: sem preço individual por painel (preço único do eletrocentro). Novo v2: Painel da elevatória 01 de efluentes (fora do as-built do eletrocentro, mas citado na crítica da linha 18 com o PN-3106). Confirmar se as NFs VOLGA 22/33/34 incluem PN-3105/3106 ou se têm NF própria. • Painel VOLGA sem TAG: Placa/campo: Painel eletrico / CCM – VOLGA, Cliente Ultracargo Terminal Ltda, Eletrica. Obs.: Painel VOLGA sem TAG visto no lote 1 – identificar (pode ser o PN-3106). Fotos: 0066, 0171, 0172. Cotação: VOLGA 20230138 REV 6A: sem preço individual por painel (preço único do eletrocentro). Novo v2: Provável PN-3106 (elevatória 02) – identificar na próxima visita (foto da placa com nº de identificação V3323-xxxx).
18 | COMPONENTE | QGMT-3100-01 | Crítica: 01 QGMT-3101 + cubículos PMT SM6 36 kV (GAM-2, GBC-B, CM, DM1-A, relé P3U30, TP BDE-FT26C, TC BDE-4000A, PM5340).Projeto: as-built item 1: Painel de distribuição média tensão, nº VOLGA BR15-2023-44-0129.SAP: QGMT-3100-01 QUADRO GERAL MEDIA TENSAO (+ SUB-04 Q1 chave seccionadora, SUB-10 relé P3U30, SUB-13..19 TP1-TP3, SUB-22..28 TC1-TC3) – local BPAM-SELE-SUB-07, equip. 000000123625, ABC C.Placa/campo: VOLGA Cliente ULTRACARGO SOLUÇÕES LOGÍSTICA SA; ano 2024; classe 36 kV; operação 34,5 kV; 630 A; 60 Hz; 16 kA/1 s; isolação 36 kV; comando 220 Vca/Vcc; 1.730 kg; dissip. 1.300 W; NBR IEC 62271-200. | VOLGA | Painel de distribuição média tensão | classe 36 kV, operação 34,5 kV, 630 A, 16 kA/1 s | nº VOLGA BR15-2023-44-0129 | QGMT-3100-01 / 000000123625 | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). Nome do cliente diverge das demais placas (A36). | 114620; 0929 (vista)
18 | COMPONENTE | SMF | Crítica: 01 painel SMF.Projeto: as-built item 2: Sistema de medição para faturamento, nº VOLGA V2023-1543.Placa/campo: VOLGA Cliente ULTRACARGO TERMINAIS LTDA.; doc. DE-3100-4300-014_00A04; 2024; 0,6/1 kV; 125 Vcc/220 Vca; 60 Hz; 16 A; 10 kA; isolação 1,0 kV; proteção '3L' (prov. IP31); etiqueta UF2_1. | VOLGA | Sistema de medição para faturamento | 0,6/1 kV, 16 A, 10 kA | nº VOLGA V2023-1543 | não consta na base SAP (seleção) | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). | 114630
18 | COMPONENTE | TR-3100 | Crítica: 01 TR-3101 (potência não informada na crítica).Projeto: as-built item 3: Transformador de força 750 kVA – IP-00, nº VOLGA V2023-1531.SAP: TR-3101 TRANSFORMADOR 750kVA – local BPAM-SELE-SUB-01, equip. 000000123623, ABC A. | VOLGA | Transformador de força 750 kVA – IP-00 | 750 kVA (as-built e SAP) | nº VOLGA V2023-1531 | TR-3101 / 000000123623 | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | SEM placa fotografada. MAIOR componente do eletrocentro sem placa. A lista cita também 'TR-3101' no busway BW.01. Potência 750 kVA só no as-built e no SAP (TR-3101); a crítica não informa potência. Pedir placa/data-book. |  |  | Maior componente do eletrocentro (750 kVA) sem placa fotografada – prioridade na próxima visita; pedir à VOLGA o rateio do preço (PT20230138-REV6).
18 | COMPONENTE | PN-3100 (lado A) | Crítica: 01 PN-3101.Projeto: as-built item 4: Centro de controle de motores – lado A, nº VOLGA V2023-1533.SAP: PN-3100 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES (13 colunas, gavetas MB-3102..3126, PN-3104 lava-olhos, PN-3105/3106 elevatórias, HVAC, TL, BC) – local BPAM-SELE-PNN-01, equip. 000000123513, ABC A.Placa/campo: VOLGA Cliente ULTRACARGO TERMINAIS LTDA.; 2024; 0,6/1 kV; operação 440 Vca (leitura incerta); corrente 1000 A (leitura incerta); 20 kA; comando 127/220 Vca (incerto); isolação 1,0 kV; proteção 31; NBR IEC 61439-1 & 2. | VOLGA | Centro de controle de motores – lado A | 440 Vca; 1000 A (leitura incerta); 20 kA | nº VOLGA V2023-1533 | PN-3100 / 000000123513 | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). As-built: o mesmo nº V2023-1533 para lado A e lado B. | 114639; 0933b (vista)
18 | COMPONENTE | PN-3100 (lado B) | Crítica: 01 PN-3101.Projeto: as-built item 5: Centro de controle de motores – lado B, nº VOLGA V2023-1533.SAP: PN-3100 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES (13 colunas, gavetas MB-3102..3126, PN-3104 lava-olhos, PN-3105/3106 elevatórias, HVAC, TL, BC) – local BPAM-SELE-PNN-01, equip. 000000123513, ABC A. | VOLGA | Centro de controle de motores – lado B | - | nº VOLGA V2023-1533 | PN-3100 / 000000123513 | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026).
18 | COMPONENTE | BC-3100 | Crítica: 01 BC-3101 (banco capacitor 170 kVAR).Projeto: as-built item 6: Banco de capacitores 170 kVAr, nº VOLGA V2023-1535.SAP: BC-3100 BANCO CAPACITOR 170kVAR – local BPAM-SELE-PNN-04, equip. 000000123606, ABC A.Placa/campo: VOLGA ELETROCENTRO-BC-3100 (BANCO CAPACITOR 170KVAR); doc. DE-3100-4300-014_00A04; 2024; 0,6/1 kV; 440 Vca; 400 A; 25 kA (incerto); comando 220 Vca; isolação 1,0 kV; IP-31. | VOLGA | Banco de capacitores 170 kVAr | 170 kVAr, 440 Vca, 400 A | nº VOLGA V2023-1535 | BC-3100 / 000000123606 | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). 170 kVAr na placa = crítica e as-built. | 114709
18 | COMPONENTE | TL-3100 | Crítica: 01 TL-3101; transformador auxiliar trifásico a seco 112,5 kVA 440-380/220 V IP-23.Projeto: as-built item 7: Transformador auxiliar 112,5 kVA – IP23, nº VOLGA V2023-1532.SAP: TL-3100 TRANSFORMADOR SECO – local BPAM-SELE-TRF-01, equip. 000000123634, ABC A.Placa/campo: PÓLUX Transformador a seco nº 1124063/001; 03/2024; ref. 2.03.02.5769; 60 Hz; ANAN; TTP; 3 fases; 112,5 kVA; Z 6,0 %; 120 °C em 440 V; fator K 1; 570 kg; IP-23; NBR 5356-11; Dyn1; AT 418–462 V (taps 1-2 a 1-6); BT 380 V 170,9 A; TAG TL-3100. | PÓLUX | Transformador auxiliar 112,5 kVA – IP23 | 112,5 kVA, AT 418-462 V / BT 380 V, Dyn1, Z 6 % | nº VOLGA V2023-1532 | TL-3100 / 000000123634 | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). Nº VOLGA V2023-1532 não aparece (placa é da Pólux). Placa Pólux 112,5 kVA, Dyn1, BT 380 V = crítica (112,5 kVA 440-380/220 V IP-23) e as-built. | 114700 |  | Contexto: Pólux = fabricante nacional de transformadores a seco (encapsulado); 112,5 kVA Dyn1, 440 → 380/220 V, IP-23.
18 | COMPONENTE | QGBT-3100 | Crítica: 01 QGBT-3101.Projeto: as-built item 8: Painel de distribuição de baixa tensão, nº VOLGA V2023-1534.SAP: QGBT-3100 QUADRO GERAL BX TENSAO – local BPAM-SELE-PNN-40, equip. 000000123618, ABC C.Placa/campo: VOLGA ELETROCENTRO QGBT-3100; doc. DE-3100-4300-014_00A04; 2024; 0,6/1 kV; 380 Vca; corrente 160 A (leitura incerta – pode ser 1600 A); curto 2? kA (ilegível); comando N.A.; isolação 1,0 kV; IP 54. | VOLGA | Painel de distribuição de baixa tensão | 380 Vca; 160 A (leitura incerta, pode ser 1600 A) | nº VOLGA V2023-1534 | QGBT-3100 / 000000123618 | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). Corrente: ler na foto original ou pedir. | 114648
18 | COMPONENTE | TR.NB-3100 | Crítica: integra o sistema de energia ininterrupta NB-3101.Projeto: as-built item 9: Transformador do nobreak 20 kVA 380-220 V IP-23, nº VOLGA VE2023-0313.SAP: TR.NB-3100 TRANSFORMADOR SECO NOBREAK – local BPAM-SELE-TRF-04, equip. 000000123635, ABC A. | VOLGA | Transformador do nobreak 20 kVA 380-220 V IP-23 | 20 kVA 380-220 V (as-built) | nº VOLGA VE2023-0313 | TR.NB-3100 / 000000123635 | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | SEM placa fotografada.
18 | COMPONENTE | NB-3100 | Crítica: 01 sistema de energia ininterrupta CA – NB-3101.Projeto: as-built item 10: Nobreak 20 kVA, nº VOLGA VE2023-0313.SAP: NB-3100 NOBREAK – local BPAM-SELE-PNN-34, equip. 000000123616, ABC A.Placa/campo: Schneider Electric Easy UPS 3S 3:3, modelo E3SUPS20KHB, S/N 9E2346T14071; 20 kVA/20 kW (380/400/415 V) ou 10 kVA/10 kW (200/208/220 V); Icc 10 kA; Made in China. | Schneider Electric | Nobreak 20 kVA | 20 kVA / 20 kW (380-415 V) | nº VOLGA VE2023-0313 | NB-3100 / 000000123616 | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). 20 kVA na placa = as-built. | 114716 |  | Contexto: Schneider Easy UPS 3S 20 kVA = nobreak trifásico on-line de dupla conversão; com gabinete de baterias E3SXR6.
18 | COMPONENTE | BB.NB-3100 | Crítica: integra o NB-3101.Projeto: as-built item 11: Gabinete de baterias do nobreak, nº VOLGA VE2023-0313.SAP: BB.NB-3100 GABINETE BATERIAS NOBREAK – local BPAM-SELE-PNN-31, equip. 000000123615, ABC C.Placa/campo: Schneider Electric Modular Battery Cabinet, modelo E3SXR6, S/N 9E2346W11014; 480 Vcc; 125 A; 125 kg; Icw 10 kA. | Schneider Electric | Gabinete de baterias do nobreak | 480 Vcc, 125 A | nº VOLGA VE2023-0313 | BB.NB-3100 / 000000123615 | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). | 114728
18 | COMPONENTE | QL-3100 | Crítica: 01 QL-3102.Projeto: as-built item 12: Painel de iluminação, nº VOLGA V2023-1537.SAP: QL-3100 QUADRO DE ILUMINACAO – local BPAM-SELE-PNN-43, equip. 000000123619, ABC C.Placa/campo: VOLGA ELETROCENTRO-QL-3100; doc. DE-3100-4300-018_00A04; 2024; 0,6/1 kV; 380/220 Vca; 60 Hz; 125 A; 3 kA; isolação 1,0 kV; IP 54. | VOLGA | Painel de iluminação | 380/220 Vca, 125 A, 3 kA | nº VOLGA V2023-1537 | QL-3100 / 000000123619 | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). | 114753
18 | COMPONENTE | QD-UPS-3100 | Crítica: 01 QD-UPS-3101.Projeto: as-built item 13: Quadro de distribuição estabilizada, nº VOLGA V2023-1536.SAP: QD-UPS-3100 QUADRO ALIMENTACAO – local BPAM-SELE-PNN-37, equip. 000000123617, ABC C.Placa/campo: VOLGA Etiqueta 'ELETROCENTRO QD-UPS-3100' + QR Nr. V2023-1536, Fab. 2024. | VOLGA | Quadro de distribuição estabilizada | - | nº VOLGA V2023-1536 | QD-UPS-3100 / 000000123617 | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). | 114745
18 | COMPONENTE | PN-AUT | Projeto: as-built item 14: Painel de automação (ESPAÇO DISPONÍVEL), nº VOLGA —. | VOLGA | Painel de automação (ESPAÇO DISPONÍVEL) | - | - | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Não é bem (espaço reservado).
18 | COMPONENTE | HVAC-WM | Projeto: as-built item 15: Ar condicionado wall mounted, nº VOLGA VE2023-0310.SAP: GAV-T-3101 HVAC-WM (só a gaveta de alimentação no PN-3100; a unidade não tem cadastro) – local BPAM-SELE-PNN-01-37-22, equip. 000000123592, ABC C.Placa/campo: MGE Air Modelo WMEE125A4PFBXXPGPEXPP (leitura incerta); série 1211_24; MAR/24; 12,5 TR; 12.500 m³/h; scroll; compressor 14 kW; total 18,35 kW / 29,7 A; 440/3/60; R410A 3,8 kg; 600 kg. | MGE Air | Ar condicionado wall mounted | 12,5 TR; 12.500 m³/h; 18,35 kW | nº VOLGA VE2023-0310 | GAV-T-3101 / 000000123592 | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). | 114800 | VOLGA 20230138 REV 6A: HVAC incluso no eletrocentro (item 15 do as-built, nº VE2023-0310); sem preço individual. | Contexto: MGE Air = fabricante nacional de climatizadores industriais; 12,5 TR wall-mounted para o contêiner do eletrocentro; item 15 do as-built (VE2023-0310).
18 | COMPONENTE | Exaustores 1–3, termostato | Projeto: as-built item 16–19: Acessórios HVAC, nº VOLGA VE2023-0310. | VOLGA | Acessórios HVAC | - | nº VOLGA VE2023-0310 | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | SEM placa fotografada. baixo valor.
18 | COMPONENTE | BW.01 / BW.02 | Crítica: 01 barramento blindado IP-55 (PN-3101) e 01 (TR-3101/PN-3101).Projeto: as-built item 21–22: Busway de conexão (TR-3101/PN-3101) e (PN-3101), nº VOLGA VB2023-0184 / 0183. | VOLGA | Busway de conexão (TR-3101/PN-3101) e (PN-3101) | - | nº VOLGA VB2023-0184 / 0183 | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | SEM placa fotografada. única menção a '-3101' no as-built.
18 | COMPONENTE | EXT / GD.TR-3100 | Projeto: as-built item 23–26: Extintores e gradil do trafo, nº VOLGA VE2023-0300 / 0309. | VOLGA | Extintores e gradil do trafo | - | nº VOLGA VE2023-0300 / 0309 | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | SEM placa fotografada. baixo valor.
18 | COMPONENTE | PNA 3105 | Projeto: não está no as-built do eletrocentro (painel Chronus, projeto OE-620-03).SAP: PNA-3105 PAINEL AUTOMACAO RADARES – local BPAM-SELE-PNN-25, equip. 000000123613, ABC B.Placa/campo: Chronus Automação Cliente ULTRACARGO; Projeto PNA 3105; fab. 16/04/2024; 220 Vac; 10 A; 3 kA; IP66; 15 kg; nº projeto OE-620-03. | Chronus Automação | Painel Chronus (automação) – NÃO está na lista do eletrocentro | 220 Vac, 10 A, 3 kA, IP66 | nº VOLGA OE-620-03 | PNA-3105 / 000000123613 | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). Outros Fixos (painéis Chronus). Campo tinha PNA 3102 e PNA 3103; este é novo. Painel Chronus (automação) – Outros Fixos, não integra a linha 18. | 114737 | CHRONUS (27/02/2024, Rev. 03): a proposta cobre PNA-3101 (portaria), 3102 (ferroviário), 3103 (rodoviário), 3104 (CLP de processo, subestação) e 3106 (CLP de segurança, dique 1) = R$ 300.000,00; o PNA-3105 não está nessa proposta. ENDRESS+HAUSER 2003681568 REV.05 (13/12/2023): transmissores de nível radar NMR84 (flange 4", 4–20 mA/fieldbus, AISI 316L, IP68) R$ 778.944,33 + instalação R$ 117.508,37 = R$ 896.452,70 – instrumentação de campo do "painel de automação radares". | Não integra a linha 18 (VOLGA) nem a proposta Chronus; é painel de automação dos radares de nível Endress NMR84 – candidato a "Outros Fixos" junto com os radares (R$ 778.944,33 cotados).
18 | COMPONENTE | Eletrocentro (container) | Projeto: as-built item geral: Placa geral VOLGA do eletrocentro, nº VOLGA —. | VOLGA | Placa geral VOLGA do eletrocentro | - | - | não consta na base SAP (seleção) | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | SEM placa fotografada. Pedir placa geral / data book.
18 | COMPONENTE | PN-3105 | Crítica: 01 PN-3105 (e 01 PN-3106).SAP: GAV-PN-3105 ELEVAT 01 (gaveta UF6_13 no PN-3100 = alimentação da elevatória 01) – local BPAM-SELE-PNN-01-37-16, equip. 000000123590, ABC C.Placa/campo: Painel eletrico / CCM – VOLGA, No de ident. V3323-1540 ¦ Doc. PD-E557-EPA-EL-BEL-00400, 2024, Cliente ULTRACARGO TERMINAL LTDA, Efluentes. | VOLGA | - | não lido | No de ident. V3323-1540 ¦ Doc. PD-E557-EPA-EL-BEL-00400 | GAV-PN-3105 / 000000123590 | 2024 | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Painel da elevatória 01 de efluentes (SAP: gaveta GAV-PN-3105 ELEVAT 01; campo: "Efluentes"). Está na crítica (01 PN-3105; 01 PN-3106) mas fora do as-built do eletrocentro; o PN-3106 (elevatória 02) não foi caracterizado. Campos de corrente/curto/IP em branco na placa. | 0782-0784 | VOLGA 20230138 REV 6A: sem preço individual por painel (preço único do eletrocentro). | Painel da elevatória 01 de efluentes (fora do as-built do eletrocentro, mas citado na crítica da linha 18 com o PN-3106). Confirmar se as NFs VOLGA 22/33/34 incluem PN-3105/3106 ou se têm NF própria.
18 | COMPONENTE | Painel VOLGA sem TAG | Placa/campo: Painel eletrico / CCM – VOLGA, Cliente Ultracargo Terminal Ltda, Eletrica. | VOLGA | - | não lido | não lido | não identificado | não lido | ↑ NF do conjunto | [8 empty] | Painel VOLGA sem TAG visto no lote 1 – identificar (pode ser o PN-3106). | 0066, 0171, 0172 | VOLGA 20230138 REV 6A: sem preço individual por painel (preço único do eletrocentro). | Provável PN-3106 (elevatória 02) – identificar na próxima visita (foto da placa com nº de identificação V3323-xxxx).
|  | TOTAL M&E | [12 empty] | 16576852.44 | 16782799.46 | 205947.02 | Conferência: total de crítica = R$ 16.576.852,44; total de NF = soma das 23 NFs de M&E do RT0538 (aba NF_ME).

## CONDENSADO
CÉLULA ÚNICA por conjunto (v2 – 12/10/2026): todas as informações da base de 07/10 (conjunto + componentes) nas cores de origem, redundâncias taxadas, cotações OPE154 em azul escuro e achados/correções/proposições em roxo. Base para as legendas do relatório fotográfico.
Linha | Nível | Conjunto | Célula única | Fotos / fontes de campo (conjunto + componentes) | Valor crítica (R$) | Valor NF (R$) | Valor cotação (R$) | Nº de componentes | Linha na aba CARACTERIZACAO
1 | CONJUNTO | Grupo gerador (GD-3101) | LINHA 1 – Grupo gerador (GD-3101) [CONJUNTO] Crítica: Grupo gerador diesel, linha Global Lite, montado em contêiner, potência 575/506 kVA – 460/405 kWe (emergência/principal), trifásico, FP 0,8, 440/254 Vca, 60 Hz, funcionamento singelo e automático – 1 un. × R$ 393.500,00 = R$ 393.500,00; fornecedor Stemac SA Grupos Geradores; Finame 04105372. NF: NF 149420 de 15/12/2023 – STEMAC S.A. Grupos Geradores (CNPJ 92.753.269/0052-02): "GMG 0575KVA 440V 60HZ", R$ 393.500,00. SAP: GD-3101 GERADOR 01 – local BPAM-SELE-GER-01-01, equip. 000000123511, ABC A. NF (colunas K-Q): NF nº 149420 de 15/12/2023 – STEMAC S.A. Grupos Geradores (92.753.269/0052-02) – valor comprovado R$ 393.500,00. Atribuição: exata. Crítica (colunas N-P): qtd 1, unitário R$ 393.500,00, total R$ 393.500,00. Ficha (colunas E-J): Marca: STEMAC (Global Lite – crítica). Modelo: Motor Baudouin 6M21G460/6 + gerador WEG AG10 280MI30ZI. Capacidade: 575/506 kVA – 460/405 kWe, 440/254 V, 60 Hz (crítica); placa: ...506 kVA, 440 V, 754 A, 1800 rpm, 4.730 kg. Série/OP: GMG nº 0575002423. TAG/SAP: GD-3101 / 000000123511. Fabricação: DEZ/2023. Obs. (coluna T): Placa STEMAC (fotos 0057-0058) confirma 440 V, 754 A, 60 Hz, 1800 rpm e potência "...506 kVA" (dígitos iniciais cortados), compatível com 506 kVA principal da crítica. Fabricação 12/2023 coerente com NF de 15/12/2023. A placa do conjunto traz o motor como s/n "123S001673" e a do motor "5123S001673" (dígito inicial) – mesma unidade. TAG não pintada em campo; SAP usa GD-3101. O catálogo do dossiê (Perkins 125 kVA) não corresponde a este bem. Sem imagem da ANP. Fotos (coluna U): 0052-0060. Cotação OPE154: Cotação STEMAC nº 13107/2023 REV01 (FSP 973/2023), 29/08/2023, obra ID10874_PALMEIRANTE: 1 grupo gerador diesel Global Lite 575/506 kVA – 440/254 Vca, 60 Hz, em contêiner silenciado leve 85 dB(A) @ 1,5 m, com motor, gerador, quadro de comando e disjuntor; tanque de 650 L em polietileno na base; IP23 no gerador (contêiner IP13), forma B15T, refrigeração a água por radiador, detetores térmicos bimetálicos, porta Ethernet Modbus-TCP, amortecedores; Finame 04105372; valor total com desconto R$ 393.500,00 (ICMS 12 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 % inclusos); frete CIF posto obra Palmeirante; prazo 120 dias; garantia 12 meses da entrega técnica (o item D004.01 "garantia 24 meses" consta como INCLUSO na lista de opcionais); faturamento STEMAC Itumbiara/GO, CNPJ 92.753.268/0052-62; documentos-base FD-E037-BPA-EL-005, MD-E037-BPA-EL-002, DE-1000-4300-004. Novo v2 (achados / correções / proposições): A cotação STEMAC fecha com a crítica e com a NF 149420 (R$ 393.500,00, Finame 04105372). Divergência de cadastro: a proposta indica faturamento pela unidade de Itumbiara/GO com CNPJ 92.753.268/0052-62, enquanto a NF do RT0538 traz 92.753.269/0052-02 – conferir o CNPJ no XML da NF. A garantia é de 12 meses (o "D004.01 Garantia 24 meses" é um opcional listado como incluso, mas as condições comerciais fixam 12 meses da entrega técnica). Contexto: grupo gerador de emergência/stand-by (300 h/ano na proposta); motor Baudouin 6M21G460/6 (Weifang, China) de 510 kW e alternador WEG AG10 280M confirmam a configuração "Global Lite" da STEMAC. Para o relatório fotográfico: usar a placa STEMAC do conjunto (0057-0058) como imagem-chave, com recortes das placas do motor e do alternador; a TAG GD-3101 só existe no SAP. COMPONENTES (2): • Motor diesel do GMG: Placa/campo: Moteurs Baudouin (Weifang) – modelo 6M21G460/6, s/n 5123S001673, ordem DHM21D0052*01, 683 HP / 510 kW, 1800 rpm, diesel. Obs.: 510 kW de motor para 460 kWe de gerador (emergência) – relação coerente. Sem dado teórico próprio do motor (crítica/NF descrevem o conjunto). Fotos: 0052-0055. Cotação: STEMAC 13107/2023 REV01: motor incluso no grupo Global Lite 575/506 kVA (marca não citada na proposta; a placa de campo identifica Baudouin 6M21G460/6). Novo v2: Contexto: Baudouin (Weifang Power) 6M21 = motor diesel 6 cilindros em linha, 21 L, da linha industrial de grupos geradores; 510 kW mecânicos para 460 kWe de emergência. • Alternador (gerador) do GMG: Placa/campo: WEG AG10 280M(30Z) B15T, nº 1091387382, MAT 17548900, 11/2023. Obs.: Nº de série confirmado na placa STEMAC do conjunto (recorte). Sem dado teórico próprio. Fotos: 0056, 0059, 0060. Cotação: STEMAC 13107/2023 REV01: gerador incluso, IP23, detetores térmicos bimetálicos no mancal e nos enrolamentos, forma construtiva B15T, regulação 0,5 % (folha de dados WEG citada nos desvios). Novo v2: Contexto: WEG AG10 280M = alternador síncrono trifásico sem escovas, carcaça 280, usado pela STEMAC na linha Global. | Grupo gerador (GD-3101): 0052-0060 Motor diesel do GMG: 0052-0055 Alternador (gerador) do GMG: 0056, 0059, 0060 | 393500 | 393500 | 393500 | 2 | CARACTERIZACAO!X4
2 | CONJUNTO | Bombas SCI B-3101 A e B-3101 B | LINHA 2 – Bombas SCI B-3101 A e B-3101 B [CONJUNTO] Crítica: Bomba SCI – KSB megacpk 250-200-500 – 2 un. × R$ 407.600,52 = R$ 815.201,04; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 03279333. NF: NF 526572 de 05/04/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0001-14): "Conjunto bomba KSB", R$ 850.000,00 – cobre as linhas 2 e 3 (815.201,04 + 34.798,96 = 850.000,00). SAP: B-3101A e B-3101B BOMBA CENTRIFUGA (BPAM-SSCI-RDA-01-01 e -04-01; equip. 000000123885 e 000000123899; ABC B). Projeto: LI-3100-7700-001: B-3101 A/B bomba centrífuga, bomba principal do sistema de combate a incêndio, cód. Ultracargo 8000012941, casa de bombas (CBI), FD-3100-2500-021 / RM-3100-2500-005; LI-3100-6105: sucção 14" do TQ-3120 (água), recalque 12"; tanques de diesel TQ-3122/TQ-3123 (linhas 0201-0204). NF (colunas K-Q): NF nº 526572 de 05/04/2024 – KSB Brasil Ltda (60.680.873/0001-14) – valor comprovado R$ 815.201,04. Atribuição: NF 526572 = linhas 2 + 3 (850.000,00 exatos); parcela da linha pelo valor da crítica. Crítica (colunas N-P): qtd 2, unitário R$ 407.600,52, total R$ 815.201,04. Ficha (colunas E-J): Marca: KSB (bomba) / REVIMAQ (montagem do conjunto). Modelo: MCPK 250-200-500 GG. Capacidade: Q 650,12 m³/h; H 100,04 mca; 1800 rpm (ANP Fig. 184). Série/OP: OP M482301143 (A) / M482301144 (B). TAG/SAP: B-3101A / 000000123885; B-3101B / 000000123899. Fabricação: 2024 (B); placa da A: 07/02/2025. Obs. (coluna T): Modelo 250-200-500 confirmado pela placa KSB (ANP Fig. 184). Em campo só foram lidas as plaquetas REVIMAQ do conjunto (03/2024) – as placas KSB e dos motores diesel não foram fotografadas legíveis (foto 0018 "motor MWM?" ilegível). ATENÇÃO: a placa KSB da B-3101 A traz "Ano 07/02/2025", "RC30376" e rotor Ø465 mm – data posterior à NF (05/04/2024); indica placa refeita ou intervenção (reparo/rebaixamento de rotor). Pedir explicação. Tanques de diesel de 1.000 L com etiquetas B-3101 A/B = TQ-3122/TQ-3123 do projeto. Fotos (coluna U): 0041-0043, 1003-1010 ¦ ANP Fig. 183, 184, 199. Cotação OPE154: Cotação KSB RAS0045265 Rev. 7, 19/09/2023, "Bombas SCI da Base de Palmeirante/TO": item 1 – TAG B-3101A/B, KSB MEGACPK 250-200-500, 2 un., Finame 03279333, R$ 407.600,52/un. com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %) = R$ 815.201,04; bomba centrífuga horizontal back-pull-out acoplada a motor diesel estacionário MWM 6.12TCE, 275 kW, 1800 rpm, conforme NFPA 20 / NBR 16.704; gaxetas; mancal "medium duty" apto a 25.000 h; válvula de alívio da carcaça; manômetros com certificado RBC; base em aço estrutural; luva elástica VICFLEX; contraflanges ANSI B16.5 300#; 2 baterias 150 Ah; tanque de combustível em aço carbono de 1.000 L com visor e chave de nível (autonomia 12 h + 10 %, fornecido fora da base); painel de partida automática NFPA 20 (220 V mono) e painel local de instrumentos; resistências de aquecimento; válvula de alívio principal 6" 150# e waste cone 6×10" (1 por bomba); pintura vermelho segurança Munsell 5R4/14; documentos-base FD-E037-BPA-SG-001_01 e RM-E037-BPA-SG-001_02; prazo 150 dias; frete CIF Palmeirante sem descarga; garantia 8.000 h / 12 meses da partida / 18 meses do faturamento. Total da proposta (itens 1 + 2) R$ 850.000,00. Novo v2 (achados / correções / proposições): A cotação KSB RAS0045265 explica o que a vistoria não leu: o motor diesel é MWM 6.12TCE de 275 kW / 1800 rpm (foto 0018 "motor MWM?" fica confirmada como MWM) e os tanques de 1.000 L em aço carbono com visor e chave de nível (TQ-3122/3123) fazem parte do fornecimento KSB – coerente com o adesivo KSB visto em campo. NF 526572 = cotação (R$ 850.000,00 para as linhas 2 + 3) – atribuição agora documentada. A placa KSB da B-3101 A com "ano 07/02/2025" continua sem explicação (cotação em 09/2023, prazo 150 dias, NF 04/2024): pedir à KSB/Ultracargo se houve troca de rotor (Ø465 mm) ou substituição da bomba. Contexto: MEGACPK 250-200-500 = bomba centrífuga horizontal back-pull-out (padrão ISO 2858/5199) de 650 m³/h a 100 mca, acionada a diesel conforme NFPA 20, com mancal apto a 25.000 h. COMPONENTES (3): • B-3101A: SAP: B-3101A BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SSCI-RDA-01-01, equip. 000000123885, ABC B. Placa/campo: REVIMAQ ORC 77532 / OS 63419 / OV 9975318361-000100, 03/2024, 220 VCA / 12 VCC; ANP Fig. 184: KSB MCPK 250-200-500 GG, OP M482301143, Q 650,12 m³/h, H 100,04 mca, 1800 rpm, Ø465 mm, RC30376, ano 07/02/2025. Obs.: Campo: "bomba principal de incêndio". Projeto e SAP: bomba principal do SCI. Dados KSB só na ANP; motor diesel sem placa lida. Placa KSB com data 07/02/2025 posterior à NF. Fotos: 0042 ¦ ANP Fig. 184. Cotação: KSB RAS0045265 Rev. 7 (19/09/2023), item 1: TAG B-3101A/B, MEGACPK 250-200-500 com motor diesel MWM 6.12TCE 275 kW 1800 rpm, tanque 1.000 L, painel NFPA 20; R$ 407.600,52/un. com impostos; Finame 03279333. Novo v2: Motor diesel = MWM 6.12TCE 275 kW 1800 rpm (cotação KSB). Placa KSB com ano 07/02/2025 posterior à NF – pedir explicação (troca de rotor Ø465 mm?). • B-3101B: SAP: B-3101B BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SSCI-RDA-04-01, equip. 000000123899, ABC B. Placa/campo: REVIMAQ ORC 77533 / OS 63420 / OV 9975318361-100, 03/2024, 220 VCA / 12 VCC; ANP Fig. 184: KSB MCPK 250-200-500 GG, OP M482301144, Q 650,12 m³/h, H 100,04 mca, 1800 rpm, 470 kg, 2024. Obs.: Campo: "bomba de incêndio (diesel)". Projeto e SAP: bomba principal do SCI. Dados KSB só na ANP; motor diesel sem placa lida. Fotos: 0043 ¦ ANP Fig. 184. Cotação: KSB RAS0045265 Rev. 7 (19/09/2023), item 1: TAG B-3101A/B, MEGACPK 250-200-500 com motor diesel MWM 6.12TCE 275 kW 1800 rpm, tanque 1.000 L, painel NFPA 20; R$ 407.600,52/un. com impostos; Finame 03279333. Novo v2: Motor diesel = MWM 6.12TCE 275 kW 1800 rpm (cotação KSB). • TQ-3122 / TQ-3123 (tanques diesel das motobombas): Projeto: LI-3100-6105: linhas 0201-0204 de 3/4" ligando TQ-3123 ↔ B-3101A e TQ-3122 ↔ B-3101B (óleo diesel). Placa/campo: tanques de 1.000 L com adesivo KSB e etiquetas B-3101 A / B-3101 B (lote 3). Obs.: Acessório do conjunto motobomba (combustível). Coerente com o projeto. ANP Fig. 199. Fotos: 1003-1010 ¦ ANP Fig. 199. Cotação: KSB RAS0045265 Rev. 7: tanque de combustível em aço carbono de 1.000 L com visor de nível e chave de nível, conexões de entrada, saída e respiro corta-chamas, fornecido fora da base, tubulação de alimentação/retorno limitada a 10 m – incluso no preço das B-3101A/B. Novo v2: Tanques fornecidos pela KSB dentro do preço das B-3101A/B (cotação): não são bem à parte. | Bombas SCI B-3101 A e B-3101 B: 0041-0043, 1003-1010 ¦ ANP Fig. 183, 184, 199 B-3101A: 0042 ¦ ANP Fig. 184 B-3101B: 0043 ¦ ANP Fig. 184 TQ-3122 / TQ-3123 (tanques diesel das motobombas): 1003-1010 ¦ ANP Fig. 199 | 815201.04 | 815201.04 | 815201.04 | 3 | CARACTERIZACAO!X7
3 | CONJUNTO | Bomba jockey B-3102 | LINHA 3 – Bomba jockey B-3102 [CONJUNTO] Crítica: Bomba – KSB Hydrobloc M A 604 – 1 un. × R$ 34.798,96 = R$ 34.798,96; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 02171421. NF: NF 526572 de 05/04/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0001-14): "Conjunto bomba KSB", R$ 850.000,00 – mesma NF da linha 2. SAP: B-3102 BOMBA JOCKEY – local BPAM-SSCI-RDA-07-01, equip. 000000123913, ABC B. Projeto: LI-3100-7700-001: B-3102 bomba centrífuga, bomba do sistema de pressurização da rede de água de combate a incêndio, cód. Ultracargo 8000012940, CBI, FD-3100-2500-022 / RM-3100-2500-006; LI-3100-6105: sucção 2½", recalque 2". Placa/campo: REVIMAQ ORC 77426 / OS 63336 / OV 9975318361-000200, 03/2024, 440/220 VCA / 24 VCC. NF (colunas K-Q): NF nº 526572 de 05/04/2024 – KSB Brasil Ltda (60.680.873/0001-14) – valor comprovado R$ 34.798,96. Crítica (colunas N-P): qtd 1, unitário R$ 34.798,96, total R$ 34.798,96. Ficha (colunas E-J): Marca: KSB (crítica) / REVIMAQ (montagem). Modelo: Hydrobloc M A 604 (crítica – não lido em placa). Capacidade: não lido (vazão, altura e potência ilegíveis). Série/OP: REVIMAQ ORC 77426 / OS 63336 / OV 9975318361-000200. TAG/SAP: B-3102 / 000000123913. Fabricação: 03/2024. Obs. (coluna T): Só a plaqueta REVIMAQ do conjunto foi lida; a placa KSB do modelo Hydrobloc não foi fotografada. Projeto, SAP e crítica concordam na função (jockey/pressurização do SCI). Fotos (coluna U): 0041. Cotação OPE154: Cotação KSB RAS0045265 Rev. 7, 19/09/2023, item 2 – TAG grafada "B-1002" na planilha de preços (B-3102 no texto), KSB HYDROBLOC M A 604, 1 un., Finame 02171421, R$ 33.703,60 sem IPI + IPI 3,25 % = R$ 34.798,96; bomba centrífuga horizontal monobloco, selo mecânico, conexões rosqueadas (versão flangeada indisponível), motor elétrico WEG 220/380/440 V IP55 isolação F; painel de partida automática NFPA 20 440 V trifásico partida direta; sem base, acoplamento, manômetros e pressostato (fora do escopo). Novo v2 (achados / correções / proposições): A cotação confirma o modelo Hydrobloc M A 604 (monobloco, selo mecânico, conexões rosqueadas) que não foi lido em placa. A TAG "B-1002" na planilha de preços é erro de digitação da KSB (B-3102 no escopo). Finame 02171421 = crítica. Proposição: fotografar a placa KSB do Hydrobloc (vazão/altura/potência) e a placa do motor WEG na próxima visita; a plaqueta REVIMAQ atual só prova a montagem. | Bomba jockey B-3102: 0041 | 34798.96 | 34798.96 | 34798.96 | 0 | CARACTERIZACAO!X11
4 | CONJUNTO | Bombas de produto CETRAN 01 – 125-080-315 (12 un.) | LINHA 4 – Bombas de produto CETRAN 01 – 125-080-315 (12 un.) [CONJUNTO] Crítica: Bomba – KSB megacpk 125-080-315 – 12 un. × R$ 101.981,67 = R$ 1.223.780,04; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 03279333. NF: NF 34370 de 15/08/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0009-71): "Bomba KSB", R$ 1.328.703,93; NF 34511 de 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0009-71): "Conjunto bomba KSB", R$ 1.139.300,87. Atribuição: 10 un. na NF 34370 + 2 un. na NF 34511 (decomposição aritmética única). SAP: 12 de 12 TAGs cadastradas: B-3103, B-3104, B-3105, B-3106, B-3107, B-3108, B-3110, B-3113, B-3114, B-3115, B-3116, B-3117. Projeto: LI-3100-6105-001: biodiesel, etanol anidro, etanol hidratado, gasolina, óleo diesel S10, óleo diesel S500; fluxograma DE-3100-1300-002. NF (colunas K-Q): NF nº 34370; 34511 de 15/08/2024; 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda (60.680.873/0009-71) – valor comprovado R$ 1.223.780,04. Atribuição: 10 un. na NF 34370 + 2 un. na NF 34511 (decomposição aritmética única). Crítica (colunas N-P): qtd 12, unitário R$ 101.981,67, total R$ 1.223.780,04. Ficha (colunas E-J): Marca: KSB. Modelo: 125-080-315. Capacidade: Q 120 m³/h; H 50 a 54 mca; 1775 rpm. Série/OP: OP M482301611 a M482301625 (exceto 1618, 1620, 1621). TAG/SAP: 12 TAGs no SAP. Fabricação: 2024. Obs. (coluna T): As 12 placas (campo + ANP Fig. 146-160) trazem MCPK 125-80-315 EE, 2024, OPs sequenciais M4823016xx. 12 + 2 (linha 6) = 14 bombas 125-80-315 em campo = 14 da crítica. SAP cadastra as 12 TAGs. Vínculo TAG × linha (4 × 6) por indício: as 12 de Q 120 m³/h aqui; as 2 de Q 72 m³/h (B-3111/3112) na linha 6. Fotos (coluna U): ver componentes. Cotação OPE154: Cotação KSB RAS0051138 (escopo acordado Rev. 7 de 19/09/2023; planilha de preços Rev. 10 de 11/12/2023, assinada via DocuSign), referência BPA-0005-D-23: 21 bombas MEGACPK + 4 MEGAFLOW V + 1 MEGACPK 050-032-200.1 + 2 MEGACPK 125-100-250 = 28 bombas, total R$ 2.628.073,97 sem IPI / R$ 2.630.491,47 com IPI; todas Finame 03279333; ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 % (3,25 % só para a 050-032-200.1); prazo 150 dias; CIF posto Palmeirante sem descarga; pagamento 20 % com o pedido + 80 % a 30 DDL. Preço por TAG do modelo 125-080-315 a R$ 101.981,67 (R$ 87.307,12 sem impostos): itens 1 a 6 B-3103, B-3104, B-3105, B-3106, B-3107, B-3108; item 8 B-3110; itens 9 a 13 B-3111, B-3112, B-3113, B-3114, B-3115 = 12 un. × R$ 101.981,67 = R$ 1.223.780,04 (= linha 4). Escopo MEGACPK: back-pull-out, base em aço estrutural soldado com chumbadores e clipes de aterramento, acoplamento com espaçador, proteção de acoplamento em latão (NR-12), protetor de mancal GBS + câmara de expansão, selo mecânico cartucho, plano de selagem API 11, motor à prova de explosão WEG W22Xdb IR2 220/380/440 V isolação F B3D Zona 1/2 IIA/IIB/IIC T4, pintura EP-0001-A4-7200-06P cond. 1, plaqueta AISI 304, testes sem acompanhamento (hidrostático, performance, ruído/vibração, balanceamento), primeira carga de lubrificante, data-book por e-mail. Novo v2 (achados / correções / proposições): CORREÇÃO (fonte: planilha de preços KSB RAS0051138 Rev. 10): as 12 bombas de R$ 101.981,67 são B-3103, B-3104, B-3105, B-3106, B-3107, B-3108, B-3110, B-3111, B-3112, B-3113, B-3114 e B-3115 – e não B-3116/B-3117, que estão a R$ 87.358,35 (linha 6). A base de 07/10 inferiu B-3111/3112 na linha 6 pela vazão de 72 m³/h; a cotação mostra que o preço menor é dos dois TAGs de etanol anidro ferroviário (B-3116/3117), não dos de biodiesel. Logo, as 12 TAGs da linha 4 incluem B-3111/B-3112 e excluem B-3116/B-3117. Soma da cotação (itens 1-25) = R$ 2.630.491,47 ≈ linhas 4 a 13 da crítica (R$ 2.630.491,48; 1 centavo de arredondamento) – a crítica foi montada a partir desta planilha de preços. As três NFs KSB (34370 + 34511 + 543048) somam R$ 2.701.551,48, R$ 71.060,00 acima da cotação – o excesso já apontado na linha 11 é do processo KSB como um todo e não está na cotação (não é frete, que é CIF, nem start-up, cotado à parte em R$ 76.000,00). Contexto: MEGACPK 125-080-315 = bomba de processo ISO 2858 com motor Ex db WEG W22Xdb; Finame 03279333 cobre todas as 28 bombas. COMPONENTES (12): • B-3103: Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto gasolina; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002. SAP: B-3103 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-34-01, equip. 000000121798, ABC B. Placa/campo: ANP Fig. 146: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M482301611, Q 120 m3/h, H 52 mca, 1775 rpm, 163 kg, ano 2024; campo: MCPK (serie 315) ¦ Gasolina A - carreg. rodoviario Obs.: Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP só na ANP (M482301611); não lida em campo. Serviço em campo "Gasolina A - carreg. rodoviario" × lista de linhas "gasolina". Confronto campo×ANP: Parcial – ANP preenche OP nao lida/parcial em campo. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. Fotos: 0125-0131 ¦ ANP Fig. 146. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 1: TAG B-3103, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. • B-3104: Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto gasolina; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002. SAP: B-3104 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-37-01, equip. 000000121816, ABC B. Placa/campo: ANP Fig. 147: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M482301612, Q 120 m3/h, H 52 mca, 1775 rpm, 163 kg, ano 2024; campo: MCPK 12?-80-315 EE ¦ Q 120 m3/h ¦ Gasolina A - carreg. rodoviario Obs.: Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP só na ANP (M482301612); não lida em campo. Serviço em campo "Gasolina A - carreg. rodoviario" × lista de linhas "gasolina". Confronto campo×ANP: Parcial – ANP preenche OP nao lida/parcial em campo. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. Fotos: 0118-0124 ¦ ANP Fig. 147. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 2: TAG B-3104, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. • B-3105: Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto óleo diesel S10; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002. SAP: B-3105 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-40-01, equip. 000000121831, ABC B. Placa/campo: ANP Fig. 148: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M482301613, Q 120 m3/h, H 54 mca, 1775 rpm, 163 kg, ano 2024; campo: MCPK (serie 315) ¦ Q 120 m3/h ¦ OD S10 - carreg. rodoviario Obs.: Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP só na ANP (M482301613); não lida em campo. Serviço em campo "OD S10 - carreg. rodoviario" × lista de linhas "óleo diesel S10". Confronto campo×ANP: Parcial – ANP preenche OP nao lida/parcial em campo. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. Fotos: 0157-0160 ¦ ANP Fig. 148. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 3: TAG B-3105, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. • B-3106: Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto óleo diesel S10; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002. SAP: B-3106 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-43-01, equip. 000000121849, ABC B. Placa/campo: ANP Fig. 149: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M482301614, Q 120 m3/h, H 54 mca, 1775 rpm, 163 kg, ano 2024; campo: MCPK 125-80-315 EE ¦ OP M482301614 ¦ Q 120 m3/h; H 54 mca; 1775 rpm; 163 kg ¦ OD S10 - carreg. rodoviario Obs.: Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP confere campo × ANP. Serviço em campo "OD S10 - carreg. rodoviario" × lista de linhas "óleo diesel S10". Confronto campo×ANP: S – OP confere. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. Fotos: 0152-0156 ¦ ANP Fig. 149. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 4: TAG B-3106, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. • B-3107: Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto óleo diesel S500; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002. SAP: B-3107 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-25-01, equip. 000000121746, ABC B. Placa/campo: ANP Fig. 150: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M482301616, Q 120 m3/h, H 51 mca, 1775 rpm, 163 kg, ano 2024; campo: MCPK 125-80-315 EE ¦ OP M482301616 ¦ Q 120 m3/h; H 51 mca; 1772 rpm; 163 kg ¦ OD S500 - carreg. rodoviario Obs.: Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP confere campo × ANP. Serviço em campo "OD S500 - carreg. rodoviario" × lista de linhas "óleo diesel S500". Confronto campo×ANP: S – OP confere. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. Fotos: 0138-0145 ¦ ANP Fig. 150. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 5: TAG B-3107, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. • B-3108: Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto óleo diesel S500; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002. SAP: B-3108 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-28-01, equip. 000000121764, ABC B. Placa/campo: ANP Fig. 151: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M482301617, Q 120 m3/h, H 51 mca, 1775 rpm, 163 kg, ano 2024; campo: MCPK 125-80-315 EE ¦ OP M482301617 ¦ Q 120 m3/h; H 51 mca; 1775 rpm; 163 kg ¦ OD S500 - carreg. rodoviario Obs.: Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP confere campo × ANP. Serviço em campo "OD S500 - carreg. rodoviario" × lista de linhas "óleo diesel S500". Confronto campo×ANP: S – OP confere. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. Fotos: 0132-0137 ¦ ANP Fig. 151. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 6: TAG B-3108, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. • B-3110: Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto etanol hidratado; sucção 6", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002. SAP: B-3110 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-22-01, equip. 000000121724, ABC B. Placa/campo: ANP Fig. 153: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M482301619, Q 120 m3/h, H 52 mca, 1775 rpm, 163 kg, ano 2024; campo: MCPK (serie 315) ¦ Etanol hidratado - reserva da B-3109 Obs.: Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP só na ANP (M482301619); não lida em campo. Serviço em campo "Etanol hidratado - reserva da B-3109" × lista de linhas "etanol hidratado". Confronto campo×ANP: Parcial – ANP preenche OP nao lida/parcial em campo. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. Fotos: 0095-0101 ¦ ANP Fig. 153. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 8: TAG B-3110, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. • B-3113: Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto óleo diesel S500; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002. SAP: B-3113 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-31-01, equip. 000000121779, ABC B. Placa/campo: ANP Fig. 156: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M482301615, Q 120 m3/h, H 54 mca, 1775 rpm, 163 kg, ano 2024; campo: MCPK (serie 315) EE ¦ OP M482301615 ¦ Q 120 m3/h; H 54 mca; 1775 rpm; 163 kg ¦ OD S10 / OD S500 - reserva rodoviario Obs.: Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP confere campo × ANP. Serviço em campo "OD S10 / OD S500 - reserva rodoviario" × lista de linhas "óleo diesel S500". Confronto campo×ANP: S – OP confere. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. Fotos: 0146-0151 ¦ ANP Fig. 156. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 11: TAG B-3113, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. • B-3114: Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto biodiesel; sucção 6", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002. SAP: B-3114 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-01-01, equip. 000000121603, ABC B. Placa/campo: ANP Fig. 157: KSB MCPK 125-080-315 EE, OP M482301622, Q 120 m3/h, H 50 mca, 1775 rpm, 158 kg, ano 2024; campo: MCPK (serie 315) ¦ OP M482301622 ¦ Q 120 m3/h; H 50 mca; 1775 rpm; 158 kg ¦ Biodiesel - carreg. ferroviario Obs.: Modelo da placa (MCPK 125-080-315 EE) = crítica (125-080-315). OP confere campo × ANP. Serviço em campo "Biodiesel - carreg. ferroviario" × lista de linhas "biodiesel". Confronto campo×ANP: S – OP confere. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. Fotos: 0090-0094 ¦ ANP Fig. 157. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 12: TAG B-3114, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. • B-3115: Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto biodiesel; sucção 6", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002. SAP: B-3115 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-04-01, equip. 000000121621, ABC B. Placa/campo: ANP Fig. 158: KSB MCPK 125-?80-315 EE (digito coberto), OP M482301623, Q 120 m3/h, H 50 mca, 17?5 rpm, 158 kg, ano 2024; campo: MCPK (serie 315) ¦ OP M4623016?? ¦ H 50 mca ¦ Biodiesel - reserva ferroviario Obs.: Modelo lido parcialmente (MCPK 125-?80-315 EE (digito coberto)); compatível com a crítica (125-080-315). OP lida parcialmente em campo (M4623016??); ANP completa M482301623. Serviço em campo "Biodiesel - reserva ferroviario" × lista de linhas "biodiesel". Confronto campo×ANP: Parcial – ANP preenche OP nao lida/parcial em campo. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. Fotos: 0085-0089 ¦ ANP Fig. 158. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 13: TAG B-3115, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. • B-3111: [CORREÇÃO v2: componente da linha 4; na base de 07/10 estava na linha 6] Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto biodiesel; sucção 6", recalque 4"; fluxograma DE-3100-1300-002. SAP: B-3111 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-07-01, equip. 000000121636, ABC B. Placa/campo: ANP Fig. 154: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M482301620, Q 72 m3/h, H 53 mca, 1775 rpm, 163 kg, ano 2024; campo: MCPK 1?0-80-315 EE ¦ OP N4823016?0 ¦ Q 72 m3/h; H 53 mca; 1775 rpm; 163 kg ¦ Biodiesel - carreg. rodoviario Obs.: Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP lida parcialmente em campo (N4823016?0); ANP completa M482301620. Serviço em campo "Biodiesel - carreg. rodoviario" × lista de linhas "biodiesel". Confronto campo×ANP: Parcial – ANP preenche OP nao lida/parcial em campo. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. Fotos: 0079, 0082-0084 ¦ ANP Fig. 154. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 9: TAG B-3111, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. Novo v2: CORREÇÃO: componente da linha 4 (R$ 101.981,67, item 9 da cotação KSB), não da linha 6. • B-3112: [CORREÇÃO v2: componente da linha 4; na base de 07/10 estava na linha 6] Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto biodiesel; sucção 6", recalque 4"; fluxograma DE-3100-1300-002. SAP: B-3112 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-10-01, equip. 000000121656, ABC B. Placa/campo: ANP Fig. 155: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M482301621, Q 72 m3/h, H 53 mca, 1775 rpm, 163 kg, ano 2024; campo: MCPK (serie 315) ¦ OP M4823016?? ¦ 1775 rpm ¦ Biodiesel - reserva Obs.: Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP lida parcialmente em campo (M4823016??); ANP completa M482301621. Serviço em campo "Biodiesel - reserva" × lista de linhas "biodiesel". Confronto campo×ANP: Parcial – ANP preenche OP nao lida/parcial em campo. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. Fotos: 0074-0076, 0080, 0081 ¦ ANP Fig. 155. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 10: TAG B-3112, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.307,12 sem impostos / R$ 101.981,67 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. Novo v2: CORREÇÃO: componente da linha 4 (R$ 101.981,67, item 10 da cotação KSB), não da linha 6. | Bombas de produto CETRAN 01 – 125-080-315 (12 un.): ver componentes B-3103: 0125-0131 ¦ ANP Fig. 146 B-3104: 0118-0124 ¦ ANP Fig. 147 B-3105: 0157-0160 ¦ ANP Fig. 148 B-3106: 0152-0156 ¦ ANP Fig. 149 B-3107: 0138-0145 ¦ ANP Fig. 150 B-3108: 0132-0137 ¦ ANP Fig. 151 B-3110: 0095-0101 ¦ ANP Fig. 153 B-3113: 0146-0151 ¦ ANP Fig. 156 B-3114: 0090-0094 ¦ ANP Fig. 157 B-3115: 0085-0089 ¦ ANP Fig. 158 B-3111: 0079, 0082-0084 ¦ ANP Fig. 154 B-3112: 0074-0076, 0080, 0081 ¦ ANP Fig. 155 | 1223780.04 | 1223780.04 | 1223780.04 | 12 | CARACTERIZACAO!X12
5 | CONJUNTO | Bomba de produto CETRAN 01 – 100-065-315 (B-3109) | LINHA 5 – Bomba de produto CETRAN 01 – 100-065-315 (B-3109) [CONJUNTO] Crítica: Bomba – KSB megacpk 100-065-315 – 1 un. × R$ 71.978,04 = R$ 71.978,04; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 03279333. NF: NF 34370 de 15/08/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0009-71): "Bomba KSB", R$ 1.328.703,93. Atribuição: NF 34370 (decomposição aritmética única). SAP: 1 de 1 TAGs cadastradas: B-3109. Projeto: LI-3100-6105-001: etanol anidro; fluxograma DE-3100-1300-002. NF (colunas K-Q): NF nº 34370 de 15/08/2024 – KSB Brasil Ltda (60.680.873/0009-71) – valor comprovado R$ 71.978,04. Atribuição: NF 34370 (decomposição aritmética única). Crítica (colunas N-P): qtd 1, unitário R$ 71.978,04, total R$ 71.978,04. Ficha (colunas E-J): Marca: KSB. Modelo: 100-065-315. Capacidade: Q 70 m³/h; H 42 mca; 1784 rpm. Série/OP: OP M482301618 (ANP). TAG/SAP: 1 TAGs no SAP. Fabricação: 2024. Obs. (coluna T): Placa: MCPK 100-65-315 EE, Q 70 m³/h, H 42 mca (campo e ANP). OP: campo leu M482301818, ANP M482301618 – a sequência das OPs (…1611-1625) indica 1618; registrado como divergência de leitura. B-3109 é a única 100-065-315 em campo. Fotos (coluna U): ver componentes. Cotação OPE154: Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 7 – TAG B-3109, KSB MEGACPK 100-065-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 61.620,83 sem impostos / R$ 71.978,04 com impostos (= linha 5); mesmo escopo MEGACPK da linha 4. Novo v2 (achados / correções / proposições): Cotação = crítica (R$ 71.978,04, item 7, B-3109). A leitura de campo "OP M482301818" fica superada pela ANP (M482301618) e pela sequência das OPs. Finame 03279333 = crítica. COMPONENTES (1): • B-3109: Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto etanol anidro; sucção 6", recalque 4"; fluxograma DE-3100-1300-002. SAP: B-3109 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-19-01, equip. 000000121706, ABC B. Placa/campo: ANP Fig. 152: KSB MCPK 100-65-315 EE, OP M482301618, Q 70 m3/h, H 42 mca, 1784 rpm, 150 kg, ano 2024; campo: MCPK 100-65-315 EE ¦ OP M482301818 ¦ Q 70 m3/h; H 42 mca; 1784 rpm; 150 kg ¦ Etanol anidro - carreg. rodoviario Obs.: Modelo da placa (MCPK 100-65-315 EE) = crítica (100-065-315). OP DIVERGE campo M482301818 × ANP M482301618. Serviço em campo "Etanol anidro - carreg. rodoviario" × lista de linhas "etanol anidro". Confronto campo×ANP: N – OP campo M482301818 x ANP M482301618 (Fig. 152, nitida). Sequencia 1611-1625 apoia 1618. Leitura de campo errada (8 por 6).. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. Fotos: 0102-0105 ¦ ANP Fig. 152. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 7: TAG B-3109, MEGACPK 100-065-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 61.620,83 sem impostos / R$ 71.978,04 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. Novo v2: OP definitiva M482301618 (ANP + sequência); a leitura de campo "…1818" foi erro de leitura (8 por 6). | Bomba de produto CETRAN 01 – 100-065-315 (B-3109): ver componentes B-3109: 0102-0105 ¦ ANP Fig. 152 | 71978.04 | 71978.04 | 71978.04 | 1 | CARACTERIZACAO!X25
6 | CONJUNTO | Bombas de produto CETRAN 01 – 125-080-315 (2 un.) | LINHA 6 – Bombas de produto CETRAN 01 – 125-080-315 (2 un.) [CONJUNTO] Crítica: Bomba – KSB megacpk 125-080-315 – 2 un. × R$ 87.358,35 = R$ 174.716,70; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 03279333. NF: NF 34511 de 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0009-71): "Conjunto bomba KSB", R$ 1.139.300,87. Atribuição: NF 34511 (decomposição aritmética única). SAP: 2 de 2 TAGs cadastradas: B-3111, B-3112. Projeto: LI-3100-6105-001: biodiesel; fluxograma DE-3100-1300-002. NF (colunas K-Q): NF nº 34511 de 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda (60.680.873/0009-71) – valor comprovado R$ 174.716,70. Atribuição: NF 34511 (decomposição aritmética única). Crítica (colunas N-P): qtd 2, unitário R$ 87.358,35, total R$ 174.716,70. Ficha (colunas E-J): Marca: KSB. Modelo: 125-080-315. Capacidade: Q 72 m³/h; H 53 mca; 1775 rpm. Série/OP: OP M482301620 e M482301621 (ANP). TAG/SAP: 2 TAGs no SAP. Fabricação: 2024. Obs. (coluna T): Placas: MCPK 125-80-315 EE, Q 72 m³/h, H 53 mca (ANP Fig. 154/155). SAP cadastra as 2 TAGs. Vínculo por indício: B-3111/3112 são as únicas 125-80-315 com Q 72 m³/h e recalque de 4" no projeto (as demais 6"), compatível com o preço unitário menor da linha 6. Fotos (coluna U): ver componentes. Cotação OPE154: Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), itens 14 e 15 – TAGs B-3116 e B-3117, KSB MEGACPK 125-080-315, R$ 74.788,01 sem impostos / R$ 87.358,35 com impostos cada = R$ 174.716,70 (= linha 6); Finame 03279333; mesmo escopo MEGACPK da linha 4. Novo v2 (achados / correções / proposições): CORREÇÃO: pela cotação KSB, a linha 6 (2 × R$ 87.358,35) corresponde às TAGs B-3116 e B-3117 (etanol anidro – carregamento ferroviário e reserva, Q 120 m³/h, H 50 mca, 1771 rpm, 158 kg, OPs M482301624/25), e não a B-3111/B-3112 como inferido em 07/10. A justificativa anterior (recalque 4" e Q 72 m³/h) não se sustenta: o preço menor da KSB está nas duas bombas de etanol anidro ferroviário, provavelmente por motor/rotor menores. As fichas de B-3111/B-3112 permanecem válidas como componentes da linha 4. COMPONENTES (2): • B-3116: [CORREÇÃO v2: componente da linha 6; na base de 07/10 estava na linha 4] Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto etanol anidro; sucção 6", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002. SAP: B-3116 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-13-01, equip. 000000121673, ABC B. Placa/campo: ANP Fig. 159: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M?82301624 (digito coberto), Q 120 m3/h, H 50 mca, 1771 rpm, 158 kg, ano 2024; campo: MCPK 1??-80-315 EE ¦ OP ?2301624 ¦ Q 120 m3/h; H 50 mca; 1771 rpm; 158 kg ¦ Etanol anidro - carreg. ferroviario Obs.: Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP parcial em campo (?2301624) e na ANP (M?82301624 (digito coberto)); a sequência das OPs indica M482301624. Serviço em campo "Etanol anidro - carreg. ferroviario" × lista de linhas "etanol anidro". Confronto campo×ANP: Parcial – ANP preenche OP nao lida/parcial em campo. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. Fotos: 0111-0117 ¦ ANP Fig. 159. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 14: TAG B-3116, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 74.788,01 sem impostos / R$ 87.358,35 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. Novo v2: CORREÇÃO: componente da linha 6 (R$ 87.358,35, item 14 da cotação KSB), não da linha 4. • B-3117: [CORREÇÃO v2: componente da linha 6; na base de 07/10 estava na linha 4] Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto etanol anidro; sucção 6", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-002. SAP: B-3117 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-01-16-01, equip. 000000121691, ABC B. Placa/campo: ANP Fig. 160: KSB MCPK 125-80-315 EE, OP M482301625, Q 120 m3/h, H 50 mca, 1771 rpm, 158 kg, ano 2024; campo: MCPK (serie 315) ¦ OP ?46530162? ¦ Q 120 m3/h; H 50 mca; ~1775 rpm ¦ Etanol anidro - reserva ferroviario Obs.: Modelo da placa (MCPK 125-80-315 EE) = crítica (125-080-315). OP lida parcialmente em campo (?46530162?); ANP completa M482301625. Serviço em campo "Etanol anidro - reserva ferroviario" × lista de linhas "etanol anidro". Confronto campo×ANP: Parcial – ANP preenche OP nao lida/parcial em campo. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. Fotos: 0106-0110 ¦ ANP Fig. 160. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 15: TAG B-3117, MEGACPK 125-080-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 74.788,01 sem impostos / R$ 87.358,35 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. Novo v2: CORREÇÃO: componente da linha 6 (R$ 87.358,35, item 15 da cotação KSB), não da linha 4. | Bombas de produto CETRAN 01 – 125-080-315 (2 un.): ver componentes B-3116: 0111-0117 ¦ ANP Fig. 159 B-3117: 0106-0110 ¦ ANP Fig. 160 | 174716.7 | 174716.7 | 174716.7 | 2 | CARACTERIZACAO!X27
7 | CONJUNTO | Bombas CETRAN 02 (ferroviário) – 125-100-315 (2 un.) | LINHA 7 – Bombas CETRAN 02 (ferroviário) – 125-100-315 (2 un.) [CONJUNTO] Crítica: Bomba – KSB megacpk 125-100-315 – 2 un. × R$ 80.938,11 = R$ 161.876,22; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 03279333. NF: NF 34511 de 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0009-71): "Conjunto bomba KSB", R$ 1.139.300,87. Atribuição: NF 34511 (decomposição aritmética única). SAP: 2 de 2 TAGs cadastradas: B-3118, B-3119. Projeto: LI-3100-6105-001: gasolina; fluxograma DE-3100-1300-007. NF (colunas K-Q): NF nº 34511 de 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda (60.680.873/0009-71) – valor comprovado R$ 161.876,22. Atribuição: NF 34511 (decomposição aritmética única). Crítica (colunas N-P): qtd 2, unitário R$ 80.938,11, total R$ 161.876,22. Ficha (colunas E-J): Marca: KSB. Modelo: 125-100-315. Capacidade: Q 180 m³/h; H 32 mca; motor 18,5 kW. Série/OP: OP M482301626 e M482301627. TAG/SAP: 2 TAGs no SAP. Fabricação: 2024. Obs. (coluna T): Placas KSB lidas em campo (lotes 1 e 3; B-3119 fechada no lote 3). Motores WEG W22Xd 180M/L, 18,5 kW/25 cv, Ex db IIB T4 Gb. ANP Fig. 167/168 sem leitura de placa. Vínculo por indício: B-3118/3119 são as únicas 125-100-315 com motor 18,5 kW (demais 30 kW) – preço unitário menor da linha 7. Fotos (coluna U): ver componentes. Cotação OPE154: Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), itens 16 e 17 – TAGs B-3118 e B-3119, KSB MEGACPK 125-100-315, R$ 69.291,60 sem impostos / R$ 80.938,11 com impostos cada = R$ 161.876,22 (= linha 7); Finame 03279333. Novo v2 (achados / correções / proposições): Cotação = crítica (itens 16-17, R$ 80.938,11 cada, B-3118/B-3119) – a atribuição por indício (motor 18,5 kW) está agora documentada. COMPONENTES (2): • B-3118: Projeto: LI-3100-6105-001: produto gasolina; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-007. SAP: B-3118 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-13-01-01, equip. 000000121928, ABC B. Placa/campo: KSB MCPK 125-100-315, OP M482301626, Q 180 m3/h; H 32 mca; 1776 rpm; 159 kg ¦ MOTOR: WEG W22Xd ¦ 180M/L ¦ IPW55 247 kg ¦ 220/380/440 V ¦ 64,1/37,1/32,0 A ¦ 18,5 kW / 25 CV ¦ FS 1,00 ¦ 1780 rpm ¦ FP 0,82 ¦ ISOL F ¦ rend 92,4% ¦ Ex db IIB T4 Gb ¦ DNV 18.0055 X. Obs.: Modelo da placa = crítica (125-100-315). Produto do projeto: gasolina. Fotos: 0788-0791. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 16: TAG B-3118, MEGACPK 125-100-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 69.291,60 sem impostos / R$ 80.938,11 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. • B-3119: Projeto: LI-3100-6105-001: produto gasolina; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-007. SAP: B-3119 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-13-04-01, equip. 000000121949, ABC B. Placa/campo: KSB MCPK 125-100-315 EE, OP M482301627, Q 180 m3/h; H 32 mca; 1776 rpm; 159 kg ¦ MOTOR: WEG W22Xdb 180M/L 247 kg 18,5 kW/25 CV 1780 rpm Ex db IIB T4 Gb. Obs.: Modelo da placa = crítica (125-100-315). Produto do projeto: gasolina. Fotos: 0793-0796, 1068-1076. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 17: TAG B-3119, MEGACPK 125-100-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 69.291,60 sem impostos / R$ 80.938,11 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. | Bombas CETRAN 02 (ferroviário) – 125-100-315 (2 un.): ver componentes B-3118: 0788-0791 B-3119: 0793-0796, 1068-1076 | 161876.22 | 161876.22 | 161876.22 | 2 | CARACTERIZACAO!X30
8 | CONJUNTO | Bombas CETRAN 02 (ferroviário) – 125-100-315 (3 un.) | LINHA 8 – Bombas CETRAN 02 (ferroviário) – 125-100-315 (3 un.) [CONJUNTO] Crítica: Bomba – KSB megacpk 125-100-315 – 3 un. × R$ 102.853,99 = R$ 308.561,97; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 03279333. NF: NF 34511 de 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0009-71): "Conjunto bomba KSB", R$ 1.139.300,87. Atribuição: NF 34511 (decomposição aritmética única). SAP: 3 de 3 TAGs cadastradas: B-3120, B-3121, B-3122. Projeto: LI-3100-6105-001: óleo diesel S10, óleo diesel S500; fluxograma DE-3100-1300-007. NF (colunas K-Q): NF nº 34511 de 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda (60.680.873/0009-71) – valor comprovado R$ 308.561,97. Atribuição: NF 34511 (decomposição aritmética única). Crítica (colunas N-P): qtd 3, unitário R$ 102.853,99, total R$ 308.561,97. Ficha (colunas E-J): Marca: KSB. Modelo: 125-100-315. Capacidade: Q 180 m³/h; H 39 a 42 mca; motor 30 kW. Série/OP: OP M482301628 a M482301630. TAG/SAP: 3 TAGs no SAP. Fabricação: 2024. Obs. (coluna T): Placas KSB e motores WEG W22Xd 200M/L 30 kW/40 cv lidos em campo. ANP Fig. 169-171 sem leitura de placa. B-3120 a B-3123 são idênticas (30 kW); divisão 3 + 1 entre as linhas 8 e 9 pela ordem das TAGs, sem documento. Fotos (coluna U): ver componentes. Cotação OPE154: Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), itens 18, 20 e 21 – TAGs B-3120, B-3122 e B-3123, KSB MEGACPK 125-100-315, R$ 88.053,92 sem impostos / R$ 102.853,99 com impostos cada = R$ 308.561,97 (= linha 8); Finame 03279333. Novo v2 (achados / correções / proposições): CORREÇÃO: pela cotação KSB, as 3 bombas de R$ 102.853,99 (linha 8) são B-3120, B-3122 e B-3123 (itens 18, 20 e 21), e a bomba de R$ 102.010,24 (linha 9) é a B-3121 (item 19) – a base de 07/10 havia dividido B-3120/3121/3122 (linha 8) e B-3123 (linha 9) pela ordem das TAGs. Todas são MCPK 125-100-315 EE com motor WEG W22Xd 30 kW; a diferença de R$ 843,75 é de preço, não de equipamento. COMPONENTES (3): • B-3120: Projeto: LI-3100-6105-001: produto óleo diesel S10; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-007. SAP: B-3120 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-13-07-01, equip. 000000121967, ABC B. Placa/campo: KSB MCPK 125-100-315 EE, OP M482301628, Q 180 m3/h; 1775 rpm; 163 kg ¦ MOTOR: WEG W22Xd ¦ 200M/L ¦ IPW55 317 kg ¦ 220/380/440 V ¦ 102/59,1/51,0 A ¦ 30 kW / 40 CV ¦ FS 1,00 ¦ 1780 rpm ¦ FP 0,83 ¦ ISOL F ¦ rend 93,0% ¦ Ex db IIB T4 Gb ¦ DNV 18.0055 X. Obs.: Modelo da placa = crítica (125-100-315). Produto do projeto: óleo diesel S10. Fotos: 0797-0802. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 18: TAG B-3120, MEGACPK 125-100-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 88.053,92 sem impostos / R$ 102.853,99 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. • B-3122: Projeto: LI-3100-6105-001: produto óleo diesel S500; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-007. SAP: B-3122 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-13-13-01, equip. 000000122006, ABC B. Placa/campo: KSB MCPK 125-100-315 EE, OP M482301630, Q 180 m3/h; H 39 mca; 1775 rpm; 162 kg ¦ MOTOR: WEG W22Xd ¦ 200M/L ¦ IPW55 317 kg ¦ 220/380/440 V ¦ 102/59,1/51,0 A ¦ 30 kW / 40 CV ¦ FS 1,00 ¦ 1780 rpm ¦ FP 0,83 ¦ ISOL F ¦ rend 93,0% ¦ Ex db IIB T4 Gb ¦ DNV 18.0055 X. Obs.: Modelo da placa = crítica (125-100-315). Produto do projeto: óleo diesel S500. Fotos: 0812-0818. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 20: TAG B-3122, MEGACPK 125-100-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 88.053,92 sem impostos / R$ 102.853,99 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. • B-3123: [CORREÇÃO v2: componente da linha 8; na base de 07/10 estava na linha 9] Projeto: LI-3100-6105-001: produto óleo diesel S500; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-007. SAP: B-3123 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-13-16-01, equip. 000000122027, ABC B. Placa/campo: KSB MCPK 125-100-315 EE, OP M482301631, Q 180 m3/h; H 39 mca; 1775 rpm; 162 kg ¦ MOTOR: WEG W22Xd ¦ 200M/L ¦ IPW55 317 kg ¦ 220/380/440 V ¦ 102/59,1/51,0 A ¦ 30 kW / 40 CV ¦ FS 1,00 ¦ 1780 rpm ¦ FP 0,83 ¦ ISOL F ¦ rend 93,0% ¦ Ex db IIB T4 Gb ¦ DNV 18.0055 X. Obs.: Modelo da placa = crítica (125-100-315). Produto do projeto: óleo diesel S500. Fotos: 0819-0826. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 21: TAG B-3123, MEGACPK 125-100-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 88.053,92 sem impostos / R$ 102.853,99 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. Novo v2: CORREÇÃO: componente da linha 8 (R$ 102.853,99, item 21 da cotação KSB), não da linha 9. | Bombas CETRAN 02 (ferroviário) – 125-100-315 (3 un.): ver componentes B-3120: 0797-0802 B-3122: 0812-0818 B-3123: 0819-0826 | 308561.97 | 308561.97 | 308561.97 | 3 | CARACTERIZACAO!X33
9 | CONJUNTO | Bomba CETRAN 02 (ferroviário) – 125-100-315 (1 un.) | LINHA 9 – Bomba CETRAN 02 (ferroviário) – 125-100-315 (1 un.) [CONJUNTO] Crítica: Bomba – KSB megacpk 125-100-315 – 1 un. × R$ 102.010,24 = R$ 102.010,24; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 03279333. NF: NF 34511 de 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0009-71): "Conjunto bomba KSB", R$ 1.139.300,87. Atribuição: NF 34511 (decomposição aritmética única). SAP: 1 de 1 TAGs cadastradas: B-3123. Projeto: LI-3100-6105-001: óleo diesel S500; fluxograma DE-3100-1300-007. NF (colunas K-Q): NF nº 34511 de 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda (60.680.873/0009-71) – valor comprovado R$ 102.010,24. Atribuição: NF 34511 (decomposição aritmética única). Crítica (colunas N-P): qtd 1, unitário R$ 102.010,24, total R$ 102.010,24. Ficha (colunas E-J): Marca: KSB. Modelo: 125-100-315. Capacidade: Q 180 m³/h; H 39 mca; motor 30 kW. Série/OP: OP M482301631. TAG/SAP: 1 TAGs no SAP. Fabricação: 2024. Obs. (coluna T): Placa KSB e motor WEG W22Xd 200M/L 30 kW lidos em campo. ANP Fig. 172 sem leitura de placa. B-3120 a B-3123 são idênticas (30 kW); divisão 3 + 1 entre as linhas 8 e 9 pela ordem das TAGs, sem documento. Fotos (coluna U): ver componentes. Cotação OPE154: Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 19 – TAG B-3121, KSB MEGACPK 125-100-315, R$ 87.331,58 sem impostos / R$ 102.010,24 com impostos (= linha 9); Finame 03279333. Novo v2 (achados / correções / proposições): CORREÇÃO: a bomba da linha 9 é a B-3121 (cotação KSB item 19, R$ 102.010,24), não a B-3123, que pertence à linha 8 (R$ 102.853,99). COMPONENTES (1): • B-3121: [CORREÇÃO v2: componente da linha 9; na base de 07/10 estava na linha 8] Projeto: LI-3100-6105-001: produto óleo diesel S10; sucção 8", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-007. SAP: B-3121 BOMBA CENTRIFUGA – local BPAM-SCAR-CET-13-10-01, equip. 000000121988, ABC B. Placa/campo: KSB MCPK 125-100-315 EE, OP M482301629, Q 180 m3/h; H 42 mca; 1775 rpm; 162 kg ¦ MOTOR: WEG W22Xd ¦ 200M/L ¦ IPW55 317 kg ¦ 220/380/440 V ¦ 102/59,1/51,0 A ¦ 30 kW / 40 CV ¦ FS 1,00 ¦ 1780 rpm ¦ FP 0,83 ¦ ISOL F ¦ rend 93,0% ¦ Ex db IIB T4 Gb ¦ DNV 18.0055 X. Obs.: Modelo da placa = crítica (125-100-315). Produto do projeto: óleo diesel S10. Fotos: 0804-0809. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 19: TAG B-3121, MEGACPK 125-100-315, 1 un., Finame 03279333, R$ 87.331,58 sem impostos / R$ 102.010,24 com impostos (ICMS 5,1394 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 %), 150 dias. Novo v2: CORREÇÃO: componente da linha 9 (R$ 102.010,24, item 19 da cotação KSB), não da linha 8. | Bomba CETRAN 02 (ferroviário) – 125-100-315 (1 un.): ver componentes B-3121: 0804-0809 | 102010.24 | 102010.24 | 102010.24 | 1 | CARACTERIZACAO!X37
10 | CONJUNTO | Bombas de efluentes/drenagem – Megaflow V 80-250 K (2 un.) | LINHA 10 – Bombas de efluentes/drenagem – Megaflow V 80-250 K (2 un.) [CONJUNTO] Crítica: Bomba – KSB megaflow V 80-250 K – 2 un. × R$ 94.086,20 = R$ 188.172,40; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 03279333. NF: NF 34511 de 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0009-71): "Conjunto bomba KSB", R$ 1.139.300,87. Atribuição: NF 34511 (decomposição aritmética única). SAP: TAGs não constam na base SAP (seleção). Projeto: LI-3100-6105-001: drenagem; fluxograma DE-3100-1400-002. NF (colunas K-Q): NF nº 34511 de 10/09/2024 – KSB Brasil Ltda (60.680.873/0009-71) – valor comprovado R$ 188.172,40. Atribuição: NF 34511 (decomposição aritmética única). Crítica (colunas N-P): qtd 2, unitário R$ 94.086,20, total R$ 188.172,40. Ficha (colunas E-J): Marca: KSB. Modelo: megaflow V 80-250 K. Capacidade: Q 35 m³/h; H 25 mca; motor 15 kW. Série/OP: OP M502300011 e M502300012. TAG/SAP: não consta na base SAP (seleção). Fabricação: 2024. Obs. (coluna T): Placas KSB Megaflow V 80-250 K (verticais) lidas no lote 3 – corrige a ressalva antiga de "bombas subterrâneas sem placa". Não constam na base SAP (seleção). Projeto: drenagem (DE-3100-1400-002). Dois pares distintos (B-3130/3131: Q 35 m³/h, H 25 mca, 15 kW; B-3132/3133: Q 50 m³/h, H 10 mca). Pela NF, a linha 11 é a NF 543048 e a linha 10 está na NF 34511, mas nenhuma das duas identifica o par; atribuição pela ordem das TAGs. Fotos (coluna U): ver componentes. Cotação OPE154: Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 22 – TAGs B-3130 / B-3131, KSB MEGAFLOW V 80-250 K, 2 un., R$ 80.547,76 sem impostos / R$ 94.086,20 com impostos cada = R$ 188.172,40 (= linha 10); Finame 03279333. Escopo MEGAFLOW V: bomba centrífuga vertical com placa-base e trilhos de fundação em aço carbono, coluna de suspensão, crivo de sucção, acoplamento sem espaçador, proteção anticentelhante, manifold para lubrificação do mancal por líquido limpo externo (cliente), motor WEG W22Xdb IR2 Ex, plaqueta AISI 304. Novo v2 (achados / correções / proposições): Cotação = crítica (item 22, B-3130/B-3131, R$ 94.086,20 cada) – a atribuição "pela ordem das TAGs" está agora documentada: o par de Q 35 m³/h / H 25 mca / 15 kW é o de preço maior. Contexto: MEGAFLOW V = bomba vertical de poço (drenagem/efluentes) com motor Ex; a LI-3100-6105 classifica como drenagem (DE-3100-1400-002). COMPONENTES (2): • B-3130: Projeto: LI-3100-6105-001: produto drenagem; sucção -, recalque 3"; fluxograma DE-3100-1400-002. SAP: não consta na base SAP (seleção). Placa/campo: KSB MEGAFLOW V 80-250 K (vertical), OP M502300011, Q 35 m3/h; H 25 mca; 1775 rpm; 445 kg (total 650 kg) ¦ MOTOR: WEG 220/380/440 V; 15 kW; 1775 rpm; FS 1,00; REG S1. Obs.: Modelo da placa = crítica (megaflow V 80-250 K). Projeto: bomba de drenagem (recalque 3"). Sem cadastro SAP. Fotos: 0779-0780, 1077-1082. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10, item 22: TAGs B-3130 / B-3131, MEGAFLOW V 80-250 K, R$ 80.547,76 sem impostos / R$ 94.086,20 com impostos por unidade. • B-3131: Projeto: LI-3100-6105-001: produto drenagem; sucção -, recalque 3"; fluxograma DE-3100-1400-002. SAP: não consta na base SAP (seleção). Placa/campo: KSB MEGAFLOW V 80-250 K (vertical), OP M502300012, Q 35 m3/h; H 25 mca; 1775 rpm; 445 kg ¦ MOTOR: WEG 220/380/440 V; 15 kW; 1775 rpm. Obs.: Modelo da placa = crítica (megaflow V 80-250 K). Projeto: bomba de drenagem (recalque 3"). Sem cadastro SAP. Fotos: 0771-0776, 1083-1086. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10, item 22: TAGs B-3130 / B-3131, MEGAFLOW V 80-250 K, R$ 80.547,76 sem impostos / R$ 94.086,20 com impostos por unidade. | Bombas de efluentes/drenagem – Megaflow V 80-250 K (2 un.): ver componentes B-3130: 0779-0780, 1077-1082 B-3131: 0771-0776, 1083-1086 | 188172.4 | 188172.4 | 188172.4 | 2 | CARACTERIZACAO!X39
11 | CONJUNTO | Bombas de efluentes/drenagem – Megaflow V 80-250 K (2 un.) | LINHA 11 – Bombas de efluentes/drenagem – Megaflow V 80-250 K (2 un.) [CONJUNTO] Crítica: Bomba – KSB megaflow V 80-250 K – 2 un. × R$ 81.243,34 = R$ 162.486,68; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 02171533. NF: NF 543048 de 09/09/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0001-14): "Bomba Megaflow V80-250K", R$ 233.546,68. Atribuição: por descrição (Megaflow); excede a linha em R$ 71.060,00. SAP: TAGs não constam na base SAP (seleção). Projeto: LI-3100-6105-001: drenagem; fluxograma DE-3100-1400-002. NF (colunas K-Q): NF nº 543048 de 09/09/2024 – KSB Brasil Ltda (60.680.873/0001-14) – valor comprovado R$ 233.546,68. Atribuição: por descrição (Megaflow); excede a linha em R$ 71.060,00. Crítica (colunas N-P): qtd 2, unitário R$ 81.243,34, total R$ 162.486,68. Ficha (colunas E-J): Marca: KSB. Modelo: megaflow V 80-250 K. Capacidade: Q 50 m³/h; H 10 mca. Série/OP: OP M502300013 e M502300014. TAG/SAP: não consta na base SAP (seleção). Fabricação: 2024. Obs. (coluna T): Ver linha 10. NF 543048 excede a linha 11 em R$ 71.060,00 – pedir explicação à KSB/Ultracargo. Dois pares distintos (B-3130/3131: Q 35 m³/h, H 25 mca, 15 kW; B-3132/3133: Q 50 m³/h, H 10 mca). Pela NF, a linha 11 é a NF 543048 e a linha 10 está na NF 34511, mas nenhuma das duas identifica o par; atribuição pela ordem das TAGs. Fotos (coluna U): ver componentes. Cotação OPE154: Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 23 – TAGs B-3132 / B-3133, KSB MEGAFLOW V 80-250 K, 2 un., R$ 69.552,91 sem impostos / R$ 81.243,34 com impostos cada = R$ 162.486,68 (= linha 11); Finame 03279333 (a crítica cita Finame 02171533). Novo v2 (achados / correções / proposições): Cotação = crítica (item 23, B-3132/B-3133, R$ 81.243,34 cada; Q 50 m³/h / H 10 mca). Divergência de Finame: crítica 02171533 × cotação 03279333. A NF 543048 (R$ 233.546,68) excede a cotação em R$ 71.060,00 e esse excesso não tem contrapartida na proposta KSB – pedir a NF detalhada (pode conter sobressalentes, serviços ou diferença tributária). COMPONENTES (2): • B-3132: Projeto: LI-3100-6105-001: produto drenagem; sucção -, recalque 3"; fluxograma DE-3100-1400-002. SAP: não consta na base SAP (seleção). Placa/campo: KSB MEGAFLOW V 80-250 K (vertical), OP M502300013, Q 50 m3/h; H 10 mca; 1740 rpm; 570 kg (total 650 kg). Obs.: Modelo da placa = crítica (megaflow V 80-250 K). Projeto: bomba de drenagem (recalque 3"). Sem cadastro SAP. Fotos: 0177-0179, 1047, 1048, 1052-1056. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10, item 23: TAGs B-3132 / B-3133, MEGAFLOW V 80-250 K, R$ 69.552,91 sem impostos / R$ 81.243,34 com impostos por unidade. • B-3133: Projeto: LI-3100-6105-001: produto drenagem; sucção -, recalque 3"; fluxograma DE-3100-1400-002. SAP: não consta na base SAP (seleção). Placa/campo: KSB MEGAFLOW V 80-250 K (vertical), OP M502300014, Q 50 m3/h; H 10 mca; 1740 rpm; 570 kg (total 650 kg). Obs.: Modelo da placa = crítica (megaflow V 80-250 K). Projeto: bomba de drenagem (recalque 3"). Sem cadastro SAP. Fotos: 0175, 0176, 1049-1051. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10, item 23: TAGs B-3132 / B-3133, MEGAFLOW V 80-250 K, R$ 69.552,91 sem impostos / R$ 81.243,34 com impostos por unidade. | Bombas de efluentes/drenagem – Megaflow V 80-250 K (2 un.): ver componentes B-3132: 0177-0179, 1047, 1048, 1052-1056 B-3133: 0175, 0176, 1049-1051 | 162486.68 | 233546.68 | 162486.68 | 2 | CARACTERIZACAO!X42
12 | CONJUNTO | Bomba do sistema de água dos chuveiros de emergência – 050-032-200.1 (B-31100) | LINHA 12 – Bomba do sistema de água dos chuveiros de emergência – 050-032-200.1 (B-31100) [CONJUNTO] Crítica: Bomba – KSB megacpk 050-032-200.1 – 1 un. × R$ 76.802,33 = R$ 76.802,33; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 02171533. NF: NF 34370 de 15/08/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0009-71): "Bomba KSB", R$ 1.328.703,93. Atribuição: NF 34370 (decomposição aritmética única). SAP: TAGs não constam na base SAP (seleção). Projeto: LI-3100-6107-001: B-31100 sistema de pressurização de água para chuveiro de emergência e lava-olhos, fornecido em skid (motobomba, tanque diafragma, painel com inversor de frequência, instrumentos, válvulas e tubulação), Q 10,0 m³/h, AMT 57 mca, 3500 rpm, 7,5 cv, motor IP55, cód. Ultracargo 8000013528, FD-3100-2500-028. NF (colunas K-Q): NF nº 34370 de 15/08/2024 – KSB Brasil Ltda (60.680.873/0009-71) – valor comprovado R$ 76.802,33. Atribuição: NF 34370 (decomposição aritmética única). Crítica (colunas N-P): qtd 1, unitário R$ 76.802,33, total R$ 76.802,33. Ficha (colunas E-J): Marca: KSB. Modelo: 050-032-200.1. Capacidade: Q 10 m³/h; H 57 mca; 3554 rpm. Série/OP: OP M482301632. TAG/SAP: não consta na base SAP (seleção). Fabricação: 2024. Obs. (coluna T): Placa (campo, lote 3): MCPK 50-32-200.1 GG, OP M482301632, Q 10 m³/h, H 57 mca, 3554 rpm, 50 kg = exatamente a LI-3100-6107 (Q 10 m³/h, AMT 57 mca, 3500 rpm, 7,5 cv). Função: pressurização da água dos chuveiros de emergência/lava-olhos (resolve o "a confirmar"). Divergência de identificação: botoeira local diz "BOMBA 3160". Não consta na base SAP (só a gaveta GAV-PN-3104 LAV OLHOS no PN-3100). Fotos (coluna U): ver componentes. Cotação OPE154: Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 24 – TAG "H-31100", KSB MEGACPK 050-032-200.1, 1 un., R$ 63.557,05 sem impostos / R$ 74.384,82 sem IPI / R$ 76.802,33 com IPI 3,25 % (= linha 12; IPI de 3,25 % por vazão ≤ 18 m³/h, NCM 8413.70.80); Finame 03279333 (a crítica cita 02171533). Escopo: MEGACPK para sistema de pressurização de água, eixo vedado por gaxetas, motor W22 IR3 Premium (área não classificada), fornecida com painel, inversor de frequência, tanque de expansão, pressostato, válvulas manuais e de retenção e manômetro acoplados ao equipamento (skid). Correlato: cotação H&M 3799-B (25/01/2024) de 74 chuveiros/lava-olhos de emergência de piso NPT 1" (R$ 1.436,50/un. = R$ 106.301,00), que são os pontos alimentados por esta bomba. Novo v2 (achados / correções / proposições): Cotação KSB chama a unidade de "H-31100" (item 24); o projeto chama B-31100 e a botoeira de campo "BOMBA 3160" – três identificadores para o mesmo skid. Cotação = crítica (R$ 76.802,33, IPI 3,25 % por ser bomba ≤ 18 m³/h). Divergência de Finame: crítica 02171533 × cotação 03279333. A cotação confirma o skid completo (painel, inversor, tanque de expansão, pressostato, válvulas, manômetro) – os itens do skid não lidos em campo (motor, painel) existem por contrato. Contexto: alimenta os 74 chuveiros/lava-olhos cotados pela H&M (R$ 106.301,00). COMPONENTES (1): • B-31100: Projeto: LI-3100-6107: Q 10,0 m³/h, AMT 57 mca, 3500 rpm, 7,5 cv (FD-3100-2500-028). Placa/campo: KSB MCPK 50-32-200.1 GG, OP M482301632, Q 10 m³/h, H 57 mca, 3554 rpm, 50 kg; botoeira "BOMBA 3160". Obs.: Placa = lista de itens especiais (vazão e altura idênticas). Motor e painel do skid não lidos. Fotos: 1029-1038. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10, item 24: TAG "H-31100", MEGACPK 050-032-200.1, R$ 63.557,05 sem impostos / R$ 76.802,33 com IPI 3,25 %; fornecida em skid com painel, inversor, tanque de expansão, pressostato, válvulas e manômetro; motor W22 IR3 Premium (área não classificada). Novo v2: TAG tripla: H-31100 (cotação KSB) = B-31100 (LI-3100-6107) = "BOMBA 3160" (botoeira). O skid inclui painel, inversor, tanque de expansão, pressostato e válvulas por contrato. | Bomba do sistema de água dos chuveiros de emergência – 050-032-200.1 (B-31100): ver componentes B-31100: 1029-1038 | 76802.33 | 76802.33 | 76802.33 | 1 | CARACTERIZACAO!X45
13 | CONJUNTO | Bombas de descarga rodoviária – 125-100-250 (B-3124 e B-3125) | LINHA 13 – Bombas de descarga rodoviária – 125-100-250 (B-3124 e B-3125) [CONJUNTO] Crítica: Bomba – KSB megacpk 125-100-250 – 2 un. × R$ 80.053,43 = R$ 160.106,86; fornecedor KSB Brasil Ltda; Finame 03279333. NF: NF 34370 de 15/08/2024 – KSB Brasil Ltda (CNPJ 60.680.873/0009-71): "Bomba KSB", R$ 1.328.703,93. Atribuição: NF 34370 (decomposição aritmética única). SAP: 2 de 2 TAGs cadastradas: B-3124, B-3125. Projeto: LI-3100-6105-001: HC (descarga); fluxograma DE-3100-1300-003. NF (colunas K-Q): NF nº 34370 de 15/08/2024 – KSB Brasil Ltda (60.680.873/0009-71) – valor comprovado R$ 160.106,86. Atribuição: NF 34370 (decomposição aritmética única). Crítica (colunas N-P): qtd 2, unitário R$ 80.053,43, total R$ 160.106,86. Ficha (colunas E-J): Marca: KSB. Modelo: 125-100-250. Capacidade: Q 140,82 m³/h; H 33,19 mca; 1721 rpm (ANP). Série/OP: OP M482301633 e M482301634. TAG/SAP: 2 TAGs no SAP. Fabricação: 2024. Obs. (coluna T): Placas (campo e ANP Fig. 177/178): MCPK 125-100-250 EE, OP M482301633/34, H 33,19 mca, 1721 rpm. Campo leu "Q 82" (parcial) e peso 140 kg na B-3124; ANP lê Q 140,82 m³/h e 131 kg. Serviço: o projeto (LI-6105, produto HC, DE-3100-1300-003) e o SAP ("BOMBA CENTRIFUGA DESCARREG", local PTM-10) dão as duas como bombas de DESCARGA rodoviária; as imagens ANP Fig. 175/176 do 14d ("bomba de descarregamento lado A/B") mostram conjuntos idênticos, no mesmo poço. Forte indício de que as "duas bombas" do skid 14d são estas – possível sobreposição 13 × 14d. Fotos (coluna U): ver componentes. Cotação OPE154: Cotação KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023), item 25 – TAGs B-3124/25, KSB MEGACPK 125-100-250, 2 un., R$ 68.534,22 sem impostos / R$ 80.053,43 com impostos cada = R$ 160.106,86 (= linha 13); Finame 03279333; mesmo escopo MEGACPK da linha 4. Novo v2 (achados / correções / proposições): Cotação = crítica (item 25, B-3124/25, R$ 80.053,43 cada). A proposta Metroval (item 5) registra que a Ultracargo compraria diretamente alguns equipamentos para baixar o preço do pacote; a KSB cotou as B-3124/B-3125 no mesmo pacote das demais bombas de processo. Leitura: as "duas bombas" do skid de descarga 14d são estas (compradas da KSB, linha 13) – a sobreposição 13 × 14d é descritiva (a crítica repete "com duas bombas" no skid), não necessariamente de valor; só a composição da NF PHD 1551 resolve. Contexto: MEGACPK 125-100-250, Q 140,82 m³/h, H 33,19 mca, serviço de descarga rodoviária (HC) segundo projeto e SAP. COMPONENTES (2): • B-3124: Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto HC (descarga); sucção 6", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-003. SAP: B-3124 BOMBA CENTRIFUGA DESCARREG – local BPAM-SCAR-PTM-10-01-19, equip. 000000122667, ABC B. Placa/campo: ANP Fig. 177: KSB MCPK 125-100-250 EE, OP M482301633, Q 140,82 m3/h, H 33,19 mca, 1721 rpm, 131 kg, ano 2024; campo: MCPK 125-100-250 EE ¦ OP M482301633 ¦ Q 82 m3/h; H 33,19 mca; 1721 rpm; 140 kg ¦ Carregamento Obs.: Modelo da placa (MCPK 125-100-250 EE) = crítica (125-100-250). OP confere campo × ANP. Serviço em campo "Carregamento" × lista de linhas "HC (descarga)". Confronto campo×ANP: N – OP confere. Q campo 82 x ANP 140,82 m3/h (campo leu so a parte decimal); peso campo 140 kg x ANP 131 kg. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. Fotos: 0273-0275 ¦ ANP Fig. 177. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10, item 25: TAGs B-3124/25, MEGACPK 125-100-250, R$ 68.534,22 sem impostos / R$ 80.053,43 com impostos por unidade. Novo v2: Provável "bomba de descarregamento lado A" do skid 14d (ANP Fig. 175); comprada da KSB (item 25). • B-3125: Projeto: LI-3100-6105-001 (lista de linhas): produto HC (descarga); sucção 6", recalque 6"; fluxograma DE-3100-1300-003. SAP: B-3125 BOMBA CENTRIFUGA DESCARREG – local BPAM-SCAR-PTM-10-04-19, equip. 000000122691, ABC B. Placa/campo: ANP Fig. 178: KSB MCPK 125-100-250 EE, OP M482301634, Q 140,82 m3/h, H 33,19 mca, 1721 rpm, 131 kg, ano 2024; campo: MCPK 125-100-250 EE ¦ OP M482301634 ¦ Q 82 m3/h; H 33,19 mca; 1721 rpm; 131 kg ¦ Carregamento Obs.: Modelo da placa (MCPK 125-100-250 EE) = crítica (125-100-250). OP confere campo × ANP. Serviço em campo "Carregamento" × lista de linhas "HC (descarga)". Confronto campo×ANP: N – OP confere. Q campo 82 x ANP 140,82 m3/h (campo leu so a parte decimal); peso campo 131 kg x ANP 131 kg. Fabricação 2024 compatível com NF de 2024. Fotos: 0263-0266 ¦ ANP Fig. 178. Cotação: KSB RAS0051138 Rev. 10, item 25: TAGs B-3124/25, MEGACPK 125-100-250, R$ 68.534,22 sem impostos / R$ 80.053,43 com impostos por unidade. Novo v2: Provável "bomba de descarregamento lado B" do skid 14d (ANP Fig. 176); comprada da KSB (item 25). | Bombas de descarga rodoviária – 125-100-250 (B-3124 e B-3125): ver componentes B-3124: 0273-0275 ¦ ANP Fig. 177 B-3125: 0263-0266 ¦ ANP Fig. 178 | 160106.86 | 160106.86 | 160106.86 | 2 | CARACTERIZACAO!X47
14 | GRUPO | Conjunto de skids de carregamento rodoviário e ferroviário (linha 14 = 14a a 14e) | LINHA 14 – Conjunto de skids de carregamento rodoviário e ferroviário (linha 14 = 14a a 14e) [GRUPO] Crítica: Conjunto de skids de carregamento rodoviário e ferroviário, Metroval Controle de Fluídos Ltda., Finame 03204045; total da linha 14 = R$ 8.992.832,34 (14a + 14b + 14c + 14d + 14e). NF: 14 NFs na relação de M&E do RT0538 somam R$ 9.073.319,40: 41385 Metroval R$ 4.881.799,51; 1551 PHD R$ 1.728.513,25; 42239 Metroval R$ 260.000,03; 7032 TSPRO R$ 87.357,24; 7488 TSPRO R$ 218.393,10; 11642 Redlands R$ 241.395,00; 11726 Redlands R$ 49.425,00; 1621 PHD R$ 591.154,24; 91 Ecoserv R$ 182.000,00; 110 Ecoserv R$ 386.880,00; 142 Ecoserv R$ 100.000,00; 161 Ecoserv R$ 110.000,00; 26460 MKG R$ 193.140,00; 4965 Metroval R$ 43.262,03. SAP: skids, braços, medidores, válvulas e presets não constam na base SAP (seleção). Projeto: DE-3100-5100-001/-006 (arranjo geral): plataformas PLCCT-01 e PLCCT-02 (carregamento de caminhão-tanque), PLDCT-03 (descarga de caminhão-tanque), ilhas 01 a 07; não há lista de equipamentos Metroval no dossiê. NF (colunas K-Q): NF nº 41385; 42239; 7032; 7488; 11642; 11726; 1621; 91; 110; 142; 161; 26460; 4965 de 02/07/2024 a 13/11/2024 – Metroval, PHD Master, TSPRO, Redlands, Ecoserv, MKG – valor comprovado R$ 7.344.806,15. Atribuição: NFs do grupo sem a 1551 (atribuída ao 14d). Grupo: NF R$ 9.073.319,40 × crítica R$ 8.992.832,34 = excesso de R$ 80.487,06.. Ficha (colunas E-J): Marca: Metroval (crítica) / Redlands, TSPRO, Toptech, Alutal, Ecoserv (campo e NFs). TAG/SAP: não consta na base SAP (seleção). Fabricação: 2024. Obs. (coluna T): Só o 14d tem NF de valor exato (1551, mas de emitente diferente do fornecedor da crítica). A NF 41385 ("bottomload e topload") é a mais provável para 14a+14b, mas não separa os dois e excede a soma deles em R$ 690.801,61; 14c (vagões) não tem NF identificável. Falta o de-para NF × subitem (pedido M16). Nenhum documento liga os instrumentos lidos em campo (FT/FCV/SDV/XS/TE) a um ponto de carregamento. Cotação OPE154: Cotação METROVAL 230200112STM-SC-RevE, 30/08/2023 (revisões: inicial 15/06/2023; A 06/07; B 11/07 desconto; C 27/07 desconto; D 04/08 aumento de escopo; E 30/08 alteração de escopo), "Carregamento e descarga para os modais ferroviário e rodoviário": 1 conjunto de skids composto por (a) skid + plataforma top loading 2 posições (2 GC, 2 S10, 2 S500, 1 EH), (b) skid bottom loading 2 posições (mesmos 7 pontos, sem estrutura da plataforma), (c) skid de carregamento de vagões-tanque PL01 (B100, EA, B100, EA), (d) skid de descarga de caminhões-tanque com duas bombas, (e) um carregamento ferroviário; Finame 03204045; preço único R$ 8.992.832,34 (ICMS 7 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 9,25 % inclusos; DIFAL não aplicado); faturamento direto em nome da Metroval (CNPJ 58.762.956/0001-00) e, pelas condições de pagamento 7.2, com "faturamento direto" de REDLANDS DO BRASIL, MKG, PHD MASTER e ECOSERV; prazo até 150 dias, entrega escalonada, CIF ULC Palmeirante; documentos-base MD-E037-BPA-GG-004_01 (CT carga), GG-006_01 (VT carga) e GG-003_01 (CT descarga); preços válidos para a proposta técnica 230200112STM-SC-RevB de 06/07/2023. Item 5 da proposta: preço "agressivo" do item 5.1 sem o preset Metroval (sem desenvolvimento de driver com a Automind) em troca de potencial de 28 sistemas (6 garantidos); a Ultracargo se propôs a comprar diretamente alguns equipamentos. Novo v2 (achados / correções / proposições): A cotação Metroval fecha exatamente com a linha 14 (R$ 8.992.832,34, Finame 03204045) e descreve os 5 subitens 14a-14e como na crítica. Achado-chave: a proposta prevê FATURAMENTO DIRETO pela Redlands, MKG, PHD Master e Ecoserv – o que explica as NFs desses quatro emitentes dentro da linha 14 do RT0538 (não são compras à parte). A TSPRO (braços ferroviários, NFs 7032 e 7488 = R$ 305.750,34) não está nessa lista: ou foi compra adicional da Ultracargo ou substituiu item Metroval; sem a TSPRO, as NFs do grupo somam R$ 8.767.569,06, abaixo do pacote (R$ 225.263,28). Com a TSPRO, excedem em R$ 80.487,06. Três NFs do grupo ficam identificadas pelo OPE154: 11642 Redlands = 21 escadas pantográficas (R$ 241.395,00 exatos); 110 Ecoserv = 32 monitores de aterramento (R$ 386.880,00 exatos); 142 Ecoserv = 4 amostradores KFW (R$ 100.000,00 exatos). A opção 5.1 (sem preset Metroval) explica os presets Toptech MultiLoad II vistos em campo. Proposição: pedir à Ultracargo o de-para NF × subitem (pedido M16) já com esta lista de faturamento direto; sem ele, a soma por subitem continua indeterminada. Subconjuntos: 14a, 14b, 14c, 14d, 14e e "14 (comp.)" – ver as células únicas próprias. |  |  | 7344806.15 | 8992832.34 | 0 | CARACTERIZACAO!X50
14a | CONJUNTO | Skid + plataforma TOP LOADING (PLCCT – 2 posições, 7 pontos) | LINHA 14a – Skid + plataforma TOP LOADING (PLCCT – 2 posições, 7 pontos) [CONJUNTO] Crítica: Unidade de skid e uma plataforma para operações de carregamento de caminhões-tanque, plataforma inclusa, duas posições de estacionamento, braços TOP LOADING central e estrutura metálica da plataforma "pavimento superior": 02 pontos de entrega de gasolina C, 02 de diesel S10, 02 de diesel S500 e 01 de etanol hidratado – 1 un. × R$ 2.273.264,11 = R$ 2.273.264,11; fornecedor Metroval Controle de Fluídos Ltda.; Finame 03204045. NF: sem NF própria; provável NF 41385 (Metroval, 02/07/2024, "sistema de carregamento rodoviário bottomload e topload", R$ 4.881.799,51) junto com o 14b. SAP: não consta na base SAP (seleção). Projeto: DE-3100-5100-006: plataformas de carregamento PLCCT-01/PLCCT-02; LI-3100-6107: trole com trava-quedas PLCCT-01/02 (1,5 t), chuveiros H-3143 a 3145 "plataforma de carregamento rodoviário – top". Crítica (colunas N-P): qtd 1, unitário R$ 2.273.264,11, total R$ 2.273.264,11. Ficha (colunas E-J): Marca: Metroval (skid) / Redlands (braços). Modelo: braços Redlands CC3201408310 4". Capacidade: 7 pontos (2 GC, 2 S10, 2 S500, 1 EH) – crítica. Série/OP: braços nº 3632 a 3637. TAG/SAP: não consta na base SAP (seleção). Fabricação: 2024. Obs. (coluna T): Em campo: 6 braços superiores Redlands BR-3101 a BR-3106 (4", 2024, P.C. 11715/11716) – a crítica fala em 7 pontos; o 7º braço não foi identificado. Plataforma vista (ANP Fig. 97/98) e medidores tipo turbina e preset/overfill na ANP Fig. 106/108. Não há placa geral do skid. Redlands tem NFs próprias (11642 escada pantográfica, 11726) – os braços podem ter vindo por elas ou pela Metroval. Fotos (coluna U): 0732-0768 ¦ ANP Fig. 97, 98, 106, 108. Cotação OPE154: Cotação METROVAL 230200112STM-SC-RevE (30/08/2023), item (a): 1 unidade de skid e uma plataforma para carregamento de caminhões-tanque, plataforma inclusa, duas posições de estacionamento, braços TOP LOADING central e estrutura metálica da plataforma "pavimento superior"; 2 pontos gasolina C, 2 diesel S10, 2 diesel S500, 1 etanol hidratado; sem preço individual (preço único do conjunto R$ 8.992.832,34). Correlatos: cotação GRANVILLE 22/01/2024 – 40 troles manuais LEA 1,5 t, R$ 1.117,00/un. = R$ 44.680,00 (troles com trava-quedas das plataformas PLCCT-01/02 da LI-3100-6107); cotação REDLANDS 0760/24 Rev.01 (10/01/2024) – 21 escadas pantográficas PF-1604, 4 degraus, 150 kg, R$ 11.495,00/un. = R$ 241.395,00 (= NF 11642 Redlands, exata). Novo v2 (achados / correções / proposições): Sem preço individual na cotação. Os 6 braços Redlands CC3201408310 lidos em campo (BR-3101 a 3106) não têm cotação própria no OPE154 (a Redlands só cotou escadas) – devem estar dentro do faturamento direto Redlands previsto pela Metroval (NFs 11642 e 11726) ou do fornecimento Metroval. O 7º ponto (etanol hidratado) continua sem braço identificado. Os 40 troles LEA 1,5 t (Granville) e as 21 escadas pantográficas PF-1604 (Redlands) são acessórios das plataformas: candidatos a "Outros Fixos" ou a componentes de 14a/14b – decisão de enquadramento para Rafael. Para o relatório fotográfico: vista geral da plataforma (ANP Fig. 97/98) + placas dos 6 braços. COMPONENTES (6): • BR-3101: Placa/campo: braço de carregamento superior Redlands CC3201408310, Ø 4", nº 3632, P.C. 11715, 2024. Obs.: Placa completa. Sem dado teórico individual; vínculo à linha 14a pela posição (top loading). Fotos: 0732, 0733. Novo v2: Braços Redlands sem cotação própria no OPE154; Redlands aparece na lista de faturamento direto da Metroval (NFs 11642 = escadas; 11726 = "itens diversos", R$ 49.425,00 – candidata aos braços ou peças). • BR-3102: Placa/campo: braço de carregamento superior Redlands CC3201408310, Ø 4", nº 3633, P.C. 11715, 2024. Obs.: Placa completa. Sem dado teórico individual; vínculo à linha 14a pela posição (top loading). Fotos: 0738-0740. • BR-3103: Placa/campo: braço de carregamento superior Redlands CC3201408310, Ø 4", nº 3634, P.C. 11715 / 11716, 2024. Obs.: Placa completa. Sem dado teórico individual; vínculo à linha 14a pela posição (top loading). Fotos: 0766-0768. • BR-3104: Placa/campo: braço de carregamento superior Redlands CC3201408310, Ø 4", nº 3635, P.C. 11715, 2024. Obs.: Placa completa. Sem dado teórico individual; vínculo à linha 14a pela posição (top loading). Fotos: 0764. • BR-3105: Placa/campo: braço de carregamento superior Redlands CC3201408310, Ø 4", nº 3636, P.C. 11715 / 11716, 2024. Obs.: Placa completa. Sem dado teórico individual; vínculo à linha 14a pela posição (top loading). Fotos: 0759, 0761, 0762. • BR-3106: Placa/campo: braço de carregamento superior Redlands CC3201408310, Ø 4", nº 3637, P.C. 11715, 2024. Obs.: Placa completa. Sem dado teórico individual; vínculo à linha 14a pela posição (top loading). Fotos: 0751-0754. | Skid + plataforma TOP LOADING (PLCCT – 2 posições, 7 pontos): 0732-0768 ¦ ANP Fig. 97, 98, 106, 108 BR-3101: 0732, 0733 BR-3102: 0738-0740 BR-3103: 0766-0768 BR-3104: 0764 BR-3105: 0759, 0761, 0762 BR-3106: 0751-0754 | 2273264.11 |  |  | 6 | CARACTERIZACAO!X51
14b | CONJUNTO | Unidade BOTTOM LOADING (2 posições, 7 pontos) | LINHA 14b – Unidade BOTTOM LOADING (2 posições, 7 pontos) [CONJUNTO] Crítica: Unidade para operações de carregamento de caminhões-tanque, duas posições de estacionamento, braços BOTTOM LOADING central: 02 pontos de entrega de gasolina C, 02 de diesel S10, 02 de diesel S500 e 01 de etanol hidratado – 1 un. × R$ 1.917.733,79 = R$ 1.917.733,79; fornecedor Metroval Controle de Fluídos Ltda.; Finame 03204045. NF: sem NF própria; provável NF 41385 (Metroval) junto com o 14a. SAP: não consta na base SAP (seleção). Projeto: LI-3100-6107: chuveiros/lava-olhos e trole "plataforma bottom / carregamento rodoviário – bottom" (confirma a existência das posições bottom no projeto). Crítica (colunas N-P): qtd 1, unitário R$ 1.917.733,79, total R$ 1.917.733,79. Ficha (colunas E-J): Marca: Metroval / Toptech (presets). Modelo: presets Toptech MultiLoad II Ex / EXL. Capacidade: 7 pontos (2 GC, 2 S10, 2 S500, 1 EH) – crítica. Série/OP: não lido. TAG/SAP: não consta na base SAP (seleção). Fabricação: não lido. Obs. (coluna T): Em campo só os presets BOTTOM-3107/3108 (Toptech MultiLoad II Ex) e um preset sem TAG (MultiLoad II EXL, lote 3) foram caracterizados, sem nº de série. Os 7 braços de bottom loading (acoplador API, braço de vapor) NÃO foram caracterizados. Parte dos FT/FCV da seção "componentes sem vínculo" pode pertencer a esta unidade. Fotos (coluna U): 0475, 0476, 0990-0991. Cotação OPE154: Cotação METROVAL 230200112STM-SC-RevE (30/08/2023), item (b): 1 unidade de skid para carregamento de caminhões-tanque, duas posições de estacionamento, braços BOTTOM LOADING central, estrutura metálica da plataforma "pavimento superior" exclusa; 2 GC, 2 S10, 2 S500, 1 EH; sem preço individual. Correlato: cotação ECOSERV 036/24 (09/02/2024) – 32 monitores de aterramento completos (cabo espiralado e garra), R$ 12.090,00/un. = R$ 386.880,00 (= NF 110 Ecoserv, exata; ICMS 4 %, IPI 0 %). Novo v2 (achados / correções / proposições): Sem preço individual. Os monitores de aterramento Ecoserv (32 un., NF 110) correspondem ao equipamento "Protecao de transbordamento e aterramento – KFW SLA-S-Y" lido em campo (XS-3103A, 3104, 3104B, 3107A/B, 3108A, 31209, 31211, 31212 = 9 lidos de 32 comprados); parte deles pertence a esta unidade bottom loading. Os 7 braços de bottom loading (acoplador API) seguem sem caracterização – pendência de campo. COMPONENTES (3): • BOTTOM-3107: Placa/campo: Computador de vazao (presset A) – TOPTECH, MultiLoad II Ex, Carregamento rodoviario. Obs.: Sem dado teórico individual. Pendente/ilegível: no de serie, ano. Fotos: 0475. • BOTTOM-3108: Placa/campo: Computador de vazao (presset B) – TOPTECH, MultiLoad II Ex, Carregamento rodoviario. Obs.: Sem dado teórico individual. Pendente/ilegível: no de serie, ano. Fotos: 0476. • (sem TAG) – Preset de carregamento: Placa/campo: Preset de carregamento – TOPTECH, MultiLoad II EXL, Carregamento. Obs.: Sem dado teórico individual. Pendente/ilegível: TAG e plaqueta. Fotos: 0990-0991. | Unidade BOTTOM LOADING (2 posições, 7 pontos): 0475, 0476, 0990-0991 BOTTOM-3107: 0475 BOTTOM-3108: 0476 (sem TAG) – Preset de carregamento: 0990-0991 | 1917733.79 |  |  | 3 | CARACTERIZACAO!X58
14c | CONJUNTO | Skid de carregamento de vagões-tanque PLCVT-01 / U-3105 (4 pontos) | LINHA 14c – Skid de carregamento de vagões-tanque PLCVT-01 / U-3105 (4 pontos) [CONJUNTO] Crítica: Unidade de skid para operações de carregamento de vagões-tanque: 01 ponto de entrega de biodiesel B100, 01 de etanol anidro, 01 de biodiesel B100 e 01 de etanol anidro – 1 un. × R$ 1.610.488,85 = R$ 1.610.488,85; fornecedor Metroval Controle de Fluídos Ltda.; Finame 03204045. NF: nenhuma NF da relação descreve este skid; não identificável. SAP: não consta na base SAP (seleção). Projeto: sem lista própria no dossiê. Crítica (colunas N-P): qtd 1, unitário R$ 1.610.488,85, total R$ 1.610.488,85. Ficha (colunas E-J): Marca: Metroval. Modelo: PLCVT-01 / U-3105. Capacidade: vazão máx. 120 m³/h por braço; 4 braços; projeto 10 kgf/cm², operação 3 kgf/cm². Série/OP: placa da unidade sem nº de série. TAG/SAP: não consta na base SAP (seleção). Fabricação: 2024. Obs. (coluna T): Placa Metroval da unidade (foto 0836, completa): 4 braços, 120 m³/h/braço, ASME B31.3, biodiesel/etanol anidro = 4 pontos (2 B100 + 2 EA) da crítica. Componentes lidos: 2 medidores mássicos OI 600 (B100), 1 turbina MTF 80 (EA), 4 válvulas VCDM-100, 2 transmissores de temperatura. Falta NF. Fotos (coluna U): 0836-0881. Cotação OPE154: Cotação METROVAL 230200112STM-SC-RevE (30/08/2023), item (c): no texto do escopo "duas unidades de skid para operações de carregamento de vagões tanque", na composição de preço "1 unidade de skid para operações de carregamento de vagões tanque"; pontos PL01: biodiesel B100, etanol anidro EA, biodiesel B100, etanol anidro EA (4 pontos); estrutura metálica da plataforma exclusa; sem preço individual. Novo v2 (achados / correções / proposições): Divergência interna da cotação: texto do escopo diz "duas unidades de skid" para vagões, a composição de preço diz "1 unidade" com 4 pontos (PL01) – a crítica e a placa Metroval da unidade (4 braços, 120 m³/h por braço) confirmam 1 unidade de 4 pontos. Sem NF identificável e sem preço individual. Os 28 visores de fluxo "Ferroviária" da Vidrak (R$ 2.080,03/un.) são da LI-3100-6107 (H-3177 a 31204) – acessórios do desvio ferroviário, não deste skid. COMPONENTES (9): • FT-3180: Placa/campo: Medidor massico – Metroval, OI 600 SIMT/F2, série 12537, 2024, Vazao min 300 / max 3000 ¦ Conexao 4" 150#RF ¦ Pressao max 19,5 ¦ Temp max 60 C, Biodiesel B100. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Fotos: 0878. • FT-3181: Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF 80, série 01361123, DIMEL no 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3 ¦ QMM 100 ¦ Temp max 60 min -20 ¦ Pressao 19,58 ¦ Vazao 150/15, Etanol anidro. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Fotos: 0842-0844. • FT-3182: Placa/campo: Medidor massico – Metroval, OI 600 SIMT/F2, série 12538, 2024, Vazao min 300 / max 3000 ¦ Conexao 4" 150#RF ¦ Pressao max 19,5 ¦ Temp max 60 C, Biodiesel B100. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Fotos: 0881. • FCV-3180: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0313, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Fotos: 0868-0871. • FCV-3181: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0316, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). antes "0315 ou 0316" - fechado 0316. Pendente/ilegível: associacao TAG x no de serie. Fotos: 0850-0852. • FCV-3182: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0314, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Fotos: 0873-0876. • FCV-3183: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0315, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). antes "0315 ou 0316" - fechado 0315. Pendente/ilegível: associacao TAG x no de serie. Fotos: 0855-0859. • TE-3181A: Placa/campo: Transmissor de temperatura – ALUTAL, CEX-A-00015, série 377046, Ex ia IIC T6..T1 Ga ¦ Ex ic IIC ¦ IP66W/IP66X ¦ INMETRO, Instrumentacao. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Fotos: 0846. • TE-3183A: Placa/campo: Transmissor de temperatura – ALUTAL, CEX-A-00015, série 377046, Ex ia IIC T6..T1 Ga ¦ INMETRO, Instrumentacao. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Fotos: 0848. | Skid de carregamento de vagões-tanque PLCVT-01 / U-3105 (4 pontos): 0836-0881 FT-3180: 0878 FT-3181: 0842-0844 FT-3182: 0881 FCV-3180: 0868-0871 FCV-3181: 0850-0852 FCV-3182: 0873-0876 FCV-3183: 0855-0859 TE-3181A: 0846 TE-3183A: 0848 | 1610488.85 |  |  | 9 | CARACTERIZACAO!X62
14d | CONJUNTO | Skid de DESCARGA de caminhões-tanque com duas bombas (PLDCT-03) | LINHA 14d – Skid de DESCARGA de caminhões-tanque com duas bombas (PLDCT-03) [CONJUNTO] Crítica: Unidade de skid para operações de descarga de caminhões-tanque, com duas bombas – 1 un. × R$ 1.728.513,25 = R$ 1.728.513,25; fornecedor Metroval Controle de Fluídos Ltda.; Finame 03204045. NF: NF 1551 de 01/03/2024 – PHD Master Consultoria Ltda (CNPJ 68.806.496/0001-29): "Itens diversos", R$ 1.728.513,25 – valor exato da linha, emitente PHD MASTER CONSULTORIA, não Metroval. SAP: não há cadastro do skid; as bombas B-3124/B-3125 estão no SAP como "BOMBA CENTRIFUGA DESCARREG" (local PTM-10). Projeto: DE-3100-5100-006: plataforma de descarga PLDCT-03; LI-3100-6107: trole e chuveiros da "plataforma de descarga rodoviária"; LI-6105: linhas HC 1200-1205 das bombas B-3124/3125. NF (colunas K-Q): NF nº 1551 de 01/03/2024 – PHD Master Consultoria Ltda (68.806.496/0001-29) – valor comprovado R$ 1.728.513,25. Atribuição: valor exato; emitente PHD MASTER CONSULTORIA, não Metroval. Crítica (colunas N-P): qtd 1, unitário R$ 1.728.513,25, total R$ 1.728.513,25. Ficha (colunas E-J): Marca: Metroval (crítica). Modelo: não identificado. Capacidade: 2 bombas (crítica). Série/OP: não lido. TAG/SAP: não consta na base SAP (seleção). Fabricação: não lido. Obs. (coluna T): Sem caracterização de campo do skid. As imagens ANP Fig. 175/176 ("bomba de descarregamento de produto da plataforma rodoviária, lado A/B") mostram os mesmos conjuntos KSB/WEG das B-3124/B-3125 (Fig. 177/178, linha 13). Se as duas bombas do skid são as da linha 13, as bombas estão contadas duas vezes (KSB NF 34370 e PHD NF 1551). Pedir a composição do fornecimento da NF 1551. Fotos (coluna U): ANP Fig. 175, 176. Cotação OPE154: Cotação METROVAL 230200112STM-SC-RevE (30/08/2023), item (d): 1 unidade de skid para operações de descarga de caminhões-tanque, com duas bombas, estrutura metálica da plataforma exclusa; sem preço individual; a proposta prevê faturamento direto da PHD MASTER (100 % contra entrega, 30 DDL). Correlato: cotação ECOSERV 036/24 Rev. 00 (20/02/2024) – 4 amostradores "sampler" de hidrocarboneto KFW para skid de descarga (alumínio/vidro borossilicato, válvula deadman 3/4"), R$ 25.000,00/un. = R$ 100.000,00 (= NF 142 Ecoserv, exata). Novo v2 (achados / correções / proposições): A cotação confirma "skid de descarga com duas bombas" e o faturamento direto pela PHD Master, o que explica a NF 1551 (PHD, R$ 1.728.513,25, valor exato da linha). Os 4 amostradores KFW (Ecoserv, NF 142, R$ 100.000,00) são componentes deste skid de descarga (a cotação diz "uso/aplicação: skid descarga"). Ver linha 13 sobre as duas bombas (B-3124/B-3125 cotadas pela KSB). Pendência: composição da NF 1551 e caracterização de campo do skid (placa, medidores, válvulas). | Skid de DESCARGA de caminhões-tanque com duas bombas (PLDCT-03): ANP Fig. 175, 176 | 1728513.25 | 1728513.25 |  | 0 | CARACTERIZACAO!X72
14e | CONJUNTO | Carregamento ferroviário (braços TSPRO, SDV, sensores, alvos, botoeiras) | LINHA 14e – Carregamento ferroviário (braços TSPRO, SDV, sensores, alvos, botoeiras) [CONJUNTO] Crítica: Carregamento ferroviário: 10 válvulas SDV para o braço de carregamento; 10 sensores para os braços, modelo XNNN-0210, com proteção mecânica; 30 alvos de braço abaixado MS-PSH-G; 6 botoeiras de emergência – 1 un. × R$ 1.462.832,34 = R$ 1.462.832,34; fornecedor Metroval Controle de Fluídos Ltda.; Finame 03204045. NF: prováveis: NF 42239 de 13/11/2024 – Metroval Controle de Fluidos Ltda (CNPJ 58.762.956/0001-00): "Válvula on-off", R$ 260.000,03; NF 7032 de 04/06/2024 – TSPRO Fab. Dist. e Rep. de Equip. Industriais (CNPJ 13.108.393/0001-01): "BT modelo C 4 pol. vedações", R$ 87.357,24; NF 7488 de 03/10/2024 – TSPRO Fab. Dist. e Rep. de Equip. Industriais (CNPJ 13.108.393/0001-01): "BT modelo C 4 pol.", R$ 218.393,10. SAP: não consta na base SAP (seleção). Projeto: LI-3100-6107: trole da plataforma de descarga ferroviária e visores de fluxo do desvio ferroviário (H-3177 a 31204) – não detalha braços/SDV. Crítica (colunas N-P): qtd 1, unitário R$ 1.462.832,34, total R$ 1.462.832,34. Ficha (colunas E-J): Marca: Metroval (crítica) / TSPRO (braços). Modelo: braços TSPRO BTC-42CA.0466-4, 4". Capacidade: 10 SDV, 10 sensores XNNN-0210, 30 alvos MS-PSH-G, 6 botoeiras (crítica). Série/OP: rastreamento 7741/24-02 a -05; BP-2123. TAG/SAP: não consta na base SAP (seleção). Fabricação: 28/05/2024 (lote 1). Obs. (coluna T): A crítica descreve SDV, sensores, alvos e botoeiras; em campo foram caracterizados os braços TSPRO (2 pedidos de compra: 5700013342 e 5700017052) e as plataformas 8 a 14 lado B (7 ilhas no preset). SDV, sensores, alvos e botoeiras não foram contados um a um. A NF 42239 (Metroval, válvulas on-off) é compatível com as 10 SDV; as NFs TSPRO, com os braços. Fotos (coluna U): 0886-0960 ¦ ANP Fig. 119, 128, 131. Cotação OPE154: Cotação METROVAL 230200112STM-SC-RevE (30/08/2023), item (e): "1 unidade de carregamento ferroviário", sem detalhamento de braços, SDV, sensores, alvos ou botoeiras e sem preço individual. Correlatos: cotação VIDRAK 184481 (27/02/2024, cotação cliente BPA-0041-24) – 28 visores de fluxo 4" flangeados "Ferroviária" (R$ 2.080,03) + 4 "Rodoviária" (R$ 2.110,80) = R$ 66.684,04 (visores H-3177 a 31204 da LI-3100-6107); cotação NAVILLE/EWRBOT 88097 Rev1 (29/02/2024) – 11 botões de emergência Sermatex SGEX22GBETRN11 1NA+1NF, R$ 744,11/un. com ST e IPI = R$ 8.185,21. TSPRO (braços BTC) não consta no OPE154 nem na lista de faturamento direto da proposta Metroval. Novo v2 (achados / correções / proposições): A cotação não detalha o "carregamento ferroviário"; a crítica (10 SDV, 10 sensores XNNN-0210, 30 alvos MS-PSH-G, 6 botoeiras) é mais específica que a proposta. A NF 42239 Metroval ("válvula on-off", R$ 260.000,03) continua a melhor candidata às 10 SDV (campo leu VOOM-100: SDV-3103, 3111, 3112, 3113). Os braços TSPRO BTC-42CA.0466-4 (2 pedidos de compra) não estão na proposta Metroval nem na lista de faturamento direto – compra direta da Ultracargo (NFs TSPRO 7032/7488). Os 11 botões de emergência Sermatex (Naville, R$ 8.185,21) foram cotados à parte em 02/2024 – as "6 botoeiras" da crítica podem não ser fornecimento Metroval. Proposição: tratar 14e como "unidade de carregamento ferroviário" composta por braços TSPRO + SDV Metroval + sensores/alvos/botoeiras, e fotografar uma SDV com placa, um sensor e um alvo para o relatório. COMPONENTES (3): • BR ferrov. (lote 1): Placa/campo: Braco de carregamento superior (ferroviario) – TSPRO, BTC-42CA.0466-4, série Num. rastr. 7741/24-02, -03, -04, -05, Pedido de compra 5700013342, 28/05/2024, TSPRO ¦ ASME B31.3 / ASME IX ¦ BTC-42CA.0466-4 ¦ 4" CARB. ALUM. / VITON ¦ Cliente ULTRACARGO PALMEIRANTE ¦ 4 unidades com rastreamento individual lido, Carregamento ferroviario. Obs.: Sem dado teórico individual. Pendente/ilegível: rastreamento de ~6 bracos ilegivel por reflexo. Fotos: 0888-0931. • BR ferrov. (lote 2): Placa/campo: Braco de carregamento superior (ferroviario) – TSPRO, BTC-42CA.0466-? (parcial), série Num. rastr. BP-2123, Pedido de compra 5700017052, TSPRO ¦ ASME B31.3/ASME IX ¦ 4" CARBONO AL / VITON ¦ Cliente ULTRACARGO PALMEIRANTE, Carregamento ferroviario. Obs.: Sem dado teórico individual. Pendente/ilegível: SEGUNDO PEDIDO DE COMPRA - codigo de equipamento e data a confirmar. Fotos: 0950, 0951, 0956. • Plataformas 8 a 14 – lado B: Placa/campo: 7 ilhas cadastradas no preset (ilha 8 = preset 1 ... ilha 14 = preset 7). Obs.: Lado A e numeração completa das plataformas a confirmar (pedido M16). Fotos: 0886, 0897, 0900, 0906, 0923, 0934, 0960, 0917. | Carregamento ferroviário (braços TSPRO, SDV, sensores, alvos, botoeiras): 0886-0960 ¦ ANP Fig. 119, 128, 131 BR ferrov. (lote 1): 0888-0931 BR ferrov. (lote 2): 0950, 0951, 0956 Plataformas 8 a 14 – lado B: 0886, 0897, 0900, 0906, 0923, 0934, 0960, 0917 | 1462832.34 |  |  | 3 | CARACTERIZACAO!X73
14 (comp.) | COMPONENTES | Componentes de campo sem vínculo documentado (linha 14) | LINHA 14 (comp.) – Componentes de campo da linha 14 sem vínculo documentado a 14a/14b/14d [COMPONENTES SEM VÍNCULO] Novo v2: 58 instrumentos e válvulas lidos em campo (medidores de vazão turbina MTF-80 e mássicos OI 50, válvulas de controle VCDM, válvulas on-off VOOM, transmissores de temperatura Alutal, monitores de transbordamento/aterramento KFW) – todos Metroval, Alutal ou KFW, compatíveis com o fornecimento Metroval (faturamento direto Ecoserv para os KFW: 32 monitores, NF 110). Sem lista de equipamentos Metroval não é possível alocar cada item a 14a, 14b ou 14d; para o laudo propõe-se tratá-los como componentes do conjunto de skids (linha 14) e usar as fotos de placa como comprovação. COMPONENTES (58): • (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina: Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01291123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15, Etanol anidro. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: TAG. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0306, 0307. • (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina: Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01381123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,8; vazao 150/15, Diesel S-10. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: TAG. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0417-0420. • (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina: Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01391123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,8; vazao 150/15, Diesel S-10. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: TAG (parcial: FT-3102?). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0403-0405. • (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina: Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01411123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58, Etanol anidro. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: TAG. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0356-0359. • (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina: Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01431123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15, Diesel S-500. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: TAG (parcial: FT-315?). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0408-0410. • (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina: Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01441123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C, Diesel S-500. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: TAG (parcial: FT-3146?). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0557, 0558. • (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina: Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01471123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58, Gasolina. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: TAG. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0654, 0658, 0659. • (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina: Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01481123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15, Diesel S-500. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: TAG (parcial: FT-3158?). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0413-0415. • (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina: Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01491123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15, Diesel S-10. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: TAG. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0562-0564. • (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina: Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01501123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58, Etanol anidro. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: TAG. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0674-0676. • FCV-3140: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0281, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Nr.S antes nao lido (0532 "0?9?" era esta valvula). Pendente/ilegível: no de serie, ano. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0527-0532. • FCV-3141: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-50, série 0302, 2024, DN 50 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). antes "TAG pendente". Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0686-0691. • FCV-3142: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0289, 2024, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). TAG parcialmente legivel (FCV-314?). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0525-0526. • FCV-3144: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0308, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Nr.S antes nao lido. Pendente/ilegível: no de serie, ano. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0620-0622. • FCV-3145: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-80, série 0270, 2024, DN 80 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). antes "TAG pendente". Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0636-0637. • FCV-3146: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0310, 2024, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). placa e tag em fotos seguidas (nao na mesma foto). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0612-0618. • FCV-3147: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-80, série 0274, 2024, DN 80 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). antes "TAG pendente". Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0630-0634. • FCV-3148: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0312, 2024, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). tag pouco legivel. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0607-0609. • FCV-3149: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0290, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). sem mudanca. Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0534-0537. • FCV-3150: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-50, série 0317, 2024, DN 50 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). antes "FCV-31?? 0317". Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0693-0696. • FCV-3151: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0291, 2024, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). ERA REGISTRADA COMO FCV-3161 (leitura errada do tag). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0539-0540. • FCV-3152: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-50, série 0318, 2024, DN 50 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0315): WA0315 "FCV-3152 (provavel)" Nr.S 0309 - DIVERGE – DIVERGE. antes lida "0316" - leitura errada; o Nr.S e 0318. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0698-0700. • FCV-3155: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0293, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0308): WA0308 0293 - confere – S. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0387. • FCV-3156: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-50, série 0321, DN 50 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). ERA REGISTRADA COMO FCV-3168 sem Nr.S (tag lido errado). Pendente/ilegível: no de serie, PN, ano. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0459-0465. • FCV-3157: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0294, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0281): WA0281 0294 - confere – S. tag confirmado em campo (0336). Pendente/ilegível: TAG nao fotografado em campo. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0335-0336. • FCV-3158: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-80, série 0271, 2024, DN 80 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0283): WA0283 0271 - confere – S. antes "FCV-3149?" - leitura errada. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0338-0340. • FCV-3159: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0295, 2024, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0288): WA0288 0295 - confere – S. placa e tag em fotos seguidas. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0330-0333. • FCV-3160: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-80, série 0272, DN 80 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0290): WA0290 0272 - confere – S. era FCV-3130 (corrigido M12). Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0341-0346. • FCV-3161: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0307, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0291): WA0291 FCV-3161 - confere TAG – S. antes a FCV-3161 tinha o Nr.S 0291, que e da FCV-3151. Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0327-0329. • FCV-3164: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-100, série 0311, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0316): WA0316 0311 - confere – S. era FCV-3154 (corrigido M12). Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0389-0390. • FCV-3165: Placa/campo: Valvula de controle de vazao – Metroval, VCDM-50, série 0323, DN 50 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0313): WA0313 0323 - confere – S. tag confirmado em campo (0470). Pendente/ilegível: TAG nao fotografado em campo. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0467-0470. • FT-3141: Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01311123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15, Gasolina. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: TAG a confirmar (plaqueta desfocada). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0662-0663, 0667, 0670. • FT-3142: Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01?3?1123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15, Diesel S-500. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: digitos do no de serie. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0553, 0554. • FT-3143: Placa/campo: Medidor massico – Metroval, OI 50 SMPF/F2, série 12527, 2024, Vazao 30-300 L/min; 2" 150# RF; 20 bar; 60 C, Biodiesel B100. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: no de serie. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0711, 0712. • FT-3148: Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01421123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15, Etanol hidratado. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0649-0651. • FT-3151: Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01341123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15, Diesel S-500. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: nenhum - divergencia D01 resolvida. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0315-0317, 0567-0570. • FT-3154: Placa/campo: Medidor massico – Metroval, OI 50 SMPF/F2, série 12529, 2024, Vazao 30-300 L/min; 2" 150# RF; 20 bar; 60 C, Biodiesel B100. Obs.: Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0341): FT-3154 ¦ OI 50 SMPF/F2 ¦ 12529 – S. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0439, 0440. • FT-3156: Placa/campo: Medidor massico – Metroval, OI 50 SMPF/F2, série 12531, 2024, Vazao 30-300 L/min; 2" 150# RF; 20 bar; 60 C, Biodiesel B100. Obs.: Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0332): FT-3156 ¦ OI 50 SMPF/F2 ¦ 12531 – S. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0441, 0442. • FT-3159: Placa/campo: Medidor de vazao tipo turbina – Metroval, MTF-80, série 01451123, DIMEL 365/2020, 2024, Classe exatidao 0,3; QMM 100; 60/-20 C; 19,58; vazao 150/15, Gasolina. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0308, 0311, 0312. • FT-3163: Placa/campo: Medidor massico – Metroval, OI 50 SMPF/F2, série 12528, 2024, Vazao 30-300 L/min; 2" 150# RF; 20 bar; 60 C, Biodiesel B100. Obs.: Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0326 / WA0343): FT-3163 ¦ OI 50 SMPF/F2 ¦ 12528 – S. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0437, 0438. • SDV-3103: Placa/campo: Valvula ON-OFF – Metroval, VOOM-100, série 0331, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). ERA REGISTRADA COMO SDV-3109 (tag lido errado); 0490 lida antes como SDV-3105. Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0489-0490. • SDV-3111: Placa/campo: Valvula ON-OFF – Metroval, VOOM-100, série 0336, 2024, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). antes "TAG pendente". Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0492-0494. • SDV-3112: Placa/campo: Valvula ON-OFF – Metroval, VOOM-100, série 0338, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). antes "0338 ou 0339" - fechado 0338. Pendente/ilegível: ver DIVERGENCIAS (duas series). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0496-0499. • SDV-3113: Placa/campo: Valvula ON-OFF – Metroval, VOOM-100, série 0339, DN 100 mm; T.max 70 C; PN 10 bar, Combustiveis. Obs.: Sem dado teórico individual. Terceiros (fotos 14/11/2025, WA0311): WA0311 SDV-3113 - confere TAG – S. Nr.S antes nao lido. Pendente/ilegível: no de serie, ano. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0485-0487. • TE-3101A: Placa/campo: Transmissor de temperatura – ALUTAL, CEX-A-00015, série 377041, Ex ia IIC T6..T1 Ga; Ex ic IIC T6..T4 Ga; IP66W/IP66X; INMETRO, Instrumentacao. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0548. • TE-3141A: Placa/campo: Transmissor de temperatura – ALUTAL, CEX-A-00015, série 377041, Ex ia IIC T6..T1 Ga; IP66W/IP66X; INMETRO, Instrumentacao. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0703, 0704. • TE-3147A: Placa/campo: Transmissor de temperatura – ALUTAL, CEX-A-00015, série 377041, Ex ia IIC T6..T1 Ga; Ex ic IIC T6..T4 Ga; IP66W/IP66X; INMETRO, Instrumentacao. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0643. • TE-3149A: Placa/campo: Transmissor de temperatura – ALUTAL, CEX-A-00015, série 377041, Ex ia IIC T6..T1 Ga; INMETRO, Instrumentacao. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0546. • TE-3152A: Placa/campo: Transmissor de temperatura – ALUTAL, CEX-A-00015, série 377041, Ex ia IIC T6..T1 Ga; INMETRO, Instrumentacao. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: ano de fabricacao. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0708, 0709. • XS-3103A: Placa/campo: Protecao de transbordamento e aterramento – KFW (Qingdao Aiptec), SLA-S-Y, Cert. DNV 18.0113 X, 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb; -20 a +55 C, Carregamento rodoviario. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: no de serie. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0571, 0572. Cotação: ECOSERV 036/24 (09/02/2024): "Monitor de Aterramento Completo / cabo espiralado e garra de aterramento", 32 un. × R$ 12.090,00 = R$ 386.880,00 (= NF 110 Ecoserv). Provável origem deste equipamento (Ecoserv = faturamento direto do pacote Metroval). • XS-3104: Placa/campo: Protecao de transbordamento e aterramento – KFW (Qingdao Aiptec), SLA-S-Y, série 2011011, Cert. DNV 18.0113 X, 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb; -20 a +55 C, Carregamento rodoviario. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0624, 0722, 0723. Cotação: ECOSERV 036/24 (09/02/2024): "Monitor de Aterramento Completo / cabo espiralado e garra de aterramento", 32 un. × R$ 12.090,00 = R$ 386.880,00 (= NF 110 Ecoserv). Provável origem deste equipamento (Ecoserv = faturamento direto do pacote Metroval). • XS-3104B: Placa/campo: Protecao de transbordamento e aterramento – KFW (Qingdao Aiptec), SLA-S-Y, Cert. DNV 18.0113 X, 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb, Carregamento rodoviario. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: no de serie. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0594, 0595, 0724, 0725. Cotação: ECOSERV 036/24 (09/02/2024): "Monitor de Aterramento Completo / cabo espiralado e garra de aterramento", 32 un. × R$ 12.090,00 = R$ 386.880,00 (= NF 110 Ecoserv). Provável origem deste equipamento (Ecoserv = faturamento direto do pacote Metroval). • XS-3107A: Placa/campo: Protecao de transbordamento e aterramento – KFW (Qingdao Aiptec), SLA-S-Y, Cert. DNV 18.0113 X, 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb, Carregamento rodoviario. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: no de serie. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0472, 0473. Cotação: ECOSERV 036/24 (09/02/2024): "Monitor de Aterramento Completo / cabo espiralado e garra de aterramento", 32 un. × R$ 12.090,00 = R$ 386.880,00 (= NF 110 Ecoserv). Provável origem deste equipamento (Ecoserv = faturamento direto do pacote Metroval). • XS-3107B: Placa/campo: Protecao de transbordamento e aterramento – KFW (Qingdao Aiptec), SLA-S-Y, Cert. DNV 18.0113 X, 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb, Carregamento rodoviario. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: no de serie. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0430, 0431. Cotação: ECOSERV 036/24 (09/02/2024): "Monitor de Aterramento Completo / cabo espiralado e garra de aterramento", 32 un. × R$ 12.090,00 = R$ 386.880,00 (= NF 110 Ecoserv). Provável origem deste equipamento (Ecoserv = faturamento direto do pacote Metroval). • XS-3108A: Placa/campo: Protecao de transbordamento e aterramento – KFW (Qingdao Aiptec), SLA-S-Y, série 21022?42, Cert. DNV 18.0113 X, 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb, Carregamento rodoviario. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: digitos do no de serie. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0477, 0478. Cotação: ECOSERV 036/24 (09/02/2024): "Monitor de Aterramento Completo / cabo espiralado e garra de aterramento", 32 un. × R$ 12.090,00 = R$ 386.880,00 (= NF 110 Ecoserv). Provável origem deste equipamento (Ecoserv = faturamento direto do pacote Metroval). • XS-31209: Placa/campo: Protecao de transbordamento e aterramento – KFW (Qingdao Aiptec), SLA-S-Y, série 911?03?, Cert. DNV 18.0113 X, 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb, Carregamento. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: digitos do no de serie. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0279, 0280. Cotação: ECOSERV 036/24 (09/02/2024): "Monitor de Aterramento Completo / cabo espiralado e garra de aterramento", 32 un. × R$ 12.090,00 = R$ 386.880,00 (= NF 110 Ecoserv). Provável origem deste equipamento (Ecoserv = faturamento direto do pacote Metroval). • XS-31211: Placa/campo: Protecao de transbordamento e aterramento – KFW (Qingdao Aiptec), SLA-S-Y, Cert. DNV 18.0113 X, 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb; Uo 21,42Vcc/Io 149mA (transbord.); Uo 14,28Vcc/Io 86,2mA (aterr.), Carregamento. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: no de serie. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0268, 0269. Cotação: ECOSERV 036/24 (09/02/2024): "Monitor de Aterramento Completo / cabo espiralado e garra de aterramento", 32 un. × R$ 12.090,00 = R$ 386.880,00 (= NF 110 Ecoserv). Provável origem deste equipamento (Ecoserv = faturamento direto do pacote Metroval). • XS-31212: Placa/campo: Protecao de transbordamento e aterramento – KFW (Qingdao Aiptec), SLA-S-Y, série 2011002 (?), Cert. DNV 18.0113 X, 85-250 Vca; Ex db ia [ia Ga] IIB T5 Gb, Carregamento. Obs.: Sem dado teórico individual. Só leitura de campo (sem 2ª fonte). Pendente/ilegível: no de serie. Vínculo a 14a/14b/14d não documentado. Fotos: 0285, 0286. Cotação: ECOSERV 036/24 (09/02/2024): "Monitor de Aterramento Completo / cabo espiralado e garra de aterramento", 32 un. × R$ 12.090,00 = R$ 386.880,00 (= NF 110 Ecoserv). Provável origem deste equipamento (Ecoserv = faturamento direto do pacote Metroval). | (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina: 0306, 0307 (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina: 0417-0420 (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina: 0403-0405 (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina: 0356-0359 (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina: 0408-0410 (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina: 0557, 0558 (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina: 0654, 0658, 0659 (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina: 0413-0415 (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina: 0562-0564 (TAG pendente) – Medidor de vazao tipo turbina: 0674-0676 FCV-3140: 0527-0532 FCV-3141: 0686-0691 FCV-3142: 0525-0526 FCV-3144: 0620-0622 FCV-3145: 0636-0637 FCV-3146: 0612-0618 FCV-3147: 0630-0634 FCV-3148: 0607-0609 FCV-3149: 0534-0537 FCV-3150: 0693-0696 FCV-3151: 0539-0540 FCV-3152: 0698-0700 FCV-3155: 0387 FCV-3156: 0459-0465 FCV-3157: 0335-0336 FCV-3158: 0338-0340 FCV-3159: 0330-0333 FCV-3160: 0341-0346 FCV-3161: 0327-0329 FCV-3164: 0389-0390 FCV-3165: 0467-0470 FT-3141: 0662-0663, 0667, 0670 FT-3142: 0553, 0554 FT-3143: 0711, 0712 FT-3148: 0649-0651 FT-3151: 0315-0317, 0567-0570 FT-3154: 0439, 0440 FT-3156: 0441, 0442 FT-3159: 0308, 0311, 0312 FT-3163: 0437, 0438 SDV-3103: 0489-0490 SDV-3111: 0492-0494 SDV-3112: 0496-0499 SDV-3113: 0485-0487 TE-3101A: 0548 TE-3141A: 0703, 0704 TE-3147A: 0643 TE-3149A: 0546 TE-3152A: 0708, 0709 XS-3103A: 0571, 0572 XS-3104: 0624, 0722, 0723 XS-3104B: 0594, 0595, 0724, 0725 XS-3107A: 0472, 0473 XS-3107B: 0430, 0431 XS-3108A: 0477, 0478 XS-31209: 0279, 0280 XS-31211: 0268, 0269 XS-31212: 0285, 0286 |  |  |  | 58 | CARACTERIZACAO!X77
15-17 | GRUPO | Selos flutuantes Romão E037 (linhas 15 + 16 + 17 = 6 un.) | LINHA 15-17 – Selos flutuantes Romão E037 (linhas 15 + 16 + 17 = 6 un.) [GRUPO] Crítica: linhas 15 a 17 somam R$ 546.941,16. NF: NF 2739 de 29/05/2024 – Romão Tecnologias Industriais Ltda (CNPJ 02.807.845/0001-19): "Selo película vedação simples", R$ 601.341,12 – cobre as três linhas; excede-as em R$ 54.399,96. SAP: selos não constam na base SAP (seleção). Projeto: não há lista de selos no dossiê (há catálogo Romão). NF (colunas K-Q): NF nº 2739 de 29/05/2024 – Romão Tecnologias Industriais Ltda (02.807.845/0001-19) – valor comprovado R$ 601.341,12. Atribuição: NF única das 3 linhas. Ficha (colunas E-J): Marca: Romão. Modelo: E037. TAG/SAP: não consta na base SAP (seleção). Obs. (coluna T): Selos internos aos tanques: não verificáveis em vistoria externa (categoria C). O RT0538 os declara encontrados. Pedir certificado/data-book Romão por tanque. Cotação OPE154: Cotação ROMÃO Tecnologias Industriais nº 00638 (identidade 0171-23 Rev 04), 17/01/2024: selo flutuante tanque arm. E037 em alumínio – 2 un. 14,4 × 13,33 m a R$ 124.911,76 = R$ 249.823,52; 2 un. 9,60 × 11,45 m a R$ 88.529,41 = R$ 177.058,82; 2 un. 9,6 × 7,63 m a R$ 60.029,41 = R$ 120.058,82 (subtotal selos R$ 546.941,16 = linhas 15 + 16 + 17); + supervisão de montagem de selo R$ 109.200,00 + serviço de frete R$ 101.183,92 = total R$ 757.325,08; IPI 0 %, ICMS 5,14 % incluso (TO, Convênio 52/91); Finame selo 03967780; prazo 60 dias; CIF; garantia 5 anos após a NF com montagem feita pela Romão (12/18 meses se a montagem for de terceiros); montagem de 6 selos estimada em 60 dias com equipe de 5. Correlato: cotação SOLO Engenharia 158.2023 Rev.07 (02/02/2024) – montagem de tanques e selo flutuante, R$ 17.561.000,00, 240 dias (serviço; itens 2.3.6 "selo flutuante"). Novo v2 (achados / correções / proposições): A cotação Romão fecha exatamente com as três linhas (R$ 546.941,16) e com o Finame 03967780; a NF 2739 (R$ 601.341,12) excede os selos em R$ 54.399,96, valor que NÃO corresponde ao frete (R$ 101.183,92) nem à supervisão (R$ 109.200,00) da proposta – pedir a NF 2739 detalhada. A montagem dos selos foi cotada também pela Solo Engenharia (serviço de montagem de tanques e selo flutuante, R$ 17.561.000,00): se a montagem foi da Solo e não da Romão, a garantia do selo cai de 5 anos para 12/18 meses. Contexto: selo flutuante interno tipo película em alumínio (modelo E037 = projeto Romão) para tanques de teto fixo, reduz perdas por evaporação; não verificável em vistoria externa. Para o relatório fotográfico: usar as placas SOLO dos tanques (dimensões = selo) e pedir à Romão/Ultracargo fotos internas ou data-book. Subconjuntos: 15, 16 e 17 – ver as células únicas próprias. |  |  | 601341.12 | 546941.16 | 0 | CARACTERIZACAO!X135
15 | CONJUNTO | Selos flutuantes – TQ-3103 e TQ-3104 (gasolina A, 1.700 m³) | LINHA 15 – Selos flutuantes – TQ-3103 e TQ-3104 (gasolina A, 1.700 m³) [CONJUNTO] Crítica: Selo flutuante tanque arm. E037 – aplicação tanque de armazenamento, material alumínio, projeto/modelo E037, altura 14,4 m, diâmetro 13,33 m – 2 un. × R$ 124.911,76 = R$ 249.823,52; fornecedor Romão Tecnologias Industriais Ltda.; Finame 03967780. NF: NF 2739 (Romão, 29/05/2024) – ver grupo 15-17. SAP: não consta na base SAP (seleção). NF (colunas K-Q): NF nº 2739 de 29/05/2024 – Romão Tecnologias Industriais Ltda (02.807.845/0001-19). Atribuição: ver grupo 15-17. Crítica (colunas N-P): qtd 2, unitário R$ 124.911,76, total R$ 249.823,52. Ficha (colunas E-J): Marca: Romão. Modelo: E037, alumínio. Capacidade: altura 14,4 m, diâmetro 13,33 m. Série/OP: sem placa (interno ao tanque). TAG/SAP: não consta na base SAP (seleção). Fabricação: não verificável. Obs. (coluna T): Não verificável em campo. Coerência dimensional com as placas dos tanques: As placas SOLO de TQ-3103 e TQ-3104 trazem altura 14.400 mm e diâmetro 13.330 mm = dimensões do selo (14,4 × 13,33 m). Correspondência exata para 2 tanques. Fotos (coluna U): placas dos tanques (CARACTERIZAÇÃO v4). Cotação OPE154: Cotação ROMÃO 00638 Rev 04 (17/01/2024): selo E037 alumínio, altura 14,4 m, diâmetro 13,33 m, 2 un. × R$ 124.911,76 = R$ 249.823,52 (= linha 15); Finame 03967780. Novo v2 (achados / correções / proposições): Cotação = crítica. Correspondência dimensional já comprovada com as placas dos tanques TQ-3103/3104 (14.400 × 13.330 mm). | Selos flutuantes – TQ-3103 e TQ-3104 (gasolina A, 1.700 m³): placas dos tanques (CARACTERIZAÇÃO v4) | 249823.52 |  | 249823.52 | 0 | CARACTERIZACAO!X136
16 | CONJUNTO | Selos flutuantes – TQ-3109 e TQ-3110 (etanol anidro, 800 m³) | LINHA 16 – Selos flutuantes – TQ-3109 e TQ-3110 (etanol anidro, 800 m³) [CONJUNTO] Crítica: Selo flutuante tanque arm. E037 – aplicação tanque de armazenamento, material alumínio, projeto/modelo E037, altura 9,60 m, diâmetro 11,45 m – 2 un. × R$ 88.529,41 = R$ 177.058,82; fornecedor Romão Tecnologias Industriais Ltda.; Finame 03967780. NF: NF 2739 (Romão, 29/05/2024) – ver grupo 15-17. SAP: não consta na base SAP (seleção). NF (colunas K-Q): NF nº 2739 de 29/05/2024 – Romão Tecnologias Industriais Ltda (02.807.845/0001-19). Atribuição: ver grupo 15-17. Crítica (colunas N-P): qtd 2, unitário R$ 88.529,41, total R$ 177.058,82. Ficha (colunas E-J): Marca: Romão. Modelo: E037, alumínio. Capacidade: altura 9,60 m, diâmetro 11,45 m. Série/OP: sem placa (interno ao tanque). TAG/SAP: não consta na base SAP (seleção). Fabricação: não verificável. Obs. (coluna T): Não verificável em campo. Coerência dimensional com as placas dos tanques: Placas: TQ-3109 H 9.600 / D 11.450 mm e TQ-3110 H 9.600 / D 11.430 mm = selo 9,60 × 11,45 m (2 tanques; 20 mm de diferença entre as placas). Fotos (coluna U): placas dos tanques (CARACTERIZAÇÃO v4). Cotação OPE154: Cotação ROMÃO 00638 Rev 04 (17/01/2024): selo E037 alumínio, altura 9,60 m, diâmetro 11,45 m, 2 un. × R$ 88.529,41 = R$ 177.058,82 (= linha 16); Finame 03967780. Novo v2 (achados / correções / proposições): Cotação = crítica. TQ-3109 (D 11.450) e TQ-3110 (D 11.430): 20 mm de diferença entre placas, selo único de 11,45 m. | Selos flutuantes – TQ-3109 e TQ-3110 (etanol anidro, 800 m³): placas dos tanques (CARACTERIZAÇÃO v4) | 177058.82 |  | 177058.82 | 0 | CARACTERIZACAO!X137
17 | CONJUNTO | Selos flutuantes – 2 dos 3 tanques TQ-3111/3112/3113 (etanol hidratado, 300 m³) | LINHA 17 – Selos flutuantes – 2 dos 3 tanques TQ-3111/3112/3113 (etanol hidratado, 300 m³) [CONJUNTO] Crítica: Selo flutuante tanque arm. E037 – aplicação tanque de armazenamento, material alumínio, projeto/modelo E037, altura 9,6 m, diâmetro 7,63 m – 2 un. × R$ 60.029,41 = R$ 120.058,82; fornecedor Romão Tecnologias Industriais Ltda.; Finame 03967780. NF: NF 2739 (Romão, 29/05/2024) – ver grupo 15-17. SAP: não consta na base SAP (seleção). NF (colunas K-Q): NF nº 2739 de 29/05/2024 – Romão Tecnologias Industriais Ltda (02.807.845/0001-19). Atribuição: ver grupo 15-17. Crítica (colunas N-P): qtd 2, unitário R$ 60.029,41, total R$ 120.058,82. Ficha (colunas E-J): Marca: Romão. Modelo: E037, alumínio. Capacidade: altura 9,6 m, diâmetro 7,63 m. Série/OP: sem placa (interno ao tanque). TAG/SAP: não consta na base SAP (seleção). Fabricação: não verificável. Obs. (coluna T): Não verificável em campo. Coerência dimensional com as placas dos tanques: Placas: TQ-3111 e TQ-3113 H 9.600 / D 7.630 mm = selo 9,6 × 7,63 m; TQ-3112 tem H 8.600 mm. São 3 tanques com D 7,63 m para 2 selos – qual tanque ficou sem selo não está documentado. Fotos (coluna U): placas dos tanques (CARACTERIZAÇÃO v4). Cotação OPE154: Cotação ROMÃO 00638 Rev 04 (17/01/2024): selo E037 alumínio, altura 9,6 m, diâmetro 7,63 m, 2 un. × R$ 60.029,41 = R$ 120.058,82 (= linha 17); Finame 03967780. Novo v2 (achados / correções / proposições): Cotação = crítica. Permanece indeterminado qual dos 3 tanques de D 7,63 m (TQ-3111/3112/3113) ficou sem selo; TQ-3112 tem altura diferente (8.600 mm) – indício de que os 2 selos de 9,6 m são de TQ-3111 e TQ-3113. | Selos flutuantes – 2 dos 3 tanques TQ-3111/3112/3113 (etanol hidratado, 300 m³): placas dos tanques (CARACTERIZAÇÃO v4) | 120058.82 |  | 120058.82 | 0 | CARACTERIZACAO!X138
18 | CONJUNTO | Subestação tipo eletrocentro VOLGA | LINHA 18 – Subestação tipo eletrocentro VOLGA [CONJUNTO] Crítica: Subestação do tipo eletrocentro: 01 QGMT-3101; 01 TR-3101; 01 TL-3101; 01 PN-3101; 01 QGBT-3101; 01 BC-3101 (banco capacitor 170 kVAR); 01 sistema de energia ininterrupta CA NB-3101; 01 QD-UPS-3101; 01 QL-3102; 01 PN-3105; 01 PN-3106; 02 barramentos blindados IP-55 (PN-3101 e TR-3101/PN-3101); 01 painel SMF; cubículos PMT SM6 36 kV (entrada GAM-2, medição concessionária GBC-B, TP CM, 03 TP fusível, saída DM1-A com BA BF MT-I, medidor PM5340 CL05 c/ ethernet, comando básico MT – coluna disjuntora, relé Easergy P3U30-6CAA1BCAA, TC toroidal CSH120 c/ CCA630, 03 TP BDE-FT26C 36/√3-0,115/√3 V, 03 TC BDE-4000A 150/5-5 A 0,3C12,5-10B100 36 kV); 01 transformador auxiliar trifásico a seco 112,5 kVA 440-380/220 V IP-23 – 1 un. × R$ 3.163.087,46 = R$ 3.163.087,46; fornecedor Volga Engenharia Indústria e Comércio Ltda.; Finame 04037708. NF: NF 22 de 30/04/2024 – Volga Engenharia Ind. e Com. Ltda (CNPJ 03.347.463/0006-27): "Eletrocentro - subestação de energia", R$ 249.883,91; NF 33 de 22/05/2024 – Volga Engenharia Ind. e Com. Ltda (CNPJ 03.347.463/0006-27): "Eletrocentro - subestação de energia", R$ 2.154.062,56; NF 34 de 22/05/2024 – Volga Engenharia Ind. e Com. Ltda (CNPJ 03.347.463/0006-27): "Eletrocentro - subestação de energia", R$ 759.140,99 = R$ 3.163.087,46 (exato). SAP: SISTEMA DISTRIBUICAO ELETRICA – local BPAM-SELE, equip. 000000123508, ABC C. Projeto: Proposta VOLGA nº 20230138 rev. 6A de 06/10/2023 (R$ 3.163.087,46, Finame 04037708); as-built DE-3100-4300-014 rev. 04 (lista de 26 itens com nº VOLGA). NF (colunas K-Q): NF nº 22; 33; 34 de 30/04/2024; 22/05/2024; 22/05/2024 – Volga Engenharia Ind. e Com. Ltda (03.347.463/0006-27) – valor comprovado R$ 3.163.087,46. Atribuição: exata (22 + 33 + 34). Crítica (colunas N-P): qtd 1, unitário R$ 3.163.087,46, total R$ 3.163.087,46. Ficha (colunas E-J): Marca: VOLGA. Modelo: eletrocentro (proposta 20230138 rev. 6A). Capacidade: 34,5 kV / 440-380/220 V; TR 750 kVA; TL 112,5 kVA; BC 170 kVAr; nobreak 20 kVA. Série/OP: sem placa geral. TAG/SAP: SISTEMA / 000000123508. Fabricação: 2024 (placas dos painéis). Obs. (coluna T): Valor, proposta e 3 NFs fecham exatamente. A crítica usa TAGs "-3101" (QGMT-3101, TR-3101, TL-3101, PN-3101...) e o as-built e as placas usam "-3100"; o SAP mistura os dois (TR-3101, QGMT-3101 e QGMT-3100-01). 11 de 13 equipamentos principais do as-built têm placa fotografada (terceiros, 23/09/2026); faltam a placa do TR-3100 (750 kVA, maior componente), do TR.NB-3100 e a placa geral do eletrocentro. Nomes do cliente nas placas variam (Ultracargo Terminais / Soluções Logística). Fotos (coluna U): 0782-0784, 0992-0995, terceiros 21 e 23/09/2026. Cotação OPE154: Cotação VOLGA nº 20230138 REV 6A, 06/10/2023, obra DOC 1310418934 – ID10365_PALMEIRANTE_ELETROCENTRO: "41.1 subestações do tipo Eletrocentro" R$ 3.163.087,46 (ICMS 12 %, PIS/COFINS 9,25 %, IPI 0 % inclusos; DIFAL de ICMS não incluso); Finame 04037708; proposta técnica PT20230138-REV6; prazo 170 dias após o pedido; CIF sem descarga; pagamento 20 % na aprovação do projeto + 80 % a 30 DDL; garantia 12 meses do faturamento (equipamentos) e 3 meses (serviços); quadros entregues desacoplados; fora do escopo: instalação, comissionamento e start-up em campo; emitente Volga Engenharia Ind. e Com. Ltda, matriz Aparecida de Goiânia/GO, CNPJ 03.347.463/0001-12; documentos-base DE-1460-ELF-001-03, EP-0001-A4-4100-xx, FD-E037-BPA-EL-001 a 006, MD-E037-BPA-001, DE-3100-4300-014_00A03 e DE-3100-5100-001_00A03. Correlato: cotação CHRONUS Automação (27/02/2024, Rev. 03) – 5 painéis de automação PNA-3104 (CLP S7-1500 CPU 1513-1 PN) R$ 120.000, PNA-3106 (CLP de segurança CPU 1512SP F-1) R$ 55.000, PNA-3103 switch rodoviário R$ 45.000, PNA-3102 switch ferroviário R$ 45.000, PNA-3101 switch portaria R$ 35.000 = R$ 300.000,00, CNPJ 37.151.496/0001-04. Novo v2 (achados / correções / proposições): A cotação VOLGA (R$ 3.163.087,46, Finame 04037708) = crítica = NFs 22 + 33 + 34. A proposta é da matriz de Aparecida de Goiânia (CNPJ 03.347.463/0001-12) e as NFs são da filial 0006-27 – coerente (fábrica Sudeste). A proposta não traz preço por painel; o rateio do valor entre QGMT, TR 750 kVA, PN, QGBT, BC, NB etc. depende da PT20230138-REV6 (não está no OPE154) – pedir. A crítica usa TAGs "-3101" e a cotação/as-built/placas usam "-3100" (mesmo equipamento). O painel Chronus PNA-3105 (campo) não é VOLGA nem está na proposta Chronus de 02/2024; os painéis Chronus cotados (PNA-3101/3102/3103/3104/3106 = R$ 300.000,00) e os radares Endress (R$ 896.452,70) são automação/instrumentação fora da linha 18 – "Outros Fixos". Pendências de placa: TR-3100 (750 kVA, maior componente), TR.NB-3100, busways, placa geral do eletrocentro. Contexto: eletrocentro = subestação abrigada em contêiner metálico com cubículos SM6 36 kV (Schneider), transformador 750 kVA 34,5 kV/440 V, CCM, QGBT, banco de capacitores 170 kVAr e nobreak Schneider 20 kVA – tratar como conjunto único no laudo, com os 11 painéis fotografados como componentes. COMPONENTES (22): • QGMT-3100-01: Crítica: 01 QGMT-3101 + cubículos PMT SM6 36 kV (GAM-2, GBC-B, CM, DM1-A, relé P3U30, TP BDE-FT26C, TC BDE-4000A, PM5340). Projeto: as-built item 1: Painel de distribuição média tensão, nº VOLGA BR15-2023-44-0129. SAP: QGMT-3100-01 QUADRO GERAL MEDIA TENSAO (+ SUB-04 Q1 chave seccionadora, SUB-10 relé P3U30, SUB-13..19 TP1-TP3, SUB-22..28 TC1-TC3) – local BPAM-SELE-SUB-07, equip. 000000123625, ABC C. Placa/campo: VOLGA Cliente ULTRACARGO SOLUÇÕES LOGÍSTICA SA; ano 2024; classe 36 kV; operação 34,5 kV; 630 A; 60 Hz; 16 kA/1 s; isolação 36 kV; comando 220 Vca/Vcc; 1.730 kg; dissip. 1.300 W; NBR IEC 62271-200. Obs.: Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). Nome do cliente diverge das demais placas (A36). Fotos: 114620; 0929 (vista). • SMF: Crítica: 01 painel SMF. Projeto: as-built item 2: Sistema de medição para faturamento, nº VOLGA V2023-1543. Placa/campo: VOLGA Cliente ULTRACARGO TERMINAIS LTDA.; doc. DE-3100-4300-014_00A04; 2024; 0,6/1 kV; 125 Vcc/220 Vca; 60 Hz; 16 A; 10 kA; isolação 1,0 kV; proteção '3L' (prov. IP31); etiqueta UF2_1. Obs.: Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). Fotos: 114630. • TR-3100: Crítica: 01 TR-3101 (potência não informada na crítica). Projeto: as-built item 3: Transformador de força 750 kVA – IP-00, nº VOLGA V2023-1531. SAP: TR-3101 TRANSFORMADOR 750kVA – local BPAM-SELE-SUB-01, equip. 000000123623, ABC A. Obs.: SEM placa fotografada. MAIOR componente do eletrocentro sem placa. A lista cita também 'TR-3101' no busway BW.01. Potência 750 kVA só no as-built e no SAP (TR-3101); a crítica não informa potência. Pedir placa/data-book. Novo v2: Maior componente do eletrocentro (750 kVA) sem placa fotografada – prioridade na próxima visita; pedir à VOLGA o rateio do preço (PT20230138-REV6). • PN-3100 (lado A): Crítica: 01 PN-3101. Projeto: as-built item 4: Centro de controle de motores – lado A, nº VOLGA V2023-1533. SAP: PN-3100 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES (13 colunas, gavetas MB-3102..3126, PN-3104 lava-olhos, PN-3105/3106 elevatórias, HVAC, TL, BC) – local BPAM-SELE-PNN-01, equip. 000000123513, ABC A. Placa/campo: VOLGA Cliente ULTRACARGO TERMINAIS LTDA.; 2024; 0,6/1 kV; operação 440 Vca (leitura incerta); corrente 1000 A (leitura incerta); 20 kA; comando 127/220 Vca (incerto); isolação 1,0 kV; proteção 31; NBR IEC 61439-1 & 2. Obs.: Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). As-built: o mesmo nº V2023-1533 para lado A e lado B. Fotos: 114639; 0933b (vista). • PN-3100 (lado B): Crítica: 01 PN-3101. Projeto: as-built item 5: Centro de controle de motores – lado B, nº VOLGA V2023-1533. SAP: PN-3100 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES (13 colunas, gavetas MB-3102..3126, PN-3104 lava-olhos, PN-3105/3106 elevatórias, HVAC, TL, BC) – local BPAM-SELE-PNN-01, equip. 000000123513, ABC A. Obs.: Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). • BC-3100: Crítica: 01 BC-3101 (banco capacitor 170 kVAR). Projeto: as-built item 6: Banco de capacitores 170 kVAr, nº VOLGA V2023-1535. SAP: BC-3100 BANCO CAPACITOR 170kVAR – local BPAM-SELE-PNN-04, equip. 000000123606, ABC A. Placa/campo: VOLGA ELETROCENTRO-BC-3100 (BANCO CAPACITOR 170KVAR); doc. DE-3100-4300-014_00A04; 2024; 0,6/1 kV; 440 Vca; 400 A; 25 kA (incerto); comando 220 Vca; isolação 1,0 kV; IP-31. Obs.: Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). 170 kVAr na placa = crítica e as-built. Fotos: 114709. • TL-3100: Crítica: 01 TL-3101; transformador auxiliar trifásico a seco 112,5 kVA 440-380/220 V IP-23. Projeto: as-built item 7: Transformador auxiliar 112,5 kVA – IP23, nº VOLGA V2023-1532. SAP: TL-3100 TRANSFORMADOR SECO – local BPAM-SELE-TRF-01, equip. 000000123634, ABC A. Placa/campo: PÓLUX Transformador a seco nº 1124063/001; 03/2024; ref. 2.03.02.5769; 60 Hz; ANAN; TTP; 3 fases; 112,5 kVA; Z 6,0 %; 120 °C em 440 V; fator K 1; 570 kg; IP-23; NBR 5356-11; Dyn1; AT 418–462 V (taps 1-2 a 1-6); BT 380 V 170,9 A; TAG TL-3100. Obs.: Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). Nº VOLGA V2023-1532 não aparece (placa é da Pólux). Placa Pólux 112,5 kVA, Dyn1, BT 380 V = crítica (112,5 kVA 440-380/220 V IP-23) e as-built. Fotos: 114700. Novo v2: Contexto: Pólux = fabricante nacional de transformadores a seco (encapsulado); 112,5 kVA Dyn1, 440 → 380/220 V, IP-23. • QGBT-3100: Crítica: 01 QGBT-3101. Projeto: as-built item 8: Painel de distribuição de baixa tensão, nº VOLGA V2023-1534. SAP: QGBT-3100 QUADRO GERAL BX TENSAO – local BPAM-SELE-PNN-40, equip. 000000123618, ABC C. Placa/campo: VOLGA ELETROCENTRO QGBT-3100; doc. DE-3100-4300-014_00A04; 2024; 0,6/1 kV; 380 Vca; corrente 160 A (leitura incerta – pode ser 1600 A); curto 2? kA (ilegível); comando N.A.; isolação 1,0 kV; IP 54. Obs.: Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). Corrente: ler na foto original ou pedir. Fotos: 114648. • TR.NB-3100: Crítica: integra o sistema de energia ininterrupta NB-3101. Projeto: as-built item 9: Transformador do nobreak 20 kVA 380-220 V IP-23, nº VOLGA VE2023-0313. SAP: TR.NB-3100 TRANSFORMADOR SECO NOBREAK – local BPAM-SELE-TRF-04, equip. 000000123635, ABC A. Obs.: SEM placa fotografada. • NB-3100: Crítica: 01 sistema de energia ininterrupta CA – NB-3101. Projeto: as-built item 10: Nobreak 20 kVA, nº VOLGA VE2023-0313. SAP: NB-3100 NOBREAK – local BPAM-SELE-PNN-34, equip. 000000123616, ABC A. Placa/campo: Schneider Electric Easy UPS 3S 3:3, modelo E3SUPS20KHB, S/N 9E2346T14071; 20 kVA/20 kW (380/400/415 V) ou 10 kVA/10 kW (200/208/220 V); Icc 10 kA; Made in China. Obs.: Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). 20 kVA na placa = as-built. Fotos: 114716. Novo v2: Contexto: Schneider Easy UPS 3S 20 kVA = nobreak trifásico on-line de dupla conversão; com gabinete de baterias E3SXR6. • BB.NB-3100: Crítica: integra o NB-3101. Projeto: as-built item 11: Gabinete de baterias do nobreak, nº VOLGA VE2023-0313. SAP: BB.NB-3100 GABINETE BATERIAS NOBREAK – local BPAM-SELE-PNN-31, equip. 000000123615, ABC C. Placa/campo: Schneider Electric Modular Battery Cabinet, modelo E3SXR6, S/N 9E2346W11014; 480 Vcc; 125 A; 125 kg; Icw 10 kA. Obs.: Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). Fotos: 114728. • QL-3100: Crítica: 01 QL-3102. Projeto: as-built item 12: Painel de iluminação, nº VOLGA V2023-1537. SAP: QL-3100 QUADRO DE ILUMINACAO – local BPAM-SELE-PNN-43, equip. 000000123619, ABC C. Placa/campo: VOLGA ELETROCENTRO-QL-3100; doc. DE-3100-4300-018_00A04; 2024; 0,6/1 kV; 380/220 Vca; 60 Hz; 125 A; 3 kA; isolação 1,0 kV; IP 54. Obs.: Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). Fotos: 114753. • QD-UPS-3100: Crítica: 01 QD-UPS-3101. Projeto: as-built item 13: Quadro de distribuição estabilizada, nº VOLGA V2023-1536. SAP: QD-UPS-3100 QUADRO ALIMENTACAO – local BPAM-SELE-PNN-37, equip. 000000123617, ABC C. Placa/campo: VOLGA Etiqueta 'ELETROCENTRO QD-UPS-3100' + QR Nr. V2023-1536, Fab. 2024. Obs.: Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). Fotos: 114745. • PN-AUT: Projeto: as-built item 14: Painel de automação (ESPAÇO DISPONÍVEL), nº VOLGA —. Obs.: Não é bem (espaço reservado). • HVAC-WM: Projeto: as-built item 15: Ar condicionado wall mounted, nº VOLGA VE2023-0310. SAP: GAV-T-3101 HVAC-WM (só a gaveta de alimentação no PN-3100; a unidade não tem cadastro) – local BPAM-SELE-PNN-01-37-22, equip. 000000123592, ABC C. Placa/campo: MGE Air Modelo WMEE125A4PFBXXPGPEXPP (leitura incerta); série 1211_24; MAR/24; 12,5 TR; 12.500 m³/h; scroll; compressor 14 kW; total 18,35 kW / 29,7 A; 440/3/60; R410A 3,8 kg; 600 kg. Obs.: Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). Fotos: 114800. Cotação: VOLGA 20230138 REV 6A: HVAC incluso no eletrocentro (item 15 do as-built, nº VE2023-0310); sem preço individual. Novo v2: Contexto: MGE Air = fabricante nacional de climatizadores industriais; 12,5 TR wall-mounted para o contêiner do eletrocentro; item 15 do as-built (VE2023-0310). • Exaustores 1–3, termostato: Projeto: as-built item 16–19: Acessórios HVAC, nº VOLGA VE2023-0310. Obs.: SEM placa fotografada. baixo valor. • BW.01 / BW.02: Crítica: 01 barramento blindado IP-55 (PN-3101) e 01 (TR-3101/PN-3101). Projeto: as-built item 21–22: Busway de conexão (TR-3101/PN-3101) e (PN-3101), nº VOLGA VB2023-0184 / 0183. Obs.: SEM placa fotografada. única menção a '-3101' no as-built. • EXT / GD.TR-3100: Projeto: as-built item 23–26: Extintores e gradil do trafo, nº VOLGA VE2023-0300 / 0309. Obs.: SEM placa fotografada. baixo valor. • PNA 3105: Projeto: não está no as-built do eletrocentro (painel Chronus, projeto OE-620-03). SAP: PNA-3105 PAINEL AUTOMACAO RADARES – local BPAM-SELE-PNN-25, equip. 000000123613, ABC B. Placa/campo: Chronus Automação Cliente ULTRACARGO; Projeto PNA 3105; fab. 16/04/2024; 220 Vac; 10 A; 3 kA; IP66; 15 kg; nº projeto OE-620-03. Obs.: Placa fotografada (terceiros, 23/09/2026). Outros Fixos (painéis Chronus). Campo tinha PNA 3102 e PNA 3103; este é novo. Painel Chronus (automação) – Outros Fixos, não integra a linha 18. Fotos: 114737. Cotação: CHRONUS (27/02/2024, Rev. 03): a proposta cobre PNA-3101 (portaria), 3102 (ferroviário), 3103 (rodoviário), 3104 (CLP de processo, subestação) e 3106 (CLP de segurança, dique 1) = R$ 300.000,00; o PNA-3105 não está nessa proposta. ENDRESS+HAUSER 2003681568 REV.05 (13/12/2023): transmissores de nível radar NMR84 (flange 4", 4–20 mA/fieldbus, AISI 316L, IP68) R$ 778.944,33 + instalação R$ 117.508,37 = R$ 896.452,70 – instrumentação de campo do "painel de automação radares". Novo v2: Não integra a linha 18 (VOLGA) nem a proposta Chronus; é painel de automação dos radares de nível Endress NMR84 – candidato a "Outros Fixos" junto com os radares (R$ 778.944,33 cotados). • Eletrocentro (container): Projeto: as-built item geral: Placa geral VOLGA do eletrocentro, nº VOLGA —. Obs.: SEM placa fotografada. Pedir placa geral / data book. • PN-3105: Crítica: 01 PN-3105 (e 01 PN-3106). SAP: GAV-PN-3105 ELEVAT 01 (gaveta UF6_13 no PN-3100 = alimentação da elevatória 01) – local BPAM-SELE-PNN-01-37-16, equip. 000000123590, ABC C. Placa/campo: Painel eletrico / CCM – VOLGA, No de ident. V3323-1540 ¦ Doc. PD-E557-EPA-EL-BEL-00400, 2024, Cliente ULTRACARGO TERMINAL LTDA, Efluentes. Obs.: Painel da elevatória 01 de efluentes (SAP: gaveta GAV-PN-3105 ELEVAT 01; campo: "Efluentes"). Está na crítica (01 PN-3105; 01 PN-3106) mas fora do as-built do eletrocentro; o PN-3106 (elevatória 02) não foi caracterizado. Campos de corrente/curto/IP em branco na placa. Fotos: 0782-0784. Cotação: VOLGA 20230138 REV 6A: sem preço individual por painel (preço único do eletrocentro). Novo v2: Painel da elevatória 01 de efluentes (fora do as-built do eletrocentro, mas citado na crítica da linha 18 com o PN-3106). Confirmar se as NFs VOLGA 22/33/34 incluem PN-3105/3106 ou se têm NF própria. • Painel VOLGA sem TAG: Placa/campo: Painel eletrico / CCM – VOLGA, Cliente Ultracargo Terminal Ltda, Eletrica. Obs.: Painel VOLGA sem TAG visto no lote 1 – identificar (pode ser o PN-3106). Fotos: 0066, 0171, 0172. Cotação: VOLGA 20230138 REV 6A: sem preço individual por painel (preço único do eletrocentro). Novo v2: Provável PN-3106 (elevatória 02) – identificar na próxima visita (foto da placa com nº de identificação V3323-xxxx). | Subestação tipo eletrocentro VOLGA: 0782-0784, 0992-0995, terceiros 21 e 23/09/2026 QGMT-3100-01: 114620; 0929 (vista) SMF: 114630 PN-3100 (lado A): 114639; 0933b (vista) BC-3100: 114709 TL-3100: 114700 QGBT-3100: 114648 NB-3100: 114716 BB.NB-3100: 114728 QL-3100: 114753 QD-UPS-3100: 114745 HVAC-WM: 114800 PNA 3105: 114737 PN-3105: 0782-0784 Painel VOLGA sem TAG: 0066, 0171, 0172 | 3163087.46 | 3163087.46 | 3163087.46 | 22 | CARACTERIZACAO!X139
|  | Totais (CONJUNTO) |  |  | 16576852.44 | 16782799.46 | 7584020.1
Nota: o total de cotação soma só as linhas CONJUNTO (as linhas 14 e 15-17 estão nos subitens); a linha 14 usa o preço único Metroval.

## NF_ME
Relação de NFs de Máquinas e Equipamentos do RT0538 (comprovação 2025) e atribuição às linhas da crítica
NF nº | Data | Emitente | CNPJ | Descrição no RT0538 | Valor (R$) | Linha(s) da crítica | Base da atribuição | Cotação OPE154 correspondente (v2 – azul escuro) | Observação v2 (roxo)
149420 | 15/12/2023 | STEMAC S.A. Grupos Geradores | 92.753.269/0052-02 | GMG 0575KVA 440V 60HZ | 393500 | 1 | exata (valor = linha 1) | STEMAC 13107/2023 REV01 (29/08/2023): R$ 393.500,00 – exata. | CNPJ da proposta (92.753.268/0052-62) difere do da NF.
526572 | 05/04/2024 | KSB Brasil Ltda | 60.680.873/0001-14 | Conjunto bomba KSB | 850000 | 2 e 3 | exata (soma das linhas 2 + 3 = 850.000,00) | KSB RAS0045265 Rev. 7 (19/09/2023): 2 × 407.600,52 + 34.798,96 = R$ 850.000,00 – exata. | Motor diesel MWM 6.12TCE; tanques 1.000 L inclusos.
34370 | 15/08/2024 | KSB Brasil Ltda | 60.680.873/0009-71 | Bomba KSB | 1328703.93 | 4 (10 un.), 5, 12, 13 | decomposição aritmética única pelos preços unitários da crítica | KSB RAS0051138 Rev. 10 (11/12/2023): preço por TAG (28 bombas, R$ 2.630.491,47). | As 3 NFs KSB somam R$ 2.701.551,48 = cotação + R$ 71.060,00. Vínculo TAG × linha corrigido (ver ACHADOS A01/A02).
34511 | 10/09/2024 | KSB Brasil Ltda | 60.680.873/0009-71 | Conjunto bomba KSB | 1139300.87 | 4 (2 un.), 6, 7, 8, 9, 10 | decomposição aritmética única pelos preços unitários da crítica | KSB RAS0051138 Rev. 10: preço por TAG. | Idem.
543048 | 09/09/2024 | KSB Brasil Ltda | 60.680.873/0001-14 | Bomba Megaflow V80-250K | 233546.68 | 11 | por descrição (Megaflow); NF excede a linha em R$ 71.060,00 | KSB RAS0051138 Rev. 10, item 23: B-3132/33 = R$ 162.486,68. | Excesso de R$ 71.060,00 sem contrapartida na cotação – pedir NF detalhada.
41385 | 02/07/2024 | Metroval Controle de Fluidos Ltda | 58.762.956/0001-00 | Sistema de carregamento rodoviário bottomload e topload | 4881799.51 | 14a + 14b (provável) | por descrição ("carregamento rodoviário bottomload e topload"); não separa 14a/14b; excede 14a+14b em R$ 690.801,61 | Metroval 230200112STM-SC-RevE (30/08/2023): pacote R$ 8.992.832,34, sem preço por subitem. | A proposta prevê faturamento direto por Redlands, MKG, PHD Master e Ecoserv.
1551 | 01/03/2024 | PHD Master Consultoria Ltda | 68.806.496/0001-29 | Itens diversos | 1728513.25 | 14d | valor exato = 14d; emitente PHD MASTER CONSULTORIA (não Metroval) | Metroval: item (d) skid de descarga com duas bombas; PHD Master na lista de faturamento direto. | Explica o emitente PHD; composição ainda pendente (bombas B-3124/25 cotadas pela KSB).
42239 | 13/11/2024 | Metroval Controle de Fluidos Ltda | 58.762.956/0001-00 | Válvula on-off | 260000.03 | 14e (provável) | por descrição (válvulas on-off = 10 SDV do carregamento ferroviário) | Metroval: item (e) carregamento ferroviário (sem preço). | Candidata às 10 SDV (campo: VOOM-100).
7032 | 04/06/2024 | TSPRO Fab. Dist. e Rep. de Equip. Industriais | 13.108.393/0001-01 | BT modelo C 4 pol. vedações | 87357.24 | 14e (provável) | por descrição (TSPRO = braços ferroviários BTC 4") | Sem cotação TSPRO no OPE154. | TSPRO não consta na lista de faturamento direto da Metroval – compra adicional ou substituição.
7488 | 03/10/2024 | TSPRO Fab. Dist. e Rep. de Equip. Industriais | 13.108.393/0001-01 | BT modelo C 4 pol. | 218393.1 | 14e (provável) | por descrição (TSPRO = braços ferroviários BTC 4") | Sem cotação TSPRO no OPE154. | Idem.
11642 | 05/09/2024 | Redlands do Brasil Ind. e Com. Ltda | 01.203.871/0001-75 | Escada pantográfica | 241395 | 14 (grupo) | sem vínculo a sublinha (escada pantográfica - plataformas) | Redlands 0760/24 Rev.01 (10/01/2024): 21 escadas pantográficas PF-1604 × 11.495,00 = R$ 241.395,00 – exata. | NF identificada: escadas pantográficas das plataformas.
11726 | 09/10/2024 | Redlands do Brasil Ind. e Com. Ltda | 01.203.871/0001-75 | Itens diversos | 49425 | 14 (grupo) | sem vínculo a sublinha | Sem cotação específica (Redlands na lista de faturamento direto da Metroval). | Candidata aos braços CC32 ou peças.
1621 | 22/10/2024 | PHD Master Consultoria Ltda | 68.806.496/0001-29 | Itens diversos | 591154.24 | 14 (grupo) | sem vínculo a sublinha | Sem cotação específica (PHD Master na lista de faturamento direto). | —
91 | 01/03/2024 | Ecoserv Automação Industrial Ltda | 49.842.939/0001-92 | Itens diversos | 182000 | 14 (grupo) | sem vínculo a sublinha | Sem cotação específica (Ecoserv na lista de faturamento direto). | —
110 | 24/04/2024 | Ecoserv Automação Industrial Ltda | 49.842.939/0001-92 | Monitor de aterramento | 386880 | 14 (grupo) | sem vínculo a sublinha (monitor de aterramento - carregamento) | Ecoserv 036/24 (09/02/2024): 32 monitores de aterramento × 12.090,00 = R$ 386.880,00 – exata. | NF identificada: monitores KFW SLA-S-Y (XS-xxxx em campo).
142 | 12/08/2024 | Ecoserv Automação Industrial Ltda | 49.842.939/0001-92 | Amostrador simples | 100000 | 14 (grupo) | sem vínculo a sublinha (amostrador) | Ecoserv 036/24 Rev. 00 (20/02/2024): 4 amostradores KFW × 25.000,00 = R$ 100.000,00 – exata. | NF identificada: amostradores do skid de descarga (14d).
161 | 04/11/2024 | Ecoserv Automação Industrial Ltda | 49.842.939/0001-92 | Itens diversos | 110000 | 14 (grupo) | sem vínculo a sublinha | Sem cotação específica. | —
26460 | 22/03/2024 | MKG Equipamentos Ltda | 05.115.921/0001-13 | Itens diversos | 193140 | 14 (grupo) | sem vínculo a sublinha (MKG = filtros; em campo os filtros MKG estão nas linhas de produto - Outros Fixos?) | Sem cotação MKG; Smart Control cotou 24 filtros T 6"/8"/10" por R$ 645.624,00 (OPE154_22). | MKG na lista de faturamento direto da Metroval; filtros MKG em campo.
4965 | 16/09/2024 | Metroval Controle de Fluidos Ltda | 58.762.956/0001-00 | Serviço de assistência | 43262.03 | 14 (grupo) | serviço de assistência Metroval | Metroval: supervisão de instalação/comissionamento "inclusa no preço" (condições de fornecimento). | Serviço faturado à parte apesar da proposta – conferir.
2739 | 29/05/2024 | Romão Tecnologias Industriais Ltda | 02.807.845/0001-19 | Selo película vedação simples | 601341.12 | 15, 16, 17 | por descrição (selos); NF excede as 3 linhas em R$ 54.399,96 | Romão 00638 Rev 04 (17/01/2024): selos R$ 546.941,16 + supervisão R$ 109.200,00 + frete R$ 101.183,92 = R$ 757.325,08. | Excesso da NF (R$ 54.399,96) não bate com frete nem supervisão – pedir NF detalhada.
22 | 30/04/2024 | Volga Engenharia Ind. e Com. Ltda | 03.347.463/0006-27 | Eletrocentro - subestação de energia | 249883.91 | 18 | exata (22 + 33 + 34 = linha 18) | VOLGA 20230138 REV 6A (06/10/2023): R$ 3.163.087,46 – exata na soma das 3 NFs. | Proposta da matriz (0001-12); NF da filial (0006-27).
33 | 22/05/2024 | Volga Engenharia Ind. e Com. Ltda | 03.347.463/0006-27 | Eletrocentro - subestação de energia | 2154062.56 | 18 | exata (22 + 33 + 34 = linha 18) | VOLGA 20230138 REV 6A. | Idem.
34 | 22/05/2024 | Volga Engenharia Ind. e Com. Ltda | 03.347.463/0006-27 | Eletrocentro - subestação de energia | 759140.99 | 18 | exata (22 + 33 + 34 = linha 18) | VOLGA 20230138 REV 6A. | Idem.
|  |  |  | Total das NFs de M&E | 16782799.46
|  |  |  | Total da crítica de M&E | 16576852.44
|  |  |  | NF − crítica | 205947.02
|  |  |  | Conferência com a aba CARACTERIZACAO (deve ser zero) | 0
Composição da diferença: KSB 543048 (+71.060,00 sobre a linha 11) + Romão 2739 (+54.399,96 sobre 15-17) + grupo 14 (+80.487,06 sobre 14a-14e) = R$ 205.947,02.

## COTACOES_OPE154
Propostas comerciais do arquivo OPE154_48.zip (49 PDFs; OPE154_16 = cópia de OPE154_05) – posição 12/10/2026. Azul escuro = dado da proposta; roxo = enquadramento/observação do avaliador.
Arquivo | Fornecedor (CNPJ) | Proposta nº / revisão | Data | Objeto | Valor total (R$) | Linha da crítica / NF relacionada | Enquadramento proposto | Observação (v2)
OPE154.pdf | STEMAC S.A. Grupos Geradores (92.753.268/0052-62 – Itumbiara/GO) | 13107/2023 REV01 MM (FSP 973/2023) | 29/08/2023 | Grupo gerador diesel Global Lite 575/506 kVA, 440/254 V, em contêiner silenciado; Finame 04105372 | 393500 | Linha 1 – NF 149420 (exata) | M&E (crítica) | CNPJ da proposta difere do da NF (92.753.269/0052-02); garantia 12 meses; prazo 120 dias.
OPE154_02.pdf | KSB Brasil Ltda (60.680.873/0001-14) | RAS0045265 Rev. 7 | 19/09/2023 | Bombas SCI: 2 × MEGACPK 250-200-500 com motor diesel MWM 6.12TCE 275 kW (B-3101A/B, Finame 03279333) + 1 Hydrobloc M A 604 (jockey, Finame 02171421) | 850000 | Linhas 2 e 3 – NF 526572 (exata) | M&E (crítica) | Planilha de preços grafa a jockey como B-1002; tanque 1.000 L e painéis NFPA 20 inclusos; start-up cotado à parte (3 diárias × R$ 2.850).
OPE154_03.pdf | KSB Brasil Ltda (60.680.873/0001-14) | RAS0051138 Rev. 7 (escopo) / planilha de preços Rev. 10 | 19/09/2023 / 11/12/2023 | 28 bombas de processo e drenagem com preço por TAG: 21 MEGACPK 125-080-315 / 100-065-315 / 125-100-315, 4 MEGAFLOW V 80-250 K, 1 MEGACPK 050-032-200.1 (H-31100), 2 MEGACPK 125-100-250 (B-3124/25); Finame 03279333 | 2630491.47 | Linhas 4 a 13 – NFs 34370, 34511 e 543048 (soma das NFs excede a cotação em R$ 71.060,00) | M&E (crítica) | Corrige o vínculo TAG × linha: linha 4 = B-3103..3108 + 3110..3115; linha 6 = B-3116/3117; linha 8 = B-3120/3122/3123; linha 9 = B-3121. Start-up cotado à parte (20 diárias × R$ 3.800 = R$ 76.000).
OPE154_04.pdf | Metroval Controle de Fluidos Ltda (58.762.956/0001-00) | 230200112STM-SC-RevE | 30/08/2023 | Conjunto de skids de carregamento rodoviário (top e bottom loading), ferroviário (vagões) e descarga com duas bombas + carregamento ferroviário; Finame 03204045 | 8992832.34 | Linha 14 (14a-14e) – 14 NFs do grupo (R$ 9.073.319,40) | M&E (crítica) | Prevê faturamento direto por Redlands, MKG, PHD Master e Ecoserv (explica as NFs desses emitentes na linha 14). Opção 5.1 sem preset Metroval (presets Toptech em campo).
OPE154_05.pdf | Romão Tecnologias Industriais Ltda (02.807.845/0001-19) | 00638 (ident. 0171-23 Rev 04) | 17/01/2024 | 6 selos flutuantes E037 em alumínio (2 × 14,4×13,33 m; 2 × 9,6×11,45 m; 2 × 9,6×7,63 m) R$ 546.941,16 + supervisão de montagem R$ 109.200,00 + frete R$ 101.183,92; Finame 03967780 | 757325.08 | Linhas 15, 16 e 17 – NF 2739 (R$ 601.341,12; excesso de R$ 54.399,96 não explicado pela proposta) | M&E (crítica) | Garantia 5 anos só com montagem Romão; OPE154_16.pdf é cópia idêntica deste arquivo.
OPE154_06.pdf | Volga Engenharia Ind. e Com. Ltda (03.347.463/0001-12 – matriz GO) | 20230138 REV 6A (PT20230138-REV6) | 06/10/2023 | Subestação tipo eletrocentro ID10365_PALMEIRANTE; Finame 04037708 | 3163087.46 | Linha 18 – NFs 22 + 33 + 34 (exata) | M&E (crítica) | Sem preço por painel; DIFAL excluso; prazo 170 dias; NFs emitidas pela filial 0006-27.
OPE154_07.pdf | Chronus Automação (37.151.496/0001-04) | Proposta técnica/comercial Rev. 03 | 27/02/2024 | Projeto e montagem de 5 painéis: PNA-3104 CLP processo (S7-1500) R$ 120.000; PNA-3106 CLP segurança R$ 55.000; PNA-3103 switch rodoviário R$ 45.000; PNA-3102 switch ferroviário R$ 45.000; PNA-3101 switch portaria R$ 35.000 | 300000 | Fora da crítica de M&E (automação) | Outros Fixos / automação | Campo leu PNA 3102, 3103 e 3105; o PNA-3105 (radares) não está nesta proposta.
OPE154_08.pdf | Automind Automação Industrial Ltda (16.119.281/0001-36) | PC-303-BX-003 Rev. 00 | 22/02/2024 | Software do sistema de automação: iFix (2 servidores redundantes, 2 IGS, 2 clients) R$ 219.514,70 + STEP 7 Professional V19 + STEP 7 Safety Advanced V19 | 254648.57 | Fora da crítica | Software / intangível | Não é bem físico; não entra no laudo de M&E.
OPE154_09.pdf | Ecoserv Automação Industrial Ltda (49.842.939/0001-92) | 036/24 | 09/02/2024 | 32 monitores de aterramento completos (cabo espiralado e garra), R$ 12.090,00/un. | 386880 | Linha 14 – NF 110 Ecoserv (exata) | M&E (linha 14 – componentes XS/KFW) | Identifica a NF 110; equipamento lido em campo como KFW SLA-S-Y (XS-xxxx).
OPE154_10.pdf | Mamuth Transporte de Máquinas Ltda | PMT 517/24 | 26/02/2024 | Locação de guindaste telescópico 100 t com operador e rigger, mínimo 6 meses | 724000 | Fora da crítica | Serviço (montagem) | Locação – não é bem.
OPE154_11.pdf | Kidde Brasil Ltda (66.220.047/0001-79) | DS_240312 REV(3) | 25/01/2024 | SDAI – central de detecção e alarme GST200N-2, repetidora, 20 + 19 acionadores manuais, 2 sirenes, módulos; projeto, instrução e comissionamento | 165815.49 | Fora da crítica de M&E | Outros Fixos / SCI (detecção e alarme) | Material importado R$ 113.012,69 + serviços R$ 52.802,89.
OPE154_12.pdf | Endress+Hauser Controle e Automação Ltda (49.423.619/0001-06) | 2003681568 REV.05 | 13/12/2023 | Transmissores de nível radar NMR84 (flange 4", 4-20 mA/fieldbus, AISI 316L, IP68) R$ 778.944,33 + instalação R$ 117.508,37 | 896452.7 | Fora da crítica de M&E | Outros Fixos / instrumentação de tanques | Instrumentação do PNA-3105 (painel de automação radares) lido em campo.
OPE154_13.pdf | Solo Engenharia Ltda (08.743.714/0001-00) | 158.2023 REV.07 | 02/02/2024 | Montagem de tanques (fundo, teto domo, costado, acessórios, teste hidrostático, anéis aspersores, pintura) e selo flutuante; 240 dias | 17561000 | Fora da crítica | Serviço (montagem de tanques) | Solo = fabricante que assina as placas dos tanques; itens de locação e insumos com faturamento direto.
OPE154_14.pdf | RI Engenharia e Montagens (13.384.574/0001-52) | Proposta comercial Rev. 03 | 12/03/2024 | Serviços de montagem eletromecânica, elétrica e instrumentação – Terminal Palmeirante | 14600000 | Fora da crítica | Serviço (montagem) | CNPJ impresso com formatação irregular (133.845.74/0001-52).
OPE154_15.pdf | Kidde Brasil Ltda (66.220.047/0001-79) | DV 24.03.078 Rev. 2 | 21/02/2024 | Câmaras de espuma padrão Petrobras N-1203: 6 × MCS-17, 2 × MCS-33, 2 × MCS-9, com defletores | 75496.56 | Fora da crítica de M&E | Outros Fixos / SCI (câmaras de espuma dos tanques) | 10 câmaras para os tanques de teto fixo.
OPE154_16.pdf | Romão Tecnologias Industriais Ltda | 00638 Rev 04 (cópia) | 17/01/2024 | Cópia idêntica do OPE154_05.pdf | 757325.08 | Linhas 15-17 | M&E (crítica) | Arquivo duplicado (mesmo conteúdo e tamanho).
OPE154_17.pdf | MEMPS Estruturas Metálicas (São Luís/MA) – aceite por Kalli Ind. e Serviços (34.112.492/0001-29) | EM 120 2023 Rev. 09 (PQ-E037-BPA-GG-010) | 31/08/2023 | Fornecimento de chapas e pré-fabricação de 13 tanques (TQ-3101 a TQ-3112 e TQ-3120): fundo, costado, teto, bocais, escadas, plataformas, pintura | 15596702.35 | Fora da crítica de M&E | Instalações (tanques) / serviço | Base para a caracterização dos tanques (pesos de chapas e bocais por TQ); matéria-prima A36 com faturamento direto.
OPE154_18.pdf | Tecnofluid do Brasil Ltda (01.988.655/0001-82) via HLE Equipamentos (43.625.829/0001-92) | 0027194 Rev. 2 | 14/02/2024 | Chaves de nível tipo deslocador CND-L-111 (LSHH-3101 a 3112, 12 un.) e bóia magnética CBM (LSHL-3190/3191) | 115055 | Fora da crítica de M&E | Outros Fixos / instrumentação de tanques | TAGs por tanque; sensores namur Ex ia.
OPE154_19.pdf | Spraying Systems do Brasil (52.462.215/0001-28) | COT-12238-V8Y9V Rev. 03 | 25/01/2024 | Bicos projetores de combate a incêndio (aspersores do costado): 432 × 90° 3/8" + 168 × 120° 1/4" + 36 × 120° 3/8" | 366307.56 | Fora da crítica de M&E | Outros Fixos / SCI (anéis aspersores) | 636 bicos para os anéis de resfriamento dos tanques.
OPE154_20.pdf | A.G. Gerenciamento (06.111.305/0001-57) – Consolidated/Baker Hughes e Leser | 51 Rev02 (BPA-0007-D) | 09/04/2024 | Válvulas de alívio térmico: 23 Valvepress 3/4"×1" + 4 Leser 3/4"×1" + limpadores | 94998.64 | Fora da crítica de M&E | Outros Fixos / tubulação | TAGs TSV-3124/3125/3126 citadas; nota técnica sobre contrapressão.
OPE154_21.pdf | Protego Brasil (14.325.185/0001-19) via AG Gerenciamento | 006521 Rev. 7 | 13/11/2023 (rev. 7) | Válvulas de alívio de pressão/vácuo com corta-chamas VD/TS 8" e 10", válvulas de vácuo V/SV-AD 8", respiros de emergência ER/V 28", corta-chamas LH/AD 6" (tanques 3101/3102, 3105/3106, 3107/3108) | 600000 | Fora da crítica de M&E | Outros Fixos / acessórios de tanques | TAGs PVSV-3101/3102/3107/3108, PSV-3101/3102/3105-3108, XSE-3105/3106.
OPE154_22.pdf | Smart Control Ind. (válvulas e filtros) | sem número (pág. de preços) | s/d (2024) | Figuras 8 (4", 6", 8") e filtros T 150# 6" (10 un.), 8" (9 un.), 10" (5 un.) | 655438.22 | Fora da crítica de M&E (ver NF 26460 MKG) | Outros Fixos / tubulação (filtros) | Em campo os filtros são MKG (NF 26460, R$ 193.140,00) – esta cotação Smart Control provavelmente não foi contratada.
OPE154_23.pdf | Smart Control Ind. | sem número (pág. de preços) | s/d (2024) | Válvulas, conexões e acessórios (pacote) | 3008009.21 | Fora da crítica | Instalações (tubulação) | Pacote de materiais de tubulação.
OPE154_24.pdf | Tubos Ipiranga Ind. e Com. Ltda (01.477.885/0001-87) | VSS 3770 REV 04 | 19/01/2024 | Pacote de tubos, conexões e acessórios (CAPEX) | 2348558.5 | Fora da crítica | Instalações (tubulação) | IPI 3,25 %; ICMS 4 % importado / 7 % nacional.
OPE154_25.pdf | (fornecedor não identificado no texto) – proposta 274590, Vinícius Maia | 274590 | 19/02/2024 | 133 itens de conexões: acoplamentos ranhurados, curvas, flanges, luvas, reduções, tês | 645564.93 | Fora da crítica | Instalações (tubulação) | Lista de conexões para a rede de incêndio (ranhurado AWWA C606) e processo.
OPE154_26.pdf | Silkdelic (07.435.267/0001-50) | Orçamento 07/02/2024 | 07/02/2024 | 402 placas de sinalização em PVC | 17659.86 | Fora da crítica | Outros Fixos / sinalização | —
OPE154_27.pdf | Vidrak Visores de Vidros Industriais Ltda (22.633.336/0001-24) | 184481 (cotação cliente BPA-0041-24) | 27/02/2024 | 32 visores de fluxo 4" flangeados: 28 "Ferroviária" + 4 "Rodoviária" | 66684.04 | Linha 14e (projeto LI-3100-6107: visores H-3177 a 31204) | Outros Fixos / acessórios de carregamento | Correlato ao desvio ferroviário.
OPE154_28.pdf | Tubos Ipiranga Ind. e Com. Ltda (01.477.885/0001-87) | VSS 3770 REV 04 (complemento) | 15/02/2024 | Meias-luvas e tampões (21 itens) | 4376.71 | Fora da crítica | Instalações (tubulação) | —
OPE154_29.pdf | D C Vecchi / Vecchi Ambiental (22.359.605/0001-06) | PTC-24026 Rev. 03 | 25/01/2024 | Separador de água e óleo em aço carbono com placas coalescentes, 50 m³/h, 4.500 × 1.500 × 1.400 mm | 202500 | Fora da crítica de M&E | Outros Fixos / tratamento de efluentes | Possível ligação com as elevatórias de efluentes (PN-3105/3106 e bombas Megaflow).
OPE154_30.pdf | Tecnofluid do Brasil Ltda via HLE | 0027247 | 15/02/2024 | Régua de medição de nível 3,5 m em alumínio, antifaísca, com certificado RBC | 6950 | Fora da crítica | Ferramental / instrumentação | —
OPE154_31.pdf | Total Equip. e Acess. Industriais Ltda (07.597.419/0001-11) | 021737 (RFP BPA-0013-24 Rev. 4) | 17/01/2024 | 33 manômetros inox 115 mm e 21 pressostatos diferenciais Zurich Ex | 126347.04 | Fora da crítica | Outros Fixos / instrumentação | —
OPE154_32.pdf | Ecoserv Automação Industrial Ltda (49.842.939/0001-92) | 036/24 Rev. 00 | 20/02/2024 | 4 amostradores "sampler" de hidrocarboneto KFW para skid de descarga, R$ 25.000,00/un. | 100000 | Linha 14d – NF 142 Ecoserv (exata) | M&E (linha 14 – componente do skid de descarga) | Identifica a NF 142.
OPE154_33.pdf | FGFLEX Ind. e Com. de Mangueiras Industriais Ltda (35.717.443/0001-82) | 240302887 Rev. 02 | 23/02/2024 | 32 mangueiras 4" × 5 m PTFE 150 psi (R$ 4.406,75) + 4 mangueiras 3" × 6 m (R$ 5.651,29) | 163621.16 | Fora da crítica | Outros Fixos / mangueiras de carregamento | Valor total com IPI.
OPE154_34.pdf | Alpha Equipamentos Elétricos Ltda (47.876.552/0001-21) | ALP-0868/24 R4 | 22/01/2024 | 15 caixas de ligação Ex em alumínio + 8 painéis Ex eletrônica IP67 | 201244.95 | Fora da crítica | Outros Fixos / elétrica Ex | —
OPE154_35.pdf | Abastek Automação Ltda (26.179.697/0001-01) – Unidata | 1.817 (RFP BPA-0058-24) | 16/02/2024 | 2 controladores de acesso UCA 330 touchscreen IP66 | 38100.81 | Fora da crítica | Outros Fixos / controle de acesso | —
OPE154_36.pdf | Pepperl+Fuchs Ltda (64.126.675/0001-64) | 9902090201 | 15/01/2024 | 3 smartphones Ex Smart-Ex 02 DZ1 + capas | 64227.6 | Fora da crítica | Móveis e utensílios / TI | —
OPE154_37.pdf | Ingram Micro Brasil Ltda (01.771.935/0010-25) | Proposta 23/02/2024 | 23/02/2024 | 1 tablet Samsung Galaxy Tab Active3 64 GB | 2895 | Fora da crítica | TI | —
OPE154_38.pdf | Redlands do Brasil Ind. e Com. Ltda (01.203.871/0001-75) | 0760/24 Rev.01 (RC 1900020934) | 10/01/2024 | 21 escadas pantográficas PF-1604, 4 degraus, 150 kg, R$ 11.495,00/un. | 241395 | Linha 14 – NF 11642 Redlands (exata) | M&E (linha 14 – acessório das plataformas) ou Outros Fixos | Identifica a NF 11642; a proposta não inclui braços de carregamento.
OPE154_39.pdf | Protego Brasil (14.325.185/0001-19) via AG Gerenciamento | 006521 Rev. 7 – variante "opção para atendimento da API 2000 7ª ed." (tabela de preços em imagem) | 13/01/2024 | Calotas respiro à prova de deflagração LH/AD ACA216 em aço carbono WCB, tela inox, IIB3, 60 °C: 1 × flange 2" (R$ 6.880,00), 1 × flange 8" (R$ 21.380,00), 17 × 2" (R$ 116.960,00) + 1 válvula de segurança/alívio de vácuo com corta-chamas Protego V/SV-AD-IIB3, flange 3" 150#, set −2,2 mbar, 120 Nm³/h (R$ 15.310,00); entrega 14/09/2024 | 160530 | Fora da crítica de M&E | Outros Fixos / acessórios de tanques | NÃO é cópia do OPE154_21: mesmo nº de orçamento e revisão, mas itens e valor diferentes. Tabela só legível por imagem (lida em 13/10/2026).
OPE154_40.pdf | Naville Iluminação / EWRBOT (05.284.514/0001-30) – Sermatex | 88097 Rev1 | 29/02/2024 | 11 botões de emergência Sermatex SGEX22GBETRN11 1NA+1NF, R$ 744,11/un. com ST e IPI | 8185.21 | Linha 14e (crítica cita 6 botoeiras de emergência) | Outros Fixos / elétrica | Fornecedor distinto da Metroval.
OPE154_41.pdf | A.G. Gerenciamento (06.111.305/0001-57) – Mankenberg | 98 Rev01 (AGM 1116) | 23/01/2024 | 17 eliminadores de ar automáticos inox 16 kgf/cm² BSP 3/4" | 54996.53 | Fora da crítica | Outros Fixos / tubulação | Proposta registra dúvida de aplicação (purgador × ventosa).
OPE154_42.pdf | Granville Equipamentos de Segurança Ltda (44.471.407/0001-72) | Cotação 22/01/2024 | 22/01/2024 | 40 troles manuais LEA 1,5 t (trava-quedas das plataformas), R$ 1.117,00/un. | 44680 | Linhas 14a/14b (LI-3100-6107: trole com trava-quedas PLCCT-01/02) | Outros Fixos / segurança das plataformas | —
OPE154_43.pdf | H & M Peças e Serviços Ltda (13.751.804/0001-74) | 3799-B | 25/01/2024 | 74 chuveiros/lava-olhos de emergência de piso NPT 1", R$ 1.436,50/un. | 106301 | Linha 12 (pontos alimentados pela B-31100) | Outros Fixos / segurança | Desconto de 15 % negociado para 30/60 DDL.
OPE154_44.pdf | HCI – Hidráulica Conexões Industriais Ltda (62.312.426/0001-38) | 459134 Rev. 4 (BPA-0020-D-23) | 13/01/2024 | Tubulação e conexões (planilha anexa) | 129732.24 | Fora da crítica | Instalações (tubulação) | —
OPE154_45.pdf | Açotubo (proposta PPU – Guarulhos) | PPU 28/02/2024 | 28/02/2024 | Conexões roscadas e de solda (18 itens) | 39904.3 | Fora da crítica | Instalações (tubulação) | IPI excluso.
OPE154_46.pdf | Cofermeta Tubos, Conexões e Válvulas (27.999.486/0001-70) | 0045/2024 | 26/01/2024 | Juntas de vedação PTFE e celulose-NBR, junta de expansão (25 itens) | 187795.83 | Fora da crítica | Instalações (tubulação) | —
OPE154_47.pdf | Berlinck Rio Comercial Ltda (04.914.133/0001-24) | Proposta 25/03/2024 (RFP BPA-0035-24) | 25/03/2024 | Placas de orifício de restrição WIKA: 2 × 2" + 7 × 6" | 14368 | Fora da crítica | Outros Fixos / tubulação | —
OPE154_48.pdf | Tubos Ipiranga Ind. e Com. Ltda (01.477.885/0006-91) | VSS 3901 REV01 | 28/06/2024 | Válvulas de esfera, gaveta e retenção, tubos, conexões, prisioneiros (90 itens) | 845227.71 | Fora da crítica | Instalações (tubulação e válvulas) | 118 válvulas de esfera 4" 150# (R$ 246.537,40) + 42 retenções wafer 4".
OPE154_49.pdf | Planeta Distribuidora e Soluções (36.360.046/0001-69) | 9152 | 15/01/2024 | 7 suportes de TV | 1400 | Fora da crítica | Móveis e utensílios | —
|  |  |  | Soma das propostas listadas (inclui serviços, duplicata e itens fora da crítica – apenas conferência) | 78768612.15
|  |  |  | Soma das propostas que cobrem a crítica de M&E (STEMAC + KSB ×2 + Metroval + Romão selos + VOLGA) | 16576852.43
|  |  |  | Total da crítica de M&E (RT GEREN/COSAN 2024/189) | 16576852.44
|  |  |  | Diferença cotações − crítica (1 centavo = arredondamento da KSB) | -0.01

## ACHADOS_v2
Achados, correções e proposições da v2 (12/10/2026) – tudo em roxo = contextualização/decisão do avaliador a partir das cotações OPE154 e da base de 07/10.
Nº | Linha(s) | Tipo | Descrição | Fonte | Efeito / ação
A01 | 4, 6 | CORREÇÃO | As 12 bombas de R$ 101.981,67 (linha 4) são B-3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114 e 3115; as 2 de R$ 87.358,35 (linha 6) são B-3116 e B-3117. A base de 07/10 trocava B-3111/3112 por B-3116/3117. | KSB RAS0051138, planilha de preços Rev. 10 (11/12/2023), itens 1-15 | Refaz o vínculo TAG × linha; componentes B-3111/3112 passam à linha 4 e B-3116/3117 à linha 6 (linhas da base mantidas, correção anotada em roxo).
A02 | 8, 9 | CORREÇÃO | Linha 8 (3 × R$ 102.853,99) = B-3120, B-3122 e B-3123; linha 9 (R$ 102.010,24) = B-3121. A base dividia 3120/3121/3122 × 3123. | KSB RAS0051138 Rev. 10, itens 18-21 | Idem.
A03 | 4 a 13 | ACHADO | A soma da cotação KSB (R$ 2.630.491,47) é igual à soma das linhas 4-13 da crítica (1 centavo de diferença): a crítica foi montada a partir dessa planilha de preços. As 3 NFs KSB somam R$ 2.701.551,48 – excesso de R$ 71.060,00 do processo inteiro, sem contrapartida na cotação. | KSB RAS0051138 Rev. 10; NF_ME | Pedir NF 543048 detalhada; o excesso não é frete (CIF) nem start-up (R$ 76.000 cotado à parte).
A04 | 11, 12 | DIVERGÊNCIA | Finame: crítica cita 02171533 nas linhas 11 e 12; a cotação KSB usa 03279333 para todas as 28 bombas. | KSB RAS0051138 Rev. 10 | Registrar; conferir o código Finame no cadastro BNDES do modelo Megaflow V e da 050-032-200.1.
A05 | 12 | ACHADO | Três identificadores para a mesma bomba: H-31100 (cotação KSB), B-31100 (LI-3100-6107) e "BOMBA 3160" (botoeira). | KSB RAS0051138 item 24; base T45 | Usar B-31100 no laudo e citar os outros dois.
A06 | 2, 3 | ACHADO | Motor diesel das B-3101A/B = MWM 6.12TCE 275 kW 1800 rpm; tanques de 1.000 L fazem parte do fornecimento KSB; jockey Hydrobloc M A 604 monobloco com motor WEG. NF 526572 = cotação (R$ 850.000,00). | KSB RAS0045265 Rev. 7 (19/09/2023) | Preenche os dados de placa não lidos; TQ-3122/3123 não são bem à parte.
A07 | 1 | DIVERGÊNCIA | CNPJ de faturamento na proposta STEMAC (92.753.268/0052-62, Itumbiara/GO) difere do CNPJ da NF 149420 (92.753.269/0052-02). | STEMAC 13107/2023 REV01 | Conferir no XML da NF.
A08 | 14 | ACHADO | A proposta Metroval prevê faturamento direto por Redlands, MKG, PHD Master e Ecoserv – explica as NFs desses emitentes dentro da linha 14. TSPRO não consta da lista. | Metroval 230200112STM-SC-RevE, item 7.2 | As NFs Redlands/MKG/PHD/Ecoserv são parte do pacote Metroval, não compras avulsas; TSPRO (R$ 305.750,34) é compra adicional ou substituição.
A09 | 14 | ACHADO | NFs identificadas pelo OPE154: 11642 Redlands = 21 escadas pantográficas PF-1604 (R$ 241.395,00 exatos); 110 Ecoserv = 32 monitores de aterramento (R$ 386.880,00 exatos); 142 Ecoserv = 4 amostradores KFW do skid de descarga (R$ 100.000,00 exatos). | Redlands 0760/24; Ecoserv 036/24 (09/02 e 20/02/2024) | Aba NF_ME atualizada (coluna I).
A10 | 13, 14d | PROPOSIÇÃO | A Metroval registra que a Ultracargo compraria diretamente alguns equipamentos; a KSB cotou B-3124/25 no pacote de bombas. As "duas bombas" do skid 14d são provavelmente as da linha 13: sobreposição descritiva, não necessariamente de valor. | Metroval item 5; KSB RAS0051138 item 25; ANP Fig. 175-178 | Manter a ressalva até a composição da NF PHD 1551.
A11 | 14c | DIVERGÊNCIA | A proposta Metroval diz "duas unidades de skid" para vagões no texto e "1 unidade" na composição de preço; crítica e placa Metroval confirmam 1 unidade de 4 pontos. | Metroval 230200112STM-SC-RevE, itens 4(c) e 6 | Registrar como erro de texto da proposta.
A12 | 14 | ACHADO | Opção 5.1 da Metroval (preço sem o preset Metroval, sem driver Automind) explica os presets Toptech MultiLoad II vistos em campo. | Metroval item 5 | Contexto para o laudo.
A13 | 15-17 | ACHADO | Cotação Romão = linhas 15-17 (R$ 546.941,16) + supervisão R$ 109.200 + frete R$ 101.183,92. O excesso da NF 2739 (R$ 54.399,96) não corresponde a nenhuma dessas parcelas. | Romão 00638 Rev 04 | Pedir NF 2739 detalhada.
A14 | 15-17 | PROPOSIÇÃO | A Solo Engenharia cotou a montagem dos selos (serviço de R$ 17,56 milhões com os tanques). Se a montagem não foi da Romão, a garantia do selo cai de 5 anos para 12/18 meses. | Romão 00638 item 7; Solo 158.2023 | Perguntar quem montou os selos.
A15 | 18 | ACHADO | Cotação VOLGA = crítica = NFs 22+33+34; sem preço por painel. Proposta da matriz (CNPJ 0001-12), NFs da filial (0006-27). | VOLGA 20230138 REV 6A | Pedir PT20230138-REV6 para ratear o valor entre os 26 itens do as-built.
A16 | 18 / Outros Fixos | ACHADO | Painéis Chronus cotados: PNA-3101, 3102, 3103, 3104 e 3106 (R$ 300.000,00). O PNA-3105 (campo, radares) não está na proposta; os radares Endress NMR84 (R$ 896.452,70) são a instrumentação desse painel. | Chronus 27/02/2024; Endress 2003681568 REV.05 | Automação e radares ficam fora da linha 18 – candidatos a Outros Fixos.
A17 | geral | ACHADO | Das 48 propostas distintas do OPE154 (49 PDFs; OPE154_16 é cópia de OPE154_05; OPE154_39 é um 2º orçamento Protego com tabela em imagem), 7 cobrem as 22 linhas de M&E da crítica (STEMAC, KSB ×2, Metroval, Romão, VOLGA + correlatos Ecoserv/Redlands); as demais 41 são tanques, tubulação, válvulas, instrumentação, SCI, automação, serviços e utensílios – escopo do empreendimento fora da crítica de M&E. | OPE154 (49 PDFs; _16 = cópia de _05) | Aba COTACOES_OPE154 com enquadramento proposto (M&E / Outros Fixos / instalações / serviço).
A18 | geral | CORREÇÃO DE FORMATO | Na base de 07/10, a coluna D (descrição consolidada) estava toda na cor do primeiro rótulo (ex.: NF e SAP em preto dentro de "Crítica"). Na célula única da v2 as cores seguem a legenda por rótulo: Crítica preto, NF vermelho, SAP verde, Projeto amarelo, Placa/campo azul. | base.xlsx, coluna D | Coluna D original preservada; célula única (coluna X e aba CONDENSADO) com cores corrigidas.
A19 | geral | ACHADO | O arquivo 2026-10-11_PRE_ANALISE_UNICA_v3.zip anexado trata da documentação fundiária das Fazendas Paloma (Paulo Roberto de Paula) e não contém nada sobre Ultracargo/Palmeirante; não foi usado nesta compatibilização. | zip PRE_ANALISE (BRIEFING.md, CHECKLIST, DOCUMENTOS) | Confirmar se o anexo pretendido era outro (ex.: a pré-análise de fotos da Ultracargo).
A20 | 14e | ACHADO | Visores de fluxo Vidrak (28 ferroviários + 4 rodoviários = H-3177 a 31204 da LI-3100-6107) e 11 botões de emergência Sermatex (Naville) foram cotados à parte da Metroval. | Vidrak 184481; Naville 88097 | Itens de 14e podem ter fornecedores além da Metroval/TSPRO.
A21 | 14a/14b | PROPOSIÇÃO | 40 troles LEA 1,5 t (Granville, R$ 44.680) e 21 escadas pantográficas (Redlands, R$ 241.395) são acessórios de segurança das plataformas: decidir se entram como componentes de 14a/14b ou como Outros Fixos. | Granville 22/01/2024; Redlands 0760/24; LI-3100-6107 | Decisão de enquadramento para Rafael.
A22 | todas | PROPOSIÇÃO | Relatório fotográfico: usar a célula única de cada conjunto (aba CONDENSADO) como legenda-base; imagem-chave = placa do conjunto; componentes com placa fotografada listados em "Fotos". Pendências de placa: Hydrobloc B-3102, motores diesel das B-3101, TR-3100 750 kVA, TR.NB-3100, placa geral do eletrocentro, skid 14d, braços bottom loading, PN-3106. | base (coluna U) + v2 | Lista de fotos faltantes para a próxima visita.